Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 19 июня 2023 года |  |  | № 656 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении актуализированной схемы водоотведения городского поселения Междуреченский Кондинского района

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением главы Кондинского района от 27 января 2022 года № 3-п «О закреплении полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления городского поселения Междуреченский на 2022-            2024 годы», на основании протокола публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Междуреченский от 22 марта 2023 года, заключения о результатах публичных слушаний от 27 марта 2023 года, администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить актуализированную схему водоотведения городского поселения Междуреченский Кондинского района (приложение).

2. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района А.В. Зяблицева.

| Глава района |  | А.А.Мухин |
| --- | --- | --- |

са/Банк документов/Постановления 2023

Приложение

к постановлению администрации района

от 19.06.2023 № 656

| Схема водоотведения городского поселения Междуреченский Кондинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Содержание

1. Введение. Концепция развития системы водоотведения...........................................................4

2. Общие сведения.............................................................................................................................5

3. Существующее положение в сфере водоотведения....................................................................7

3.1. Организационная структура системы водоотведения городского поселения.......................7

3.2. Перечень централизованных систем водоотведения...............................................................8

3.3. Функциональная структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод...................8

3.3.1. Сети водоотведения, канализационные насосные станции...............................................10

3.3.2. Очистные сооружения канализации.....................................................................................13

3.4. Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения......15

3.5. Балансы отведения и очистки сточных вод в существующих зонах действия объектов...16

4. Основные направления, принципы, задачи развития централизованной системы водоотведения...................................................................................................................................18

5. Прогнозные балансы количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет....19

6. Схемы планируемого размещения объектов централизованной системы водоотведения...21

7. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения...............................22

8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоотведения...................................................................................................23

9. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности....24

1. Введение. Концепция развития системы водоотведения

Схема водоотведения городского поселения Междуреченский на 2015-2025 годы. Схема водоотведения является основным предпроектным документом по развитию системы водоотведения. Она разрабатывается в соответствии с техническим заданием на основе анализа существующего положения с учетом перспективного развития, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Целью разработки схемы водоотведения является обеспечение населения услугой бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод.

Согласно статье 38 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ                               «О водоснабжении и водоотведении» схемы водоснабжения и водоотведения должны соответствовать документам территориального планирования, утвержденным по правилам главы 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов.

В случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема водоотведения разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

Водный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 
«Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации                        от 09 ноября 2020 года № 903 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 года № 165             «О подготовке и заключении договора водопользования»;

СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 860/пр;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

Генеральный план муниципального образования городское поселение Междуреченский, утвержденный решением Думы Кондинского района от 24 июня 2010 года № 990;

топографические материалы городского поселения Междуреченский в масштабе 1:2000, предоставленные администрацией городского поселения Междуреченский;

Нормативы потребления коммунальных услуг (холодного водоснабжения и водоотведения).

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме, позволит обеспечить:

бесперебойное оказание централизованной услуги водоотведения;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

экологическую безопасность и уменьшение техногенного воздействия                                    на окружающую среду;

подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки, а также территорий, в настоящее время не охваченных услугой централизованного водоотведения.

Схемой водоотведения с учетом прогнозного развития территории городского поселения Междуреченский, предусмотренного Генеральным планом муниципального образования городское поселение Междуреченский, к реализации предлагается объединение обоих бассейнов канализования с перенаправлением стоков на проектируемые очистные сооружения КОС-2000. Схемой предусмотрено строительство новых сетей, насосных станций и реконструкция с модернизацией существующих канализационных насосных станций (КНС), напорных и самотечных сетей водоотведения, очистных сооружений водоотведения.

Бассейн канализования КОС-800.

Перспективная схема канализования центральной части пгт. Междуреченский и микрорайон «Нефтяник-2» на начальном этапе остается существующая с очисткой стоков на очистных сооружениях КОС-800.

Бассейн канализования станции Устье-Аха.

Перспективная схема канализования станции Устье-Аха остается существующая                            с очисткой стоков на очистных сооружениях КОС-120.

2. Общие сведения

Городское поселение Междуреченский - административный центр Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Кондинский район находится в юго-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на западе Западно-Сибирской равнины, в пределах Кондинской низменности. Абсолютные высоты от 0 до 100 м. Протяженность с севера на юг 300 км, 
с запада на восток 340 км. Географически пгт. Междуреченский находится на 59°36' с.ш. и 65°56' в.д. На юго-востоке пгт. Междуреченский граничит с Тобольским районом, на востоке с Уватским, на северо-востоке и севере с Ханты-Мансийским, Октябрьским и Советским районами, на западной границе со Свердловской областью.

Климат городского поселения Междуреченский - умеренный, континентальный. Лето короткое и теплое, зима продолжительная и морозная.

Численность населения пгт. Междуреченский в 2016 году составила 11 241 человек.

Транспортный узел представлен железной дорогой, ст. Устье-Аха. Имеется речной порт, а также аэропорт (в настоящее время только для вертолетов).

Рисунок 1. Географическое положение пгт. Междуреченский

В соответствии со «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» и климатическим районированием территории страны городское поселение Междуреченский относится                       к 1 климатическому району, подрайону IB.

Среднегодовая температура воздуха составляет -0,8°C, средняя скорость ветра 3,9 м/с.

Средняя месячная температура января достигает -19,8°C, средняя температура июля +14,9°C. Количество осадков за ноябрь - март составляет 117 мм, за апрель - октябрь 397 мм (таблица 1).

Таблица 1

Климат поселения

| Климатические параметры пгт. Междуреченский Наименование | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -49 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |
| обеспеченностью 0,98 | °С | -47 |
| обеспеченностью 0,92 | °С | -44 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| обеспеченностью 0,98 | °С | -44 |
| обеспеченностью 0,92 | °С | -40 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 84 |
| Количество осадков за ноябрь - март | мм | 107 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Ю |  |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 36 |
| Температура воздуха |  |  |
| обеспеченностью 0,98 | °С | 25,8 |
| обеспеченностью 0,95 | °С | 21,6 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца | °С | 24 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 69 |
| Количество осадков за апрель - октябрь | мм | 359 |
| Суточный максимум осадков | мм | - |
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ |  |

3. Существующее положение в сфере водоотведения

В городском поселении Междуреченский существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на КНС, от которых напорными трубопроводами подаются на очистные сооружения.

Бассейн зоны канализования КОС-800 м3/сут. - центральная часть                                          пгт. Междуреченский и микрорайон «Нефтяник-2».

Бассейн зоны канализования КОС-120 м3/сут. - район ст. Устье-Аха.

Основные технологические показатели системы водоотведения поселения следующие:

Канализационные насосные станции (КНС) - 4 ед., в том числе:

КНС-«Больница»  производительностью 16 м3/ч.;

КНС-«Стоматология»  производительностью 16 м3/ч.;

КНС-БКУ производительностью 6,5 м3/ч.;

КНС-ст. Устье-Аха производительностью 50 м3/ч.;

КНС-мкр. «Нефтяник-2» производительностью 100 м3/ч.;

КНС-1 производительностью 200 м3/ч.;

КНС-2 производительностью 200 м3/ч.

Канализационные очистные сооружения (КОС) - 2 ед., в том числе:

КОС-800 производительностью 0,8 тыс. м3/сут. (фактически - 0,7 тыс. м3/сут.);

КОС-120 производительностью 0,12 тыс. м3/сут. (фактически - 0,12 тыс. м3/сут., осуществляется только механическая очистка сточных вод);

Протяженность сетей водоотведения - 19,337 км.

3.1. Организационная структура системы водоотведения городского поселения

Услуги водоотведения на территории городского поселения Междуреченский оказывает общество с ограниченной ответственностью СК «Лидер».

Общество с ограниченной ответственностью СК «Лидер» является основным поставщиком услуги водоотведения в городском поселении Междуреченский.

Оказание услуг по водоотведению производится на договорной основе. Договоры заключаются с юридическими и физическими лицами. Основными видами деятельности предприятия являются:

сбор, очистка и выпуск сточных вод;

эксплуатация и обслуживание, включая все виды ремонтов, канализационных сетей и сооружений, находящихся в хозяйственном ведении предприятия или переданных ему на обслуживание по договору;

выдача технических условий на водоотведение;

устранение аварий, утечек на канализационных сетях, находящихся в хозяйственном ведении предприятия или переданных ему на обслуживание по договору;

лабораторный контроль качества воды;

производство санитарно-технических работ;

оказание платных услуг населению, предприятиям и организациям.

Основные технологические показатели:

Протяженность канализационных сетей составляет 19,337 км в том числе:

самотечные сети канализации - 12,933 км;

напорные сети канализации - 6,404 км;

Канализационные насосные станции (КНС) - 7 ед.;

Канализационные очистные сооружения (КОС) - 2 ед.

3.2. Перечень централизованных систем водоотведения

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября               2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

«автономная канализация» - сооружения и устройства (септики, сливные ямы, выгребные ямы и другие сооружения и устройства), технологически не связанные с централизованной системой водоотведения и предназначенные для сбора жидких бытовых отходов, отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно бытовых стоков в отсутствие централизованной системы водоотведения;

«децентрализованная схема канализации» - схема канализации, состоящая из двух и более автономных, коммунальных систем канализации, имеющих самостоятельные очистные сооружения и выпуски в водные объекты - приемники сточных вод.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения, в децентрализованной системе водоотведения городского поселения Междуреченский сформировались и развиваются два бассейна водоотведения - КОС-800 и КОС-120.

Бассейн водоотведения КОС-800 охватывает центральную часть                                          пгт. Междуреченский и микрорайон «Нефтяник-2».

Бассейн водоотведения КОС-120 охватывает район ст. Устье-Аха.

Каждый бассейн водоотведения имеет систему сбора и транспортировки сточных вод (сети и коллекторы), насосные станции, очистные сооружения сточных вод, выпуски.

Таблица 2

Баланс отведения стоков по технологическим зонам

| Бассейн водоотведения | Обслуживаемые районы | Выпуски | Канализационные очистные сооружения в бассейне | Итого по зоне водоотведения, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт 2016 год |
| КОС-800 | Центральный, «Нефтяник-2» | КОС-800 | КОС-800 | 210,18 |
| КОС-120 | ст. Устье-Аха | КОС-120 | КОС-120 | 41,85 |
| Итого |  |  |  | 252,03 |

3.3. Функциональная структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод

Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами стоки подаются на очистные сооружения.

Рисунок 2. Расположение объектов системы водоотведения городского поселения Междуреченский

Наибольший расход сточных вод сбрасывается через выпуск КОС-800, который обеспечивает отведение стоков от центральной части пгт.  Междуреченский и микрорайона «Нефтяник-2».

Стоки от ст. Устье-Аха сбрасываются через выпуск КОС-120.

Наибольшая доля загруженности в 2016 года пришлась на электрооборудование КНС № 1, № 2 (36%), наименьшая на оборудование КНС «Больница» (2%) от общего объема транспортировки стоков.

Рисунок 3. Доля загруженности работы КНС

3.3.1. Сети водоотведения, канализационные насосные станции

Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе предприятия, составляет 19,337 км, в том числе сетей напорной канализации - 6,404 км.

Сети водоотведения городского поселения Междуреченский выполнены из стальных и полиэтиленовых трубопроводов.

Протяженность ветхих сетей водоотведения составляет 9,731 км или 37% от общей протяженности сети.

На сетях водоотведения имеются 7 канализационных насосных станций (КНС), осуществляющих перекачку сточных вод (таблица 3).

Таблица 3

Характеристика оборудования канализационных насосных станций

| № п/п | Наименование, тип оборудования и характеристики | Кол-во | Место локализации объекта, адрес | Район обслуживания | Производительность оборудования |  | Напор НС оборудования |  | Установленная мощность, кВт | Годовой фонд рабочего времени, час | Объем сооружений |  | Состояние оборудования износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед. изм. | производи-тельность | ед. изм. | напор |  |  | подземный м3 | надземный м3 |  |
| 1. | КНС-БКУ | 1 | ул. Сибирская, 53а | Школа, больничный комплекс | м3/сут. | 60 | м | 8 | 4,5 | 4 380 | 7,5 | 40 | 60% |
|  | Очистка: нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервуар, приемная камера: Септик на 240 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |
|  | Насосы: АНС-60, 1-штука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательное оборудование (вентиляция, запорная арматура и так далее): 2-шибера Ду-100, 1 задвижка Ду-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | КНС-1 | 1 | ул. Нефтяников, 5а | Центр | м3/сут. | 160 | м | 40 | 45 |  | 76 | 37,12 | 50% |
|  | Резерв |  |  |  | м3/сут. | 50 | м | 30 | 18,5 |  | - | - | - |
|  | Очистка: нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервуар, приемная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Насосы: СЖ-160-45, СМ-80-50-200- резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательное оборудование (вентиляция, запорная арматура и так далее): 2-обратных клапана Ду-100, 6 задвижек, 2 Ду-100, 2 Ду-125, 2 Ду-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | КНС-2 | 1 | ул. Нефтяников, 5а | Центр | м3/сут | 160 | м | 40 | 45 |  | 105,1 | 48,4 | 50% |
|  | Резерв |  |  |  | м3/сут. | 50 | м | 30 | 18,5 |  | - | - | - |
|  | Очистка: нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервуар, приемная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Насосы: СЖ-160-45, СМ-80-50-200-резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательное оборудование (вентиляция, запорная арматура и так далее): 2-обратных клапана Ду-100, 6 задвижек, 2 Ду-100, 2 Ду-125, 2 Ду-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | КНС-мкр. «Нефтяник-2» | 1 | мкр. «Нефтяник-2», ул. Центральная, 2б | мкр. «Нефтяник-2» | м3/сут. | 100 | м | 35 | 22,5 |  | 24,6 | 46,8 | 60% |
|  | Резерв |  |  |  | м3/сут. | 50 | м | 30 | 18,5 |  | - | - | - |
|  | Очистка: нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервуар, приемная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Насосы: СМ-125-100-315, СМ-80-50-200-резерв, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательное оборудование (вентиляция, запорная арматура и так далее): 2-обратных клапана Ду-100, 4 задвижки, 2 Ду-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | КНС-«Больница»» | 1 | пгт. Междуреченский ул. Кондинская, 3, здание акушерского корпуса | Здание акушерского корпуса | м3/сут. | 16 | м | 27 | 4,5 |  | 30 | 93 | 30% |
|  | Резерв |  |  |  | м3/сут. | 16 | м | 27 | 4,5 |  | - | - | - |
|  | Очистка: падающий поток в корзину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервуар, приемная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Насосы: ЦМК-16-27 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательное оборудование: нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | КНС ст. Устье-Аха | 1 | Ст. Устье-Аха | Ст. Устье-Аха | м3/сут. | 50 | м | 30 | 18,5 |  | - | 1 900 | 70% |
|  | РЕЗЕРВ |  |  |  | м3/сут. | 50 | м | 30 | 18,5 |  | - | - | - |
|  | Очистка: нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервуар, приемная камера: Септик на 20 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Насосы: СН-80-50-200, 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | КНС-«Стоматология» | 1 | ул. Толстого, 29, стоматология | Район стоматологии | м3/сут. | 16 | м | 27 | 4 |  | 16,9 | 12,6 | 80% |
|  | Резерв |  |  |  | м3/сут. | 16 | м | 27 | 4 |  | - | - | - |
|  | Очистка: падающий поток в корзину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервуар, приемная камера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | Насосы: ЦМК-16-27, 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательное оборудование: 2 обратных клапана Ду-50, 2 задвижки Ду-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2016 году проектная производительность КНС составила 6,7 тыс. м3/сут., фактическая - 0,92 тыс. м3/сут., резерв производительности составил 86,27%. Средний износ по КНС - 57,14%.

Все станции имеют стандартное исполнение в виде железобетонного заглубленного приямка, раздельных мокрых и сухих отделений с установленными фекальным насосами СД, СМ и погружных ЦМК.

Отмечается полный износ всех металлических конструкций и электрического оборудования насосных станций, неудовлетворительное состояние капитальных конструкций.

Насосные агрегаты имеют завышенные номинальные характеристики. При геодезической высоте напорного коллектора в 6-8 м номинальный напор насосов составляет 25-30 м, что ведет к перерасходу электроэнергии. Реальный коэффициент полезного действия станций составляет зачастую не более 50%.

На ряде станций отсутствует принудительная вентиляция, что, в условиях наличия сероводорода и высокой агрессивности сточных вод, ведет к ускоренной коррозии металлических и бетонных конструкций.

3.3.2. Очистные сооружения канализации

Очистка стоков производиться на двух очистных сооружениях КОС-800 и КОС-120, находящиеся в ведении общества с ограниченной ответственностью СК «Лидер».

Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнений».

На данный момент в работе находятся КОС-800 с 72%-ой загруженностью и КОС-120 с 96%-ой загруженностью.

Очистные сооружения КОС-120.

Состав сооружений:

КНС с приемным резервуаром и насосами для перекачки стоков;

колодец гашения напора;

двухъярусный отстойник;

вторичный вертикальный отстойник - контактный резервуар;

хлораторная;

ерш-смеситель;

иловая площадка;

колодец для выпуска ила с двухъярусного отстойника на иловую площадку;

иловый колодец;

система обеззараживания.

Предусмотренная проектом технологическая схема очистки выглядит следующим образом:

Сточные воды по самотечному коллектору поступают в приемные резервуары КНС. Одним из двух установленных в насосной КНС насосов стоки перекачиваются в колодец гашения напора перед очистными сооружениями. Перекачка стоков в КНС осуществляется в автоматическом режиме по уровню стоков в приемной камере. От КНС стоки перекачиваются на КОС ст. Устье-Аха. После приемных камер и колодцев гашения напора сточные воды по самотечной трубе поступают в осадочные желоба двухъярусного отстойника, который предназначен для очистки бытовых сточных вод от взвешенных веществ с одновременным сбраживанием и уплотнением выпавшего осадка, где подвергаются обработке растительным овицидным препаратом «ПУРОЛАТ-БИНГСТИ». В осадочных желобах происходит очистка сточных вод от взвешенных веществ, которые затем с пониженной части осадочных желобов сползают в иловую камеру. Очищенные стоки с двухъярусного отстойника самотеком попадают в ерш-смеситель и далее во вторичный отстойник - контактный резервуар. Вторичный отстойник предназначен для доочистки стоков от взвешенных веществ и служит как контактный резервуар для обеззараживания очищенных стоков перед сбросом в водоем. Для обеззараживания стоков используется раствор хлорной извести или гипохлората кальция, которые разводятся в затворном и                  в 2 рабочих баках в хлораторной. Дозировка хлорного раствора производится в ерш-смесителе. Сброс ила (после обезвреживания на КОС) с иловой камеры двухъярусного отстойника на иловую площадку осуществляется под гидростатическим давлением при открытии задвижки в иловом колодце. Иловая площадка предназначена для подсушивания ила, полученного в отстойниках, и представляет собой спланированный земельный участок. Иловая площадка выполнена на естественном основании с поверхностным отводом иловой воды. Очищенные стоки после отстойника собираются в специальный лоток и по трубе самотеком сбрасываются в болото без названия (пойма р. Конда) и далее в р. Большая речка, которая впадает в р. Конда. Тип оголовка выпуска - рассеивающийся, металлическая труба.

Болото, в данном случае, используется как дополнительная ступень доочистки сточных вод. Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах по мере движения по болотному массиву претерпевают значительные трансформации до поступления в основной водоприемник - водоток.

Снижение содержания поллютантов в растворенном виде по длине потока происходит как в результате прямого разбавления болотными водами, так и в результате сорбции, седиментации и утилизации болотным биоценозом.

Результаты оценки качества воды свидетельствуют о том, что вода незначительно загрязнена ионами аммония, БПК, железом и нефтепродуктами (таблица 4).

Таблица 4

Химический состав воды в водоприемнике

| Показатели состава воды | Концентрация, мг/л |
| --- | --- |
| РН | 6,65 |
| Взвешенные вещества | 20,85 |
| СПАВ | 0,074 |
| Аммоний - ион | 0,75 |
| Нитраты | 7,2 |
| Нитриты | 0,012 |
| Сульфаты | 47,0 |
| БПК полный | 5,0 |
| Сухой остаток | 82 |
| Хлориды | 19,5 |
| Нефтепродукты | 0,07 |
| Фосфаты | 0,19 |
| Железо | 0,95 |

Проектная производительность сооружений составляет 120 м3/сут.

Очистные сооружения построены в 1968 году. И на данный момент и используются как резервуары-усреднители для транзитного сброса сточных вод.

Общее состояние очистных сооружений - плохое. Станция не функционирует, что не позволяет оценить качество очистки сточных вод, однако, принятая технологическая схема не рассчитана на очистку сточных вод до требований, предъявляемых при сбросе в водоемы рыбохозяйственного значения. Сброс сточных вод производится без их очистки. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства - новое строительство КОС, требуемой производительности с современной технологической схемой очистки сточных вод и, как следствие, приведение содержания загрязнений в сбрасываемых водах к нормативным показателям.

Согласно проекту, площадка для канализационных очистных сооружений располагается в юго-восточной части проектируемой территории, на землях бывшего совхоза «Междуреченский», что дает возможность организации санитарно-защитной зоны и осуществления выпуска очистных стоков в протоку Большая речка вниз по течению реки относительно расположения жилой зоны.

Сточные воды коллекторами и проектируемыми промежуточными насосными станциями подаются на ГНС (КНС-10), откуда по напорному коллектору поступают на проектируемые очистные сооружения. Существующие в настоящий момент очистные сооружения Железнодорожного района выводятся из эксплуатации, стоки от этого района также поступают на проектируемые КОС. Очистные сооружения линейной производственно-диспетчерской станции «Конда», эксплуатируемые в настоящее время, остаются в эксплуатации, на них поступают канализационные стоки Нового района.

Положение проектируемой КОС относительно существующей промзоны позволит организовать подачу сточных вод от предприятий индивидуально, не нагружая поселковую систему канализации промостоками.

Таблица 5

Производительность очистных сооружений

| Наименование | Год постройки | Производительность проектная, тыс. м3/сут. | Производительность фактическая, тыс. м3/сут. | Фактический объем тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС-800 | 1980 | 0,8 | 0,7 | 210,18 |
| КОС-120 | 1968 | 0,12 | 0,12 | 41,85 |

В 2013 году среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод составил 1 000 м3. При этом в период таяния снега объем сточных вод достигает 1 200 - 1 500 м3/сут. Производительность очистных сооружений 800 м3/сут. Износ очистных сооружений 15%              (в 2013 году на очистных сооружениях был капитальный ремонт с заменой всей запорно-регулирующей арматуры, установлено ультрафиолетовое облучение, выполнена замена аэротенков, а также капитальный ремонт кровли).

На сегодняшний день мощность очистных сооружений КОС-800 задействована 
на 95%, а мощность очистных сооружений КОС-120 на 115% и физическое состояние 
КОС-120 выработали свой ресурс.

Резерв запаса мощности составил 10%. В паводковый период запас мощности отсутствует.

Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

загрязнение окружающей среды неочищенными и некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки) - на КОС-120.

3.4. Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения

Сети и сооружения на сетях.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений, нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов.

Износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Протяженность канализационных сетей - 19,337 км, 100% износ сетей составляет 37% от общей протяженности сети.

Сети выполнены из стальных, и полиэтиленовых трубопроводов, проложены подземно.

Канализационные насосные станции.

Проблемные характеристики КНС следующие:

отсутствие вентиляции;

ручное управление насосными агрегатами, отсутствие систем контроля и автоматики, повышенные трудозатраты;

низкая эффективность установленных насосов, часто завышенная мощность;

несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и энергопотреблению;

высокий износ механического и электрического оборудования, неудовлетворительное состояние капитальных конструкций.

Очистные сооружения.

В настоящее время в городском поселении Междуреченский нет единой системы водоотведения, очистка сточных вод проводится на 2 очистных сооружениях. Учитывая хорошее состояние КОС-800, с целью увеличения мощности очистных сооружений предлагается выполнить расширение КОС-800 до мощности 2 000,0 м3/сут. Данное мероприятие позволит переключение мощности с КОС-120 на КОС-800. КОС-120 в настоящее время осуществляют только механическую очистку сточных вод. Отмечается высокий износ капитальных конструкций сооружений и технологического оборудования очистных сооружений.

На данный момент происходит загрязнение окружающей среды неочищенными и некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки).

3.5. Балансы отведения и очистки сточных вод в существующих зонах действия объектов

По данным за 2016 года, объем реализации сточных вод от абонентов составил                    147,9 тыс. м3/год, 51% сточных вод от реализации составляет объем принимаемый от населения.

Таблица 6

Баланс водоотведения городского поселения Междуреченский

| Показатели производственной деятельности | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, принятых у абонентов - всего, в том числе: | 189,75 | 191,77 | 184,3 |
| Принято сточных вод по сети, в том числе: | 180,39 | 181,33 | 170,4 |
| Население | 70,99 | 71,35 | 75,3 |
| Бюджетные | 62,30 | 64,29 | 54,9 |
| Прочие | 47,10 | 45,69 | 40,2 |
| В том числе вывоз жидкие бытовые отходы | 32,72 | 30,06 | 27,2 |
| Принято на очистку от других организаций | 0 | 2,56 | 4,4 |
| Объем сточных вод, принятых от собственных нужд в том числе технологические нужды | 9,36 | 7,88 | 9,5 |
| % | 3,35% | 3,06% | 3,77% |
| Неорганизованный приток | 89,70 | 65,81 | 67,7 |
| % | 32,10% | 25,55% | 26,86% |
| Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения, в том числе: | 279,45 | 257,58 | 252,0 |
| Поступило на КОС без транспортировки | 0,00 | 255,02 | 247,6 |
| Объем сточных вод, прошедших очистку | 279,45 | 257,58 | 252,0 |

Суточный объем принятых стоков по факту 2016 года составил 0,7 тыс. м3/сут., в том числе от населения 0,2 тыс. м3/сут.

Дисбаланс между количеством принятых КОС сточных вод и полезным отпуском водоотведения составил 109,75 тыс. м3, или 41,88% от общего притока на очистные сооружения. Из этого количества дополнительный приток от дождя и снеготаяния составил 32 310 м3.

Расчет дополнительного притока.

Самотечные линии, коллекторы и каналы, а также напорные трубопроводы бытовых и производственных сточных вод проверяются на пропуск суммарного максимального расчетного расхода и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод в периоды дождей и снеготаяния, неорганизованно поступающего в сети канализации через неплотности люков колодцев, а также за счет инфильтрации грунтовых вод. Величина дополнительного притока qad, л/с, определяется на основе специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их отсутствии по формуле:

где L - общая длина трубопроводов до рассчитываемого сооружения (створа трубопроводов), км, для гп. Междуреченский L = 26,3 км;

md - величина максимального суточного количества осадков, мм, определяемая согласно СНиП 23-01-99. Для гп. Междуреченский md = 101 мм.

Таким образом, величина дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод составляет:

Принимая во внимание, что период дождей и снеготаяния гп. Междуреченский составляет суммарно 3 месяца, величина дополнительного притока за год рассчитана по каждой КНС (таблица 7).

Таблица 7

Дополнительный приток сточных вод по КНС

| № п/п | Наименование | Производительность, м3/ч. | Время работы, ч. | Суточный расход | Годовой расход, тыс. м3/год | Дополнительный приток, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КНС-БКУ | 6,3 | 15 | 94,5 | 34,49 | 1,14 |
| 2. | КНС-1, КНС-2 | 200 | 7 | 1400 | 511,00 | 16,91 |
| 3. | КНС-ст. «Устье-Аха» | 50 | 8 | 400 | 146,00 | 4,83 |
| 4. | КНС-«Больница» | 16 | 7 | 112 | 40,88 | 1,35 |
| 5. | КНС-мкр. «Нефтяник-2» | 90 | 6 | 540 | 197,10 | 6,52 |
| 6. | КНС-«Стоматология» | 16 | 8 | 128 | 46,72 | 1,55 |
| 7. | Итого | 378,30 | 51,00 | 2674,50 | 976,19 | 32,31 |

В реальных условиях эксплуатации систем водоотведения поселка Междуреченский такое явление как неучтенный расход сточных вод имеет место.

Под определением неучтенных расходов водоотведения следует понимать разницу между всеми объемами поступающих стоков в систему коммунального водоотведения и оплаченными объемами сточных вод, принятых от абонентов.

В настоящее время в систему хозяйственно-бытовой канализации поступают значительные объемы атмосферных и дренажных вод, которые вызывают гидравлические перегрузки канализационных сетей и коллекторов. Кроме этого, следует отметить, что при эксплуатации систем водоотведения в сеть канализации дополнительно поступают стоки предположительно грунтовые, ливневые и талые воды. Кроме негативного влияния в виде гидравлической перегрузки на работу канализационных сетей они разбавляют хозяйственно-бытовой сток, тем самым ухудшают условия работы сооружений биологической очистки. Перекачка дополнительных объемов стоков на очистные сооружения вынуждает тратить незапланированные средства за очистку сточных вод на КОС-800 УМН.

Итоговое определение дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод с селитебных территорий за счет инфильтрации составит 353,09 м3/сут.

4. Основные направления, принципы, задачи развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития с учетом требований по повышению энергоэффективности системы водоотведения:

поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

новое строительство сетей водоотведения в результате перераспределения потока и расширение охвата услугой водоотведения новых потребителей;

реконструкция изношенных технологических трубопроводов и запорной арматуры;

расширение существующих очистных сооружений;

установка технологических приборов учета расхода стоков на КНС;

строительство новых КНС в результате перераспределения потока;

реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое оборудование и внедрение автоматизированная система управления с передачей данных в автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления;

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами, с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и автоматики насосных станций;

ликвидация неорганизованных выпусков.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения городского поселения Междуреченский на период до 2025 года, являются:

полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки;

новое поэтапное расширение КОС-800 с переключением сточных вод от ст. Устье-Аха на КОС-800 для исключения отрицательного воздействия на водоемы и снижения негативного воздействия на окружающую среду;

строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей городского поселения Междуреченский;

поэтапная реконструкция канализационной сети в целях повышения надежности и снижения количества отказов системы;

снижение сбросов загрязняющих веществ за счет выполнения абонентами требований Федерального закона 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

5. Прогнозные балансы количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоотведению основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширения существующих элементов канализационных очистных сооружений (КОС) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок на расчетный срок.

Прогноз динамики численности населения городского поселения Междуреченский составит 15 тыс. человек к 2027 году (таблица 8). В связи с подключением новых потребителей и увеличения численности населения ожидается увеличение потребления услуг водоотведения населением на 4 467 м3/сут. (1 241%).

Таблица 8

Прогнозные показатели численности населения

| Населенный пункт | Единицы измерения | Существующая численность | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Междуреченское | тыс. чел. | 11 241 | 11 241 | 8,000 |

В процессе реализации программы необходима корректировка прогноза в связи с общей тенденцией к рационализации объемов водопотребления.

Большой объем дисбаланса между реализацией услуги водоснабжения и водоотведения в первую очередь связан с потреблением услуг без приборного учета, а также большим процентом нецентрализованного водоотведения. В связи с этим возникает необходимость оборудования приборами учета КНС, для определения технологических объемов по районам канализования.

При расчете общего водопотребления среднесуточное потребление воды на местное производство принимается в объеме 15% от суммарного среднесуточного объема потребления поселения.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с пунктом 2.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max = 1,2. Общие расчетные объемы водопотребления населения и промышленных предприятий городского поселения Междуреченский на текущее состояние и на расчетный срок приведены в таблице 9. В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по генеральному плану приняты следующие нормы:

обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных водопроводом:

1-, 2-этажные жилые дома и общежития коридорного типа до 1999 года постройки (без горячего водоснабжения, без душевых и ванн, с централизованным отоплением) -                  2,397 (2,244) м3/мес. на 1 человека;

1-, 2-этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно (без горячего водоснабжения, с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией без ванн, без душа, оборудованные различными водонагревательными устройствами, с централизованным отоплением) - 3,474 (2,248) м3/мес. на 1 человека;

1-, 2-этажные жилые дома до 1999 года постройки включительно (без горячего водоснабжения, с централизованным холодным водоснабжением, с автономной канализацией без ванн, без душа, не оборудованные различными водонагревательными устройствами, без централизованного отопления) - 3,178 (2,193) м3/мес. на 1 человека;

3-, 4-этажные жилые дома и общежития квартирного типа до 1999 года постройки включительно с централизованным отоплением, жилые дома и общежития квартирного типа до 1999 года постройки без централизованного отопления, 1-этажные, 4-этажные жилые дома и общежития квартирного типа после 1999 года с централизованным отоплением (без горячего водоснабжения, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами) 7,014 (3,156) м3/мес. на 1 человека;

жилые дома без централизованного отопления, 1-, 2-этажные жилые дома                        до 1999 года постройки включительно с централизованным отоплением (без горячего водоснабжения, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией с ваннами, с душевыми, не оборудованные различными водонагревательными устройствами) - 5,323 (3,183) м3/мес. на 1 человека;

жилые дома после 1999 года постройки с отоплением, жилые дома до 1999 года постройки включительно без централизованного отопления (без горячего водоснабжения, с централизованным холодным водоснабжением, с централизованной или автономной канализацией без ванн, с душевыми, оборудованные различными водонагревательными устройствами) 6,089 (2,868) м3/мес. на 1 человека;

обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в районах застройки с водопользованием из водоразборных колонок:

1-, 2-этажные жилые дома после 1999 года и до 1999 года постройки (использующие воду из водоразборных колонок, расположенных за пределами домовладения, без централизованного отопления) 1,216 (0,997) м3/мес. на 1 человека.

В соответствии с корректировкой генерального плана предусматривается обеспечение централизованным водоотведением всех потребителей.

Максимальный суточный объем водоотведения городского поселения Междуреченский увеличится к 2025 году на 53,6%. В перспективе основной объем водоотведения будет приходиться на население. Прогнозное водоотведение от населения города на расчетный срок составит 0,6 тыс. м3/сут. (таблица 9).

Таблица 9

Прогнозные значения водоотведения

| Показатели производственной деятельности | 2017-2019 годы | 2020-2025 годы |
| --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, принятых у абонентов - всего, в том числе: | 184,3 | 343,7 |
| Принято сточных вод по сети, в том числе: | 170,4 | 329,8 |
| Население | 75,3 | 232,2 |
| Бюджетные | 54,9 | 57,4 |
| Прочие | 40,2 | 40,2 |
| В том числе вывоз жидких бытовых отходов | 27,2 | 0 |
| Принято на очистку от других организаций | 4,4 | 4,4 |
| Объем сточных вод, принятых от собственных нужд в том числе технологические нужды | 9,5 | 9,5 |
| % | 3,77% | 2,76% |
| Неорганизованный приток | 67,7 | 0 |
|  | 26,86% |  |
| Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения, в том числе: | 252,0 | 343,7 |
| Поступило на КОС без транспортировки | 247,6 | 339,3 |
| Объем сточных вод, прошедших очистку | 252,0 | 343,7 |

В настоящее время услугой централизованного водоснабжения, в том числе пользующиеся услугой самовывоза пользуются 30% населения.

Из расчета нормы водоотведения в среднем 2,649 м3 с человека в месяц, с учетом того, что системой централизованного водоотведения на прогнозный срок первой очереди будут пользоваться 30% населения или 3 120 чел., к 2025 году будут пользоваться 100% населения или 11 241 человек выполнен прогнозный расчет объемов водоотведения будет выглядеть следующим образом:

| № | Наименование потребителей | Норма отведения, м3/месяц | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во человек | Расход, м3/сутки | Кол-во человек | Расход, м3/сутки |
| 1. | Жилой сектор | 2,649 | 3 120 | 206 | 11 241 | 636 |
|  | Всего по жилому фонду |  |  | 206 |  | 636 |
| 2. | Предприятия |  |  | 299 |  | 306 |
| 3. | Неучтенные расходы |  |  | 185 |  | 0 |
| Итого |  |  |  | 690 |  | 942 |

Очистные сооружения водоотведения.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод. Увеличение пропускной способности очистных сооружений обусловлено планируемым приемом на проектируемые КОС стоков от подключаемых к централизованному водоотведению частной застройки и перспективный объем водоотведения от планируемой застройки.

Требуемая расчетная нагрузка на очистные сооружения водоотведения составит в соответствии с таблицей 9:

Q = Qрасч. * Крезервирования

Q = 1,231 * 1,15 = 1415  1,4 тыс. м3/сут. - первая очередь;

Q = 1,806 * 1,15 = 2000  2,0 тыс. м3/сут. - расчетный срок.

Проектная производительность очистных сооружений канализации составляет на данный момент 0,92 тыс. м3/сут. Таким образом, в перспективе дефицит мощности составит как минимум 65%.

6. Схемы планируемого размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схемой водоотведения, с учетом прогнозного развития территории городского поселения Междуреченский, предусмотренного Генеральным планом, к реализации предлагается создание на территории поселения централизованной общесплавной канализации. С этой целью планируется строительство новых очистных сооружений.

Согласно проекту, площадка для канализационных очистных сооружений располагается в юго-восточной части проектируемой территории, на землях бывшего совхоза «Междуреченский», что дает возможность организации санитарно-защитной зоны и осуществления выпуска очистных стоков в протоку Большая речка вниз по течению реки относительно расположения жилой зоны.

Сточные воды коллекторами и проектируемыми промежуточными насосными станциями подаются на ГНС (КНС-10) - мкр. Молодежный, откуда по напорному коллектору поступают на существующие очистные сооружения КОС-800. Существующие в настоящий момент очистные сооружения Железнодорожного района выводятся из эксплуатации, стоки от этого района также необходимо направить на КОС-800. Очистные сооружения линейной производственно-диспетчерской станции «Конда», эксплуатируемые в настоящее время, подлежат увеличению мощности.

Мощность проектируемых очистных сооружений составит 2 000 м3.

7. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы водоотведения является бесперебойное оказание услуги водоотведения отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса очистки сточных вод.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу очистных сооружений и получать качественную услугу водоотведения. Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организация водопроводно-канализационного хозяйства обеспечивает требуемую для подключения мощность и производит прокладку сетей водоотведения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Для реализации проектов по водоотведению предлагаются следующие мероприятия:

инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

строительство, реконструкция, модернизация головных и линейных объектов системы водоотведения.

Финансовые потребности по величине инвестиций в новое строительство, реконструкцию и модернизацию головных объектов системы водоотведения и предложения по строительству реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоотведения разработаны с учетом сведений, содержащих:

описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории поселения (далее - трасса);

места размещения насосных станций;

исходные технические требования к линейной части сетей водоотведения;

техническую характеристику объекта (категория, протяженность, диаметр трубопровода, объем водоотведения и тому подобное).

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию системы водоотведения представлена в таблице 10.

Таблица 10

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию системы водоотведения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | 2017-2025 годы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Приобретение нового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение ассенизаторских машин 2 ед. |  |  |  | 3 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обновление основных средств КНС | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Новое строительство и реконструкция головных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция и разработка проектно-сметной документации очистных сооружений КОС-800 до мощности 2 000 м3/сут. | 88 000 |  | 48 000 | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство комплексной блочной КНС, в районе ИРП | 6 500 |  |  |  | 6 500 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство комплексной блочной КНС, в районе Маяковского | 6 500 |  |  | 6 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Строительство комплексной блочной ГНС с перенаправлением стоков на КОС-800 | 28 156 |  |  | 15 800 | 12 356 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Строительство комплексной блочной КНС Лесная | 13 800 |  |  |  |  |  | 13 800 |  |  |  |
| 2.6. | Прокладка канализационного коллектора от КНС до ст. Устье-Аха до ГНС | 6 200 |  |  |  |  | 6 200 |  |  |  |  |
| 2.7. | Прокладка канализационного коллектора от ГНС до ул. Нефтепроводная | 15 900 |  |  |  |  |  | 15 900 |  |  |  |
| 2.8. | Прокладка канализационного коллектора от района ИРП до КНС по ул. Волгоградская | 10 000 |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |
| 2.9. | Прокладка канализационного коллектора от КНС Маяковского до напорного коллектора по ул. Дзержинского | 3 000 |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Реконструкция сетей с высокой степенью износа | 20 124 | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 2 236 |
| Итого |  | 188 580 | 2 236 | 50 636 | 68 036 | 24 092 | 8 436 | 31 936 | 12 236 | 2 236 | 2 236 |

8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоотведения

Постоянное недофинансирование мероприятий по реконструкции и строительству новых объектов водоотведения и очистки сточных вод привело к неудовлетворительному состоянию отрасли.

Существующее положение в жилищно-коммунальном комплексе достаточно сложное, несмотря на принимаемые меры по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и сооружений.

Причиной сложившегося положения является инвестиционная непривлекательность жилищно-коммунального комплекса, несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям, недофинансирование бюджетами всех уровней бюджетных организаций по оплате за потребленные коммунальные услуги.

Общий объем финансирования мероприятий схемы водоотведения на период с 2014-2025 годы составит 188,58 млн рублей. Примерная стоимость мероприятий по разделам и периодам их реализации приведена в таблице 10.

Стоимость мероприятий определена на основании проектно-сметной документации, смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 год.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий. К таким расходам относятся:

проектно-изыскательские работы;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

приобретение материалов и оборудования;

пусконаладочные работы;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и тому подобное);

дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоотведения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов. За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие                             в 2013 году.

В результате реализации мероприятий по реконструкции объектов системы водоотведения будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

9. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Финансирование проводимых мероприятий предлагается за счет внебюджетных и бюджетных источников. Объем необходимых финансовых потребностей на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части водоотведения составляет 188,58 млн рублей, из них:

средства федерального бюджета - 56,574 млн рублей;

средства окружного бюджета - 75,432 млн рублей;

средства местного бюджета или района - 0 рублей;

средства внебюджетных источников - 56,574 млн рублей.

Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры в части водоотведения городского поселения Междуреченский на период до 2025 года (предпроектное финансирование) представлен в таблице 11.

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета городского поселения Междуреченский, районного и окружного бюджетов, и степени реализации мероприятий.

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере водоотведения. В качестве источников финансирования инвестиционных программ организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий, плата за подключение) и привлеченные средства (кредиты).

Таблица 11

Объем необходимых финансовых потребностей по источникам финансирования

тыс. рублей

| Наименование источника | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 670,8 | 15 190,8 | 20 410,8 | 7 227,6 | 2 530,8 | 9 580,8 | 3 670,8 | 670,8 | 670,8 |
| Окружной бюджет | 894,4 | 20 254,4 | 27 214,4 | 9 636,8 | 33 74,4 | 12 774,4 | 4 894,4 | 894,4 | 894,4 |
| Бюджет МО или района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 670,8 | 15 190,8 | 20 410,8 | 7 227,6 | 2 530,8 | 9 580,8 | 3 670,8 | 670,8 | 670,8 |
| Итого | 2236 | 50 636 | 68 036 | 24 092 | 8 436 | 31 936 | 12 236 | 2 236 | 2 236 |