АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНДИНСКОЕ

Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 апреля 2026 года				                               	                         № 47

пгт. Кондинское

Об утверждении схемы водоснабжения и

водоотведения муниципального образования

городское поселение Кондинское

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в редакции от 28.11.2023):

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское  (приложение).

2.Настоящее постановление опубликовать в сборнике «Вестник городского поселения Кондинское» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы городского поселения Кондинское С.Ю. Копыльцова.

Глава городского

поселения Кондинское                                                                                 В.А.Лукашеня

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Кондинское

от 03 апреля 2026 года № 47

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Тюмень

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9

Общие положения	11

Общая часть	21

Глава 1. Схема водоснабжения городского поселения Кондинское	29

1.1	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	29

1.1.1	Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	29

1.1.2	Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	30

1.1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	30

1.1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	31

1.1.4.1	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	38

1.1.4.1.1	Описание состояния существующих водозаборных сооружений 
пгт. Кондинское	38

1.1.4.2	Описание состояния существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	42

1.1.4.3	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	49

1.1.4.4	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	50

1.1.4.5	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	52

1.1.4.6	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	52

1.1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	52

1.1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	53

1.2	Направления развития централизованных систем водоснабжения	55

1.2.1	Основные направления, принципы и задачи и плановые значения показателей централизованных систем водоснабжения	55

1.2.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений	57

1.3	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	62

1.3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	62

1.3.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	65

1.3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушения, полив и др.)	65

1.3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	66

1.3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	77

1.3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	78

1.3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.0.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	79

1.3.8	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	83

1.3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	83

1.3.10	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, с разбивкой по технологическим зонам	83

1.3.11	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	83

1.3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	83

1.3.13	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	83

1.3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	90

1.3.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	92

1.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	92

1.4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	92

1.4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	93

1.4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	93

1.4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	101

1.4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	101

1.4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование	102

1.4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	103

1.4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	103

1.4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	103

1.5	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	105

1.5.1	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемые к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	105

1.5.2	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	106

1.6	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	108

1.6.1	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	108

1.6.2	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	109

1.7	Плановые значения показателей развития централизованных систем 
водоснабжения	110

1.7.1	Показатели качества воды	111

1.7.2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	111

1.7.3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	111

1.7.4	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	111

1.8	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	113

Глава 2. Схема водоотведения городского поселения Кондинское	114

2.1	Существующее положение в сфере водоотведения поселения	114

2.1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	114

2.1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в т.ч. оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	115

2.1.2.1	Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод	125

2.1.2.2	Определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений	125

2.1.2.3	Описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	126

2.1.3	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизовнных систем водоотведения	126

2.1.4	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	126

2.1.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	126

2.1.6	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	126

2.1.7	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	127

2.1.8	Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения	128

2.1.9	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения	128

2.1.10	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водотведения поселения, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	129

2.2	Балансы сточных вод в системе водоотведения	130

2.2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	130

2.2.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	131

2.2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 
расчетов	131

2.2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	132

2.2.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения	132

2.3	Прогноз объема сточных вод	136

2.3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	136

2.3.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	136

2.3.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	136

2.3.4	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	138

2.3.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	138

2.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	139

2.4.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	139

2.4.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	140

2.4.3	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	140

2.4.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	140

2.4.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	140

2.4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	142

2.4.7	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	142

2.4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	142

2.5	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	143

2.5.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	143

2.5.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	144

2.6	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	145

2.6.1	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 
водоотведения	145

2.6.2	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения	145

2.7	Плановые значения показателей развития централизованных систем 
водоотведения	146

2.7.1	Показатели очистки сточных вод	147

2.7.2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	147

2.7.3	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	147

2.7.4	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	147

2.8	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	149

ВВЕДЕНИЕ

Решение поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению качества и продолжительности жизни россиян невозможно без решения острой проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой. Чистая вода – главный ресурс здоровья наших граждан. По оценкам ученых, некачественная питьевая вода является причиной более 80% болезней. Половина россиян пользуется водой, не соответствующей гигиеническим нормам. За последние несколько десятилетий ее качество ухудшилась по санитарно-химическим показателям в полтора раза. Непригодную для питья воду используют около 11 миллионов россиян. По экспертным оценкам, только использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни современного человека на 5…7 лет, что особенно актуально для России.

Для России проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества и в достаточном количестве наиболее значима. Основными проблемами в сфере водоснабжения и водоотведения являются: плохое техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения, низкое качество питьевых вод, сброс недостаточно очищенных сточных вод, низкая эффективность водопользования и дефицит финансирования в сектор. Чистота питьевой воды и ее доступность являются важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения.

Первоочередным этапом на пути решения данных проблем является планирование развития систем водоснабжения и водоотведения, представляющая собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Немаловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных и канализационных очистных сооружений для покрытия имеющегося дефицита мощности (при наличии) и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для водопроводных и канализационных очистных сооружений, водопроводных и канализационных насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения для муниципальных образований.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения разработана в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»).

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения поселения, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Актуализация (корректировка) Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения выполнена из условия п. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»).

Общие положения

Характеристика существующего положения в системе водоснабжения и водоотведения городского поселения Кондинское сформирована по результатам технического обследования систем водоснабжения и водоотведения городского поселения, проведённого в 2024 году.

В Схеме водоснабжения и водоотведения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры системы водоснабжения и водоотведения поселения описаны в ретроспективе с 2019 г. с учетом изменения функциональной структуры. Анализ основных технико-экономических показателей ресурсоснабжающих организаций приведен по фактическим данным за 2022 год, актуализирован по данным за 2025 год.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры является муниципальный контракт № 2024.287323 от 11.03.2024 г., заключенный с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (Управление ЖКХ администрации Кондинского района).

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена организацией 
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбережение Западной Сибири» (сокращенное наименование – ООО «Энергосбережение Западной Сибири»).

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составлена на период до 2037 года.

Основанием для актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры является муниципальный контракт № 1/2026 от 11.02.2026 г., заключенный с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (Управление ЖКХ администрации Кондинского района).

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения выполнена организацией 
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбережение Западной Сибири» (сокращенное наименование – ООО «Энергосбережение Западной Сибири»).

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Схема водоснабжения и водоотведения) составлена в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов:

- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 108 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулированиями тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестиционного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестиционного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 1650-р «Комплекс мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг в Российской Федерации».

- Приказ Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (МДК 3-02.2001).

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.11.2007 № 314 «Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации от 29.12.2007 № 10861).

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых показателей и фактических значений таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования систем  холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов систем   холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норма СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 № 47 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09» (зарегистрировано в Минюсте России от 14.08.2009 № 14534) / СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности НРБ – 99/2009.

- СП 1.1.1058-01. Санитарные правила. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий (утв. Главным гос. сан. врачом РФ 10.07.2001, вв. в действие Постановлением Министерства здравоохранения РФ от 13.07.2001 № 18).

- СП 2.1.5.1059-01. Санитарные правила. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения (утв. Главным гос. сан. врачом РФ 16.07.2001, вв. в действие Постановлением Министерства здравоохранения РФ от 25.07.2001 № 19).

- СП 8.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225).

- СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий (утв. Приказом Минстроем России от 30.12.2020 № 920/пр; введен в действие с 01.07.2021).

- СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. Приказом Минстроя России от 29.12.2011 № 635/14).

- СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения (утв. Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр).

- Постановление Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
№ 758н от 29.10.2020 «Об утверждении правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве».

- Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации № 9905-АП/14 от 25.04.2012 «О направлении Методических рекомендаций по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 25.04.2012».

- Методические рекомендации по организации и ведению мониторинга подземных вод на мелких групповых водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах, утвержденные Министерством природных ресурсов Российской Федерации от 25.07.2000.

- Методическое пособие. Методика снижения неучтенных расходов и потерь воды в системах водоснабжения (Минстрой РФ, ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и оценки соответствия в строительстве», Москва, 2018).

- МДК 1-01.2002. Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве (утв. Приказом Госстроя РФ от 18.04.2001 № 81).

- МУ 2.1.4.1184-03.2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». Методические указания.

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89) (утв. ЦНИИЭП инженерного оборудования 06.11.1990).

- Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2019 № 10-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

- Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2023 года № 185 «О предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 – 2028 годы».

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.12.2023 года № 797-рп «Об одобрении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 – 2028 годы и утверждении плана мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2024 год».

- Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 24.12.2021 № 726-рп «О региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года» (вместе с «Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года»).

- Постановление Администрации Кондинского района от 26.12.2023 № 1427 «Об уровне платы граждан за поставляемые коммунальные услуги в Кондинском районе на период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года».

- Постановление Администрации Кондинского района от 20.01.2025 № 37 «Об уровне платы граждан за поставляемые коммунальные услуги в Кондинском районе на период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года».

- Постановление Администрации Кондинского района от 26.01.2026 № 55 «Об уровне платы граждан за поставляемые коммунальные услуги в Кондинском районе на период с 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года».

- Инвестиционный паспорт муниципального образования Кондинский район (Постановление Администрации Кондинского района от 17.05.2023 № 529 «О внесении изменения в постановление администрации Кондинского района от 28 апреля 2016 года № 677 «Об утверждении Инвестиционного паспорта муниципального образования Кондинский район».

- Схема и программа развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2025 года (распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 апреля 2020 года № 239-рп).

- Схема и программа развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2026 года (распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 апреля 2021 года № 217-рп).

- Схема и программа развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2027 года (распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 апреля 2022 года № 203-рп).

- Генеральный план муниципального образования городское поселение Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденный Решением Думы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09 ноября 2023 № 1073.

- Схема территориального планирования Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденный Решением Думы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 января 2024 № 1110.

- План развития городского поселения Кондинское на период до 2030 года (утвержден Решением Совета депутатов городского поселения Кондинское от 29 августа 2016 № 171).

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Кондинское на период до 2029 года, утвержденная Решением Совета депутатов городского поселения Кондинское от 19.02.2021 № 147.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Кондинское на 2017-2026 гг., утвержденная Решением Совета депутатов городского поселения Кондинское от 29.06.2017 № 198.

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское (утверждена Постановлением Администрации городского поселения Кондинское от 17.04.2023 № 73). Примечание: действующая на момент разработки настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Кондинское (утверждена Постановлением Администрации городского поселения Кондинское от 04.10.2024 № 142). Примечание: действующая редакция на момент актуализации настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

- Схема теплоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2037 года (утверждена Постановлением Администрации городского поселения Кондинское от 04.06.2024 № 86; актуализирована в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации;

- иные нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- иные нормативные правовые акты Кондинского района;

- иные нормативные правовые акты городского поселения Кондинское.

Цель разработки схемы: обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечения холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения является предпроектным документом, определяющим направления развития водоснабжения и водоотведения населённых пунктов в составе городского поселения Кондинское на длительную перспективу до 2037 г., обосновывающими социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников и сетей водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Границы действия схемы – административные границы городского поселения Кондинское с учетом фактического размещения отдельных элементов систем водоснабжения и водоотведения городского поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом и на основании предоставляемой информации, определенной действующими нормативными актами как обязательной к учету.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского поселения Кондинское выполнена в составе двух глав и включает в себя:

Главу 1 Схема водоснабжения городского поселения Кондинское, в составе разделов:

- Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

- Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

- Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

- Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

- Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

- Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

- Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

- Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Глава 2 Схема водоотведения городского поселения Кондинское, в составе разделов:

- Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

- Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.

- Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод.

- Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

- Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

- Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

- Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения.

- Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения принят с разделением на этапы реализации:

- 1 очередь (1 этап) – 2024 – 2030 гг.;

- 2 очередь (2 этап) – 2031 – 2037 гг.

Термины и определения

При формировании Схемы водоснабжения и водоотведения использованы следующие термины и определения:

абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

канализационная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

качество и безопасность воды (далее – качество воды) – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в т.ч. ее температуру;

коммерческий учет воды и сточных вод (далее также – коммерческий учет) – определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом;

нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в т.ч. индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в т.ч. центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – орган регулирования тарифов) – уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо, в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее – производственная программа) – программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

состав и свойства сточных вод – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в т.ч. концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

сточные воды централизованной системы водоотведения (далее – сточные воды) – принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

транспортировка воды (сточных вод) – перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Общая часть

Кондинский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры образован 12 ноября 1923 года постановлением ВЦИК (Всероссийским центральным исполнительным комитетом).

Кондинский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наделенным статусом муниципального района с административным центром в поселке городского типа Междуреченский.

Официальное наименование муниципального образования – Кондинский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; сокращенное наименование муниципального образования – Кондинский район.

Структурно, Кондинский район представлен территориями городских поселений (с находящимися в его составе населенными пунктами): Кондинское, Куминский, Луговой, Междуреченский, Мортка; территории сельских поселений (с находящимися в его составе населенными пунктами): Болчары, Леуши, Мулымья, Половинка, Шугур; а также межселенные территории, находящиеся в пределах границ Кондинского района.

Административный центр муниципального района – поселок городского типа Междуреченский. Численность постоянного населения по данным переписи населения по состоянию на 01.01.2023 составила 30,843 тыс. человек или 101,3% к уровню прошлого года. По состоянию на 01.01.2025 по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) численность населения Кондинского муниципального района составила 30,211 тыс. человек (99,42 % к уровню прошлого года), в том числе 20,757 тыс. человек – городское население и 9,454 тыс. человек – сельское население.

Городское поселение Кондинское Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наделенным статусом городского поселения.

Официальное наименование муниципального образования – городское поселение Кондинское Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; сокращенное наименование – городское поселение Кондинское. Границы городского поселения Кондинское установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В границах городского поселения Кондинское находятся населенные пункты: поселок городского типа Кондинское, деревня Никулкина, деревня Старый Катыш и деревня Ильичевка. Населенные пункты: деревня Старый Катыш расположена в юго-западной части городского поселения, деревня Никулкина – в западной части; поселок городского типа Кондинское и деревня Ильичевка – в восточной части городского поселения.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 декабря 2004 года 
№ 101-оз «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей и перечне территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» пгт. Кондинское включен в перечень территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Схемы водоснабжения и водоотведения, согласно Генерального плана муниципального образования городское поселение Кондинское:

- за муниципальным образованием городское поселение Кондинское закреплена территория общей площадью 26457,46 га, в том числе площадь населенных пунктов, входящих в муниципальное образование, составляет:

- поселок городского типа Кондинское – 510,21 га;

- деревня Старый Катыш – 23,81 га;

- деревня Никулкина – 22,61 га;

- деревня Ильичевка – 22,75 га;

- численность населения городского поселения Кондинское по состоянию на 01.01.2026 года составила 2 486 чел. Динамика численности городского поселения Кондинское за период 2020-2026 гг. отрицательная, представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Численность населения городского поселения Кондинское на начало года, чел.

| № п/п | Населенный пункт | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Кондинское | 2 856 | 2 769 | 2 713 | 2 603 | 2 587 | 2563 | 2452 |
| 2 | д. Старый Катыш | 13 | 13 | 17 | 17 | 15 | 14 | 17 |
| 3 | д. Никулкина | 22 | 21 | 11 | 11 | 17 | 11 | 11 |
| 4 | д. Ильичевка | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |
|  | Итого по городскому поселению | 2 892 | 2 804 | 2 747 | 2 637 | 2 625 | 2590 | 2486 |

- площадь жилищного фонда городского поселения по состоянию на 01.01.2026 года составляет 102,84 тыс. кв. м. Согласно Плану развития городского поселения Кондинское на период до 2030 года, доля ветхого и аварийного жилья от общего жилищного фонда составляет 16,5 % (16,57 тыс. кв. м). Динамика и структура жилищного фонда городского поселения Кондинское представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Площадь жилищного фонда городского поселения Кондинское в 2020–2025 гг., тыс. м2 (по итогам года)

| Категория жилищного фонда | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений  всего, в том числе: | 103,30 | 103,40 | 102,20 | 101,98 | 102,87 | 102,84 |
| - в многоквартирных домах | 24,60 | 23,60 | 23,10 | 22,13 | 20,99 | 20,99 |
| - в жилых домах (индивидуально определенных зданиях) | 31,20 | 31,60 | 31,17 | 31,78 | 32,66 | 32,66 |
| - в домах блокированной застройки | 47,50 | 48,30 | 47,92 | 48,07 | 49,22 | 49,19 |

Территория

Кондинский район приравнен к районам Крайнего Севера. Он находится в Западной Сибири, в юго-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, что входит в Тюменскую область. Северная часть Кондинского района расположена на Кондинской низменности. Протяжённость района с севера на юг – 300 км, с запада на восток – 340 км. Кондинский район со всех сторон окружает территорию города окружного значения Урай.

Также район граничит:

- с административно-территориальными единицами Свердловской области: городом Ивделем – на северо-западе, Гаринским районом – на западе, с Таборинским и Тавдинским районами – на юго-западе;

- с административно-территориальными единицами Тюменской области: на юго-востоке – с Тобольским и Уватским районами, не входящими в состав автономного круга, на востоке и северо-востоке – с Ханты-Мансийским районом, на севере – с Октябрьским районом, на северо-западе – с Советским районом.

Городское поселение Кондинское – муниципальное образование в восточной части Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с административным центром – поселком городского типа Кондинское. Поселок городского типа Кондинское расположен (по прямой) в 86 км к востоку от административного центра района – 
пгт. Междуреченский, в 175 км к юго-западу от административного центра автономного округа – г. Ханты-Мансийск, в 298 км к северо-востоку от административного центра области – г. Тюмень.

Транспортный комплекс городского поселения Кондинское представлен воздушным и водным видами транспорта. Воздушный и речной транспорт используются в весенне-летний период и связывают труднодоступные населенные пункты с пгт. Междуреченский и 
г. Ханты-Мансийск. В зимний период действуют зимние дороги с направлениями:

- пгт. Кондинское - с. Болчары;

- пгт. Кондинское - пгт. Междуреченский.

Географическое положение рассматриваемых территорий представлено на рисунках 1….6.

Рисунок 1 – Географическое положение Кондинского района 
(источник: https://yandex.ru/maps/)

Рисунок 2 – Географическое положение городского поселения Кондинское

(источник: https://yandex.ru/maps/)

Рисунок 3 – Географическое положение поселка городского типа Кондинское городского поселения Кондинское (источник: https://yandex.ru/maps/)

Рисунок 4 – Географическое положение деревни Старый Катыш городского поселения Кондинское (источник: https://yandex.ru/maps/)

Рисунок 5 – Географическое положение деревни Никулкина городского поселения Кондинское (источник: https://yandex.ru/maps/)

Рисунок 6 – Географическое положение деревни Ильичевка городского поселения Кондинское (источник: https://yandex.ru/maps/)

Климатические условия

Климат района – континентальный. Характеризуется быстрой сменой погодных условий особенно в переходные периоды – от осени к зиме и от весны к лету, а также в течение месяца и даже суток. Зима суровая, холодная и продолжительная, лето жаркое непродолжительное, переходные сезоны (весна, осень) с поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Период с отрицательной температурой воздуха продолжается 7 месяцев, с октября по апрель. Период с устойчивым снежным покровом продолжается 180-200 дней – с конца октября до начала мая и устанавливается с 20 ноября, высота покрова равна 43 см, максимальная глубина промерзания почвы, как правило, в зоне строительства объектов на территории населенных мест, находится в диапазоне 191…233 см. Строительно-климатическая зона – IВ. Продолжительность вегетационного периода от 80 до 115 суток.

Данные по климатическим условиям приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Климатические параметры городского поселения Кондинское

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | оС | - 49 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | оС | - 42 |
| - обеспеченностью 0,92 | оС | - 41 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | оС | - 40 |
| - обеспеченностью 0,92 | оС | - 37 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 83 |
| Количество осадков за ноябрь – март | мм | 100 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль |  | Ю |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха не более 8°С | м/с | 3,4 |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | оС | 37 |
| Температура воздуха |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | оС | 25 |
| - обеспеченностью 0,95 | оС | 22 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | оС | 23,6 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 70 |
| Количество осадков за апрель – октябрь | мм | 340 |
| Суточный максимум осадков | мм | 103 |
| Преобладающее направление ветра за июнь – август |  | С |

Источник климатических характеристик: СП 131.13330.2025 «Строительная климатология».

Таким образом, климатические условия муниципального образования городское поселение Кондинское являются гипокомфортными, что определяется низкими температурами воздуха, высокими скоростями ветра в зимний период и частыми метелями, значительным ультрафиолетовым дефицитом.

Суровые зимние условия выдвигают требования по максимальной теплозащите зданий. С точки зрения размещения инженерных коммуникаций в подземном пространстве рассматриваемых населенных пунктов имеет значение величина глубины промерзания (проникания в грунт нулевой температуры), значения которой приведены на рисунке 7 и в таблицах 4 и 5.

Рисунок 7 – Карта изолиний значений средних глубин промерзания hпр

Таблица 4 – Глубины промерзания грунта по данным многолетних метеонаблюдений 
по ближайшим населенным пунктам, см

| Ближайшие населенные пункты | Глубина промерзания, см, в зависимости от вида слагаемых грунтов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суглинки и глины | Песок мелкий, супесь | Песок крупный, гравелистый | Крупнообломочные грунты |
| с. Леуши | 186 | 227 | 243 | 275 |
| г. Тобольск | 186 | 227 | 243 | 275 |
| г. Ханты-Мансийск | 182 | 222 | 238 | 270 |

Таблица 5 – Расчетные глубины промерзания грунта по данным СП 131.13330 по поселку городского типа Кондинское, см

| Населенный пункт | Глубина промерзания, см, в зависимости от вида слагаемых грунтов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суглинки и глины | Песок мелкий, супесь | Песок крупный, гравелистый | Крупнообломочные грунты |
| пгт. Кондинское | 187 | 228 | 244 | 277 |

Гидрография и гидрология

Территория пгт. Кондинское расположена на левом берегу реки Конда, с южной, северной и восточной сторон примыкают обширные заболоченные участки. Деревня Ильичевка находится на берегу реки Конда. Деревни Никулкина и Старый Катыш расположены рядом с протокой Деревенская.

Бассейн реки Конда расположен на территории Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Бассейн располагается в таёжной зоне, имеющей очень большую заболоченность, коэффициент озёрности бассейна равен 6 %. Из озёр берут начало многие реки Конды, таким образом, её сток зарегулирован. Бассейн резко ассиметричен: его левобережная часть в несколько раз больше правобережной части

Основным источником питания реки Конда является снеговой покров при значительном питании грунтовыми водами и сравнительно не большой роли при этом дождей. Весеннее половодье растягивается на длительный период, и высокие воды держатся обычно четыре месяца (с мая по август).

Наиболее крупными левыми притоками реки Конда являются реки Мулымья (698 км) и Большой Тап (587 км), а правыми – реки Ах (511 км) и Кума (402 км). Все они изучены очень мало.

При высоких уровнях на реке Иртыше подпор от него распространяется вверх по реке Конде почти на 100 км. Поймы Конды заливаются водой на длительное время – до 4 месяцев.

По территории муниципального образования городское поселение Кондинское проходят реки: Конда, Юконда, множество проток: Деревенская, Сенькина, Кима, Шимшина, Сохванская, Катышинка, Панкинская Курья и др., также расположено много озер: Михейкино, Бол. Куртово, Деревенское, Чахомятское, Полымьятское, Сыртапсой, Кобылье, Никулькинский туман, Отлор, Дорожное, Сад, Кругленькое, Глубокое, Бабья Ямка, Утечьи Ямки, Лайда и др.

Инженерно-геологические условия и рельеф

Поселок городского типа Кондинское расположен в восточной части Кондинского района. С западной стороны поселок ограничен рекой Конда и ее притоком, со всех других сторон заболоченными территориями. Деревня Ильичевка находится на берегу реки Конда. Деревни Никулкина и Старый Катыш расположены вблизи протоки Деревенская.

Рельеф на территории пгт. Кондинское спокойный. Абсолютные отметки меняются от 35,73 (самая высокая точка рельефа) до 42,18 (у уреза воды). Средний уклон по территории поселка – 0,9 %.

По данным инженерно-геологических отчетов в литологическом отношении территория поселка характеризуется следующим образом: под почвенно – растительным слоем залегают пески серые мелкие плотные, маловлажные до глубины 7,5…8,5 м; с глубины 7,5…8,5 м – пески серые мелкие плотные, водонасыщенные (вскрытая мощность отложений -3,5…4,5 м) средней мощностью 1,8 м по подстилающему слою глин мощностью 0,4 м.

Ландшафтная характеристика

На территории муниципального образования присутствуют ландшафты зоны лиственных лесов с преимущественным расположением торфяных болот. Почвы бедные легкого механического состава - песчаные и супесчаные, суглинистые. Природный ландшафт требует охраны: максимального сохранения древесной растительности и напочвенного покрова.

Глава 1. Схема водоснабжения городского поселения Кондинское

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

    - Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В границах муниципального образования городское поселение Кондинское деятельность в сфере централизованного водоснабжения осуществляет ООО «Комплекс коммунальных платежей».

Таким образом, снабжение водой жителей, предприятий бюджетной сферы и прочих потребителей населенных пунктов, входящих в состав поселения, контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителям, и эксплуатация водопроводных сетей и сооружений осуществляется организацией, занятой в сфере водоснабжения городского поселения – ООО «Комплекс коммунальных платежей».

Юридический адрес предприятия: 628210, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинской район, г. п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Связистов, д. 38. Фактический адрес и адрес места нахождения органов управления соответствуют юридическому адресу.

Виды деятельности предприятия:

- 36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

- 37.00 Сбор и обработка сточных вод

ООО «Комплекс коммунальных платежей» обеспечивает хозяйственно-бытовые и производственные нужды промышленности и объектов теплоэнергетики, осуществляет подачу воды на предприятия и котельные, осуществляет централизованное водоснабжение административного центра городского поселения Кондинское – поселка городского типа Кондинское.

Существующая централизованная система холодного водоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района входит в эксплуатационную зону деятельности организации ООО «Комплекс коммунальных платежей» в границах Кондинского района.

Таким образом, ООО «Комплекс коммунальных платежей» обслуживает системы холодного водоснабжения единственного населенного пункта в составе городского поселения.

Для целей водоснабжения используются подземные воды. Забор воды осуществляется на основании выданной лицензии на пользование недрами.

Все скважины водозаборных сооружений ООО «Комплекс коммунальных платежей» эксплуатируют куртамышский водоносный горизонт. Характеристика водозаборных сооружений представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Характеристика источников водоснабжения ООО «Комплекс коммунальных платежей»

| № п/п | Наименование скважины | Адрес | Глубина, м | Год ввода в эксплуатацию | Лицензия на пользование недрами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 1 | 628210, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11В | 150 | 2005 | ХМН 20895 ВЭ от 16.08.2021 |
| 2 | Скважина № 2 | 628210, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11В | 150 | 2005 | ХМН 20895 ВЭ от 16.08.2021 |

    - Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории городского поселения Кондинское сформированы как зоны с централизованным водоснабжением, так и нецентрализованное водоснабжение потребителей. В таблице 7 представлены населенные пункты, входящие в состав городского поселения, имеющие централизованное или нецентрализованное водоснабжение.

Таблица 7 – Состав территорий городского поселения с различными системами водоснабжения

| Наименование населенного пункта | водоснабжение |  |
| --- | --- | --- |
|  | централизованное | нецентрализованное |
| городское поселение Кондинское |  |  |
| поселок городского типа Кондинское | да | да |
| деревня Старый Катыш | нет | да |
| деревня Никулкина | нет | да |
| деревня Ильичевка | нет | да |

В границах городского поселения Кондинское населенные пункты д. Старый Катыш, 
д. Никулкина и д. Ильичевка относятся к территориям с индивидуальным водоснабжением. Так же стоит отметить, что значительную территорию в населённых пунктах городского поселения занимают земли частного сектора. В большинстве случаев водоснабжение данного сектора осуществляется от индивидуальных скважин. Таким образом, на данных территориях водоснабжение осуществляется посредством автономных (нецентрализованных) систем водоснабжения.

По состоянию на начало 2024 года, численность населения муниципального образования городское поселение Кондинское, охваченная централизованными системами водоснабжения составляет 1244 человека, что составляет 48,1 % от общей численности населенного пункта - поселка городского типа Кондинское и 47,39 % от численности населения муниципального образования в целом. Кроме того, услугами холодного водоснабжения пользуются юридические лица: бюджетные организации в количестве 18 ед. и прочие организации в количестве 17 ед.

Услуги горячего водоснабжения в муниципальном образовании городское поселение Кондинское не предоставляются.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Основные выводы по существующему состоянию централизованной системы холодного водоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района сделаны на основании результатов, проведенного в 2024 году, технического обследования систем водоснабжения, а также анализа информации, предоставленной органами муниципальной власти, ресурсоснабжающими организациями, действующими на территории городского поселения Кондинское Кондинского района.

Централизованная система водоснабжения городского поселения представлена единственной технологической зоной:

- технологическая зона пгт. Кондинское (в эксплуатации Общества с ограниченной ответственностью «Комплекс коммунальных платежей»).

Таким образом, расположение объектов централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования городское поселение Кондинское определено границами поселка городского типа Кондинское.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование систем водоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района выполнено в 2024 году организацией Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбережение Западной Сибири».

Раздел сформирован на основании результатов, проведенного в 2024 году, технического обследования систем холодного водоснабжения, а также анализа информации, предоставленной Администрацией Кондинского района, Администрацией городского поселения Кондинское, ресурсоснабжающей организацией, действующей на территории городского поселения (ООО «Комплекс коммунальных платежей»).

По результатам камерального обследования сформирован перечень муниципального имущества инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района в части пгт. Кондинское (таблица 8).

По результатам технического обследования установлено, что значительная протяженность водопроводных сетей выполнена совместной прокладкой с сетями теплоснабжения (таблица 9).

Таблица 8 – Перечень муниципального имущества инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения Кондинского района в части городского поселения Кондинское

| № п/п | Сведения по объекту |  | Характеристики: количество n, ед длина L, п. м площадь S, м2 объем W, м3 высота/глубина H, м | Сведения о наличии кадастровых номеров и свидетельств права собственности | Документ, подтверждающий право владения, пользования | Сведения, представленные исходной документацией |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | наименование |  |  |  | Год ввода | Техническое состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Производственный корпус станции обезжелезивания подземных вод, нежилое здание для подготовки питьевой воды, пгт. Кондинское ул. Советская, д. 11А; ввод в эксплуатацию 2005 г.: кадастровый номер №86 86:01:0101001:3399 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11А | S = 203,3 | 86:01:0101001:3399 | - | 2005 | в рабочем состоянии |
| 2 | Насосная станция 2 подъема станции обезжелезивания для подачи воды из резервуаров чистой воды в водопроводные сети потребителям пгт. Кондинское, ул. Советская, д. 11А; ввод в эксплуатацию 2005 г.; кадастровый № 86:01:0000000:10312 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11А | - | 86:01:0000000:10312 | Договор хранения № 21/Х от 18.11.2025 Договор аренды № 67/А от 18.11.2025 | 2005 | в рабочем состоянии |
| 3 | Малогабаритная насосная станция для подачи воды в контактную камеру для совместной очистки с водой из скважин по адресу пгт. Кондинское ул. Советская д. 11А; ввод в эксплуатацию 2005 г.; кадастровый № 86:01:0000000:10310 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11А | - | 86:01:0000000:10310 | Договор хранения № 21/Х от 18.11.2025 Договор аренды № 67/А от 18.11.2025 | 2005 | в рабочем состоянии |
| 4 | Кольцевой хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод, пгт. Кондинское ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Совхозная, пер. Совхозн., пер. Пионерский, ул. Калинина, ул. Юбилейная, ул. Связистов, протяженность 3701 п. м.; ввод в эксплуатацию 2008 г.; кадастровый № 86:01:0101001:2667 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Совхозная, переулок Совхозный, переулок Пионерский, ул. Калинина, ул. Юбилейная, ул. Связистов | L = 3701,0 | 86:01:0101001:2667 | Договор хранения № 21/Х от 18.11.2025 Договор аренды № 67/А от 18.11.2025 | 2008 | в рабочем состоянии |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ограждение зоны санитарной охраны станции обезжелезивания для создания санитарно-защитной полосы, протяженностью 364,45 п. метров, пгт. Кондинское ул. Советская д. 11А; кадастровый № 86:01:0000000:10314 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11А | L = 364,45 | 86:01:0000000:10314 | Договор хранения № 21/Х от 18.11.2025 Договор аренды № 67/А от 18.11.2025 | 2005 | в рабочем состоянии |
| 6 | Резервуар грязных промывных станции обезжелезивания для сбора грязных промывных вод и первого фильтра, объемом 50 куб. метров, пгт. Кондинское ул. Советская д. 11А; ввод в эксплуатацию 2005 г.; кадастровый № 86:01:0000000:10313 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11А | W = 50,0 | 86:01:0000000:10313 | Договор хранения № 21/Х от 18.11.2025 Договор аренды № 67/А от 18.11.2025 | 2005 | в рабочем состоянии |
| 7 | Резервуары чистой воды станции обезжелезивания объемом 300 куб. метров, для хранения регулирующего, аварийного запасов и запасов воды для промывки фильтров, объемом 300 куб. метров, пгт. Кондинское ул. Советская д.11А; ввод в эксплуатацию 2005г.; кадастровый № 86:01:0000000:10311 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11А | W = 300,0 n = 2 | 86:01:0000000:10311 | Договор хранения № 21/Х от 18.11.2025 Договор аренды № 67/А от 18.11.2025 | 2005 | в рабочем состоянии |
| 8 | Дренажная насосная станция обезжелезивания, для опорожнения резервуаров на сброс в канаву пгт. Кондинское ул. Советская, д. 11А; ввод в эксплуатацию 2005 г.; кадастровый № 86:01:0101001:3398 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11А | - | 86:01:0101001:3398 | Договор хранения № 21/Х от 18.11.2025 Договор аренды № 67/А от 18.11.2025 | 2005 | в рабочем состоянии |
| 9 | Артезианская скважина (Н39,9 п. метров, площадь застройки 11,2 кв.м.) с внутриплощадочными сетями водопровода, протяженность 370 п. метров, сооружение для подачи воды на технологические нужды ВОС по адресу пгт. Кондинское ул. Советская, д. 11А; ввод в эксплуатацию 2005 г.; кадастровый № 86:01:0101001:2512 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11В | Н = 39,9 L = 370,0 | 86:01:0101001:2512 | Договор хранения № 21/Х от 18.11.2025 Договор аренды № 67/А от 18.11.2025 | 2005 | в рабочем состоянии |
| 10 | Водопровод протяженностью 1117 п. м., пгт. Кондинское, ул. Ленина, Горького, Пуртова, Набережная, Энгельса, пер. Пушкинский; кадастровый № 86:01:0101001:3100 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Ленина, Горького, Пуртова, Набережная, Энгельса, пер. Пушкинский | L = 1117,0 | 86:01:0101001:3100 | Договор хранения № 21/Х от 18.11.2025 Договор аренды № 67/А от 18.11.2025 | 1996 | в рабочем состоянии |
| 11 | Выгреб станции обезжелезивания, для сбора канализационных стоков, объемом 10 куб. метров расположенный по адресу пгт. Кондинское ул. Советская, д. 11А; ввод в эксплуатацию 2005 г.; кадастровый № 86:01:0101001:3401 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11А | W = 10,0 | 86:01:0101001:3401 | Договор хранения № 21/Х от 18.11.2025 Договор аренды № 67/А от 18.11.2025 | 2005 | в рабочем состоянии |
| 12 | Кольцевой хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод, протяженностью 3543 м., пгт. Кондинское ул. Гагарина, ул. Пуртова, ул. Энгельса, ул. Связистов, ул. Фрунзе, ул. Ленина, ул. Рыбников; ввод в эксплуатацию 2008 г.; кадастровый № 86:01:0101001:7503 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Гагарина, ул. Пуртова, ул. Энгельса, ул. Связистов, ул. Фрунзе, ул. Ленина, ул. Рыбников | L = 3543,0 | 86:01:0101001:7503 | Договор хранения № 21/Х от 18.11.2025 Договор аренды № 67/А от 18.11.2025 | 2008 | в рабочем состоянии |
| 13 | Водонапорная башня, общая площадь 19,2 кв.м.., год постройки 1984, пгт. Кондинское, ул. Советская, 7; кадастровый № 86:01:0101001:3425 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, 7 | S = 19,2 | 86:01:0101001:3425 | Договор хранения № 21/Х от 18.11.2025 Договор аренды № 67/А от 18.11.2025 | 1984 | в рабочем состоянии |
| 14 | Водопровод протяженность 1150 м, пгт. Кондинское, ул. Чехова, ул. Новая, ул. Октябрьская; № 86:01:0101001:4869 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Чехова, ул. Новая, ул. Октябрьская | L = 1150,0 | 86:01:0101001:4869 | Договор хранения № 21/Х от 18.11.2025 Договор аренды № 67/А от 18.11.2025 | 2012 | в рабочем состоянии |
| 15 | Наименование: Водопровод, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 432 м, кадастровый номер: 86:01:0101001:5776, адрес (местоположение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Кирова | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Кирова | L = 432,0 | 86:01:0101001:5776 | Договор хранения № 21/Х от 18.11.2025 Договор аренды № 67/А от 18.11.2025 | 1991 | в рабочем состоянии |
| 16 | Озонатор воды с кислородным концентратором OzoneOcean ОЗОН-АКВА-ВОДА-Кислород-НП40 ПРОТЕЙ (Производственный корпус станции обезжелезивания подземных вод, нежилое здание для подготовки питьевой воды, пгт. Кондинское ул. Советская д. 11А; ввод в эксплуатацию 2005 г.; кадастровый № 86:01:0101001:3399 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11А | - | 86:01:0101001:3399 | - | 2005 | нет данных |

Таблица 9 – Перечень муниципального имущества инженерной инфраструктуры в сфере теплоснабжения (в части инженерных сетей) Кондинского района в части городского поселение Кондинское

| № п/п | Сведения по объекту |  | Характеристики: количество n, ед длина L, п. м площадь S, м2 объем W, м3 высота/глубина H, м | Сведения о наличии кадастровых номеров и свидетельств права собственности | Документ, подтверждающий право владения, пользования | Сведения, представленные исходной документацией |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | наименование |  |  |  | Год ввода | Техническое состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сети теплоснабжения протяженностью 621,4 м., пгт. Кондинское, ул. Мира, Заводская, кадастровый № 86:01:0101001:4888 (86-86-17/006/2013-432) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Мира, Заводская | 621,4 | 86:01:0101001:4888 (86-86-17/006/2013-432) | Договор аренды № 63/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |
| 2 | Сети теплоснабжения протяженностью 520 м., пгт. Кондинское, ул. Некрасова, кадастровый № 86:01:0101001:4886 (86-86-17/006/2013-435) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Некрасова | 520,0 | 86:01:0101001:4886 (86-86-17/006/2013-435) | Договор аренды № 63/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |
| 3 | Сети теплоснабжения, протяженность 678 м., пгт. Кондинское, ул. Совхозная, кадастровый № 86:01:0101001:2672 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Совхозная | 678,0 | 86:01:0101001:2672 | Договор аренды № 63/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |
| 4 | Сети теплоснабжения, протяженность 970,9 м., пгт. Кондинское, квартальные сети по ул. Ленина, кадастровый № 86:01:0101001:5004 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Ленина | 970,9 | 86:01:0101001:5004 | Договор аренды № 63/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |
| 5 | Сети теплоснабжения, протяженность 1102,6 м., пгт. Кондинское, ул. Лесная, кадастровый № 86:01:0101001:5003 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Лесная | 1102,6 | 86:01:0101001:5003 | Договор аренды № 63/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Сети теплоснабжения, протяженность 287,5 м., пгт. Кондинское, ул. Рыбников, кадастровый № 86-86-17/006/2013-433; кадастровый № 86:01:0101001:4893 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Рыбников | 287,5 | 86:01:0101001:4893 (86-86-17/006/2013-433) | Договор аренды № 63/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |
| 7 | Сети теплоснабжения, протяженность 6017,5 м., пгт. Кондинское, ул. Гагарина, Горького, Набережная, кадастровый № 86:01:0101001:2668 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Гагарина, ул. Горького | 6017,5 | 86:01:0101001:2668 | Договор аренды № 63/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |
| 8 | Сети теплоснабжения, протяженность 1023,5 м., пгт. Кондинское, ул. 60 лет ВЛКСМ, кадастровый № 86:01:0000000:9387 (86-86-17/006/2013-438) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. 60 лет ВЛКСМ | 1023,5 | 86:01:0000000:9387 (86-86-17/006/2013-438) | Договор аренды № 63/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |
| 9 | Сети теплоснабжения, протяженность 439,9 м., пгт. Кондинское, ул. Электриков, ул. Ленина, кадастровый № 86:01:0101001:4896 (86-86-17/006/2013-550) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Электриков, ул. Ленина | 439,9 | 86:01:0101001:4896 (86-86-17/006/2013-550) | Договор аренды № 63/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |
| 10 | Сети теплоснабжения, протяженность 1896,8 м., пгт. Кондинское, ул. Пуртова, Ленина, Связистов, кадастровый № 86:01:0101001:9415 (86-86-17/006/2013-434) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Пуртова, ул. Ленина, ул. Связистов | 1896,8 | 86:01:0101001:9415 (86-86-17/006/2013-434) | Договор аренды № 63/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |
| 11 | Сети теплоснабжения, протяженность 1272,1 м., пгт. Кондинское, ул. Крупской, Пионерская, кадастровый №86:01:0101001:4887 (86-86-17/006/2013-427) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Крупской, ул. Пионерская | 1272,1 | 86:01:0101001:4887 (86-86-17/006/2013-427) | Договор аренды № 63/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |
| 12 | Сети теплоснабжения, протяженность 327,5 м., пгт. Кондинское, квартальные сети от котельной №2, кадастровый № 86-86-17/006/2013-436 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, котельная № 2 | 327,5 | 86-86-17/006/2013-436 | Договор аренды № 63/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |
| 13 | Сети теплоснабжения, протяженность 210 м., пгт. Кондинское, ул. Чехова, кадастровый № 86-86-17/006/2013-437 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Чехова | 210,0 | 86-86-17/006/2013-437 | Договор аренды № 63/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |
| 14 | Наименование: Квартальные тепловые сети от котельной №1, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 3831 м, кадастровый номер: 86:01:0101001:5780, адрес (местоположение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Гагарина, ул. Первомайская | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Гагарина, ул. Первомайская | 3831,0 | 86:01:0101001:5780 | Договор аренды № 64/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |
| 15 | Теплотрасса (сети котельной №1), назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность: 433 м, кадастровый номер: 86:01:0101001:5763, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Кирова | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Кирова | 433,0 | 86:01:0101001:5763 | Договор аренды № 64/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |
| 16 | Теплотрасса (сети от котельной №5), протяженность: 854 м., кадастровый номер: 86:01:0101001:5774, пгт. Кондинское, ул. Заводская, ул. Гастелло | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Заводская, ул. Гастелло | 854,0 | 86:01:0101001:5774 | Договор аренды № 64/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |
| 17 | Сеть теплоснабжения, протяженность 1260 м, пгт. Кондинское, ул. Ленина, ул. Горького, ул. Пуртова, ул. Набережная, ул. Энгельса, пер. Пушкинский, кадастровый № 86:01:0000000:10319 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Ленина, ул. Горького, ул. Пуртова, ул. Набережная, ул. Энгельса, пер. Пушкинский | 1260,0 | 86:01:0000000:10319 | Договор аренды № 65/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |
| 18 | Тепловые сети назначение 10) сооружения коммунального хозяйства, кадастровый номер: 86:01:0101001:5267, пгт. Кондинское, ул. Энгельса | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Энгельса | 283,0 | 86:01:0101001:5267 | Договор аренды № 64/А от 18.11.2025 | нет данных | в рабочем состоянии |

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Ресурс поверхностных вод:

Гидрографическая сеть в большинстве своем представлена рекой Конда, являющейся левым притоком р. Иртыш. Конда – типично равнинная река со спокойным течением и четко выраженным весенним половодьем, летне-осенней меженью и устойчивой зимней меженью. Она пересекает район с северо-запада на восток, имея множество притоков, протекает через Советский, Кондинский, Ханты-Мансийский районы. Длина р. Конда составляет 1097 км, площадь бассейна реки составляет 72,8 тыс. км2. Воды р. Конда используются для хозяйственно-бытового и промышленного водоснабжения. Питание рек преимущественно снеговое, в меньшей степени за счет атмосферных осадков и подземных вод. Соотношение подземной и поверхностной составляющих стока меняются по сезонам.

Также значительная часть территории покрыта озерами. Озера Западной Сибири отличаются небольшими размерами, низкими берегами, глубиной, не превышающей 10 м. Главную роль в питании озер, играют талые снеговые, частично дождевые и грунтовые воды. В засушливые годы озера мелеют, в дождливые – площадь водной поверхности увеличивается.

Ресурс подземных вод:

По результатам камеральных (документальных) работ установлено, что на территории Кондинского муниципального района для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения городских и сельских поселений, входящих в зону эксплуатационной ответственности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (эксплуатирующих организаций), используются подземные источники водоснабжения.

Эксплуатационным объектом является куртамышский водоносный горизонт в интервале глубин 124…150 м. Кровля горизонта перекрывается олигоценовыми отложениями туртасской свиты и четвертичными отложениями. Водоупорным основанием служат глинистые отложения тавдинской свиты эоцена. Водовмещающие породы представлены песками среднезернистыми. Литолого-стратиграфическая характеристика представлена на рисунке 8.

По химическому составу подземные воды эксплуатируемого водоносного комплекса гидрокарбонатные кальциевые, пресные с сухим остатком 0,1…0,2 г/дм3, общая жесткость – 0,98…1,03 мг-экв/дм3, с величиной водородного показателя рН = 6,85…7,4, содержание железа – 3,35…5,11 мг/дм3, аммиака – 2,62…6,75 мг/дм3. Запасы подземных вод по участку водозабора не оценивались и не утверждались.

        - Описание состояния существующих водозаборных сооружений пгт. Кондинское

Установлено, что основным источником водоснабжения для поселка городского типа Кондинское Кондинского района являются подземные воды участка недр местного значения, поднимаемые скважинными насосами.

Число водозаборных сооружений, действующих на территории поселка, составляет 1 ед. Данный лицензионный участок недр представлен двумя водозаборными скважинами (1 рабочая и 1 резервная) глубиной 150 метров.

Водозаборные сооружения, снабжающие водой поселок городского типа Кондинское, находятся в непосредственной близости от водопроводных очистных сооружений (на территории котельной № 1, на расстоянии 52 метра друг от друга) и располагаются по адресу: пгт. Кондинское, ул. Советская, 11В.

ООО «Комплекс коммунальных платежей» осуществляет деятельность по добыче подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения в границах эксплуатационной ответственности (пгт. Кондинское) на основании лицензии ХМН 20895 ВЭ от 16.08.2021. Дата окончания действия лицензии – 15.08.2046. Разрешенная величина водоотбора составляет 99 м3/сут.

Рисунок 8 – Схематический гидрогеологический разрез водозаборного участка пгт. Кондинское Мг 1:20000, Мв 1:2000 
(литолого-стратиграфическая характеристика в

Подземные воды напорные. Статический уровень в скважинах устанавливается на глубине 3,0 м. Дебиты скважин при откачках составляют – 6,94 л/с при понижении уровня на 41,0 м.

По результатам визуального осмотра объектов при проведении технического обследования установлено наличие двух водозаборных скважин, оборудованных павильонами. При этом из общего числа: одна скважина является рабочей, одна скважина – резервной. Режим работы водозаборных скважин взаимно периодический, по мере заполнения расходных емкостей ВОС пгт. Кондинское. Управление скважинными насосами осуществляется в автоматическом режиме по датчикам давления.

Перед подачей в наружную распределительную водопроводную сеть поселка подземную воду подвергают процессам водоподготовки с целью доведения качества воды до требуемого в соответствии с положениями СанПиН 1.2.3685-21.

Фактическое количество водозаборных скважин и их состояние на момент визуального обследования приведено в таблице 10.

Таблица 10 – Фактическое состояние водозаборных скважин пгт. Кондинское Кондинского района

| № п/п | № водозаборной скважины | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Эксплуатируется. Рабочая скважина. Надскважинный павильон присутствует. В удовлетворительном состоянии |
| 2 | 2 | Эксплуатируется. Резервная скважина. Надскважинный павильон присутствует. В удовлетворительном состоянии |

Водозаборная скважина № 1 пгт. Кондинское имеет надземный павильон выполнен на металлическом каркасе с обшивкой металлическими профилированными листами снаружи и изнутри с утеплением. Кровля односкатная с малым уклоном. Павильон оборудован монтажным люком. Днище павильона – покрытие напольной плиткой на бетонной плите. Габаритные размеры павильона – 2,6×2,6×3,0 м.

Согласно паспорту водозаборной скважины № 73-ТБВ(1), пробурена организацией ЗАО «Тюменьбурвод» буровым агрегатом 1БА-15В в 2003 году. Согласно паспорту водозаборной скважины № 73-ТБВ(1), общая глубина скважины от поверхности земли составляет 150,0 м. Конструкция скважины выполнена из труб:

- диаметром 530 мм (кондуктор) от +0,5 до 10,0 м;

- диаметром 325 мм (обсадная (техническая) колонна) от +0,7 до 120,0 м;

- надфильтровая часть колонны от 105,0 до 134,0 м;

- рабочая часть фильтра (фильтр пластиковый с гравийной обсыпкой диаметром 168 мм) от 134,0 до 148,0 м;

- отстойник от 148,0 до 150,0 м.

Согласно паспорту водозаборной скважины № 73-ТБВ(1), при пробной откачке статический уровень воды установился на 3,0 м:

- при динамическом уровне 44,00 м: понижение уровня – 41,00 м, дебит – 25,0 м3/ч (6,94 л/с), удельный дебит – 0,6 м3/ч×м (0,17 л/с×м) (компрессором НВ-10).

Водозаборная скважина оборудована погружным скважинным насосом ЭЦВ 8-25-100. На трубопроводе, в пределах павильона, размещены по ходу движения воды: манометр (через вентиль), задвижка на ответвлении, быстроразъёмное подключение через задвижку, ультразвуковой счетчик-расходомер, обратный клапан, задвижка.

Принудительная вентиляция павильона отсутствует. Отопление павильона – электрическое, в павильоне предусмотрено размещение отопительных приборов – печей электрических ПЭТ-4 в количестве 2 ед. мощностью 1,0 кВт каждый.

В павильоне станции находятся щит управления скважиной, вводной щит, вычислительный блок счетчика-расходомера. Насосный агрегат оборудован частотно-регулируемым приводом.

Характеристики основного оборудования и запорно-регулирующей арматуры водозаборной скважины № 1 приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Перечень основного оборудования водозаборной скважины № 1

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатационная колонна скважины (ствол скважины) | сталь | - |
| 2 | Скважинный насосный агрегат | ЭЦВ 8-25-100, Q = 25 м3/ч, Н = 100 м; N = 11,0 кВт, n = 3000 об/мин | 1 |
| 3 | Технологические трубопроводы (обвязка скважины) | сталь | - |
| 4 | Манометр | - | 1 |
| 5 | Вентиль | Dn 15 | 1 |
| 6 | Задвижка | Dn 50 | 2 |
| 7 | Задвижка | Dn 100 | 1 |
| 8 | Обратный клапан | Dn 100 | 1 |
| 9 | Ультразвуковой счетчик-расходомер (прибор учета) | Albasonic UFM 001-80, Qn = 1,3… 87000 м3/ч | 1 |
| 10 | Преобразователь частоты | Altavir 28, 11 кВт | 1 |
| 11 | Печь электрическая (отопительный прибор) | ПЭТ-4, N = 1,0 кВт | 2 |

Водозаборная скважина № 2 пгт. Кондинское имеет надземный павильон выполнен на металлическом каркасе с обшивкой металлическими профилированными листами снаружи и изнутри с утеплением. Павильон оборудован монтажным люком. Кровля односкатная с малым уклоном. Днище павильона – покрытие напольной плиткой на бетонной плите. Габаритные размеры павильона – 2,6×2,6×3,0 м.

Согласно паспорту водозаборной скважины № 74-ТБВ(2), пробурена организацией ЗАО «Тюменьбурвод» буровым агрегатом 1БА-15В в 2003 году. Согласно паспорту водозаборной скважины № 74-ТБВ(2), общая глубина скважины от поверхности земли составляет 150,0 м. Конструкция скважины выполнена из труб:

- диаметром 530 мм (кондуктор) от +0,5 до 10,0 м;

- диаметром 325 мм (обсадная (техническая) колонна) от +0,7 до 120,0 м;

- надфильтровая часть колонны от 105,0 до 134,0 м;

- рабочая часть фильтра (фильтр пластиковый с гравийной обсыпкой диаметром 168 мм) от 134,0 до 148,0 м;

- отстойник от 148,0 до 150,0 м.

Согласно паспорту водозаборной скважины № 74-ТБВ(2), при пробной откачке статический уровень воды установился на 3,0 м:

- при динамическом уровне 44,00 м: понижение уровня – 41,00 м, дебит – 25,0 м3/ч (6,94 л/с), удельный дебит – 0,6 м3/ч×м (0,17 л/с×м) (компрессором НВ-10).

Водозаборная скважина оборудована погружным скважинным насосом ЭЦВ 8-25-100. На трубопроводе, в пределах павильона, размещены по ходу движения воды: манометр (через вентиль), задвижка, вантуз (через задвижку), быстроразъёмное подключение через задвижку, ультразвуковой счетчик-расходомер, обратный клапан, задвижка.

Принудительная вентиляция павильона отсутствует. Отопление павильона – электрическое, в павильоне предусмотрено размещение отопительного прибора – печи электрической ПЭТ-4 в количестве 1 ед. мощностью 1,0 кВт. Также в павильоне станции находятся щит управления скважиной, вводной щит, вычислительный блок счетчика-расходомера. Насосный агрегат оборудован частотно-регулируемым приводом.

Характеристики основного оборудования и запорно-регулирующей арматуры водозаборной скважины № 2 приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Перечень основного оборудования водозаборной скважины № 2

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатационная колонна скважины (ствол скважины) | сталь | - |
| 2 | Скважинный насосный агрегат | ЭЦВ 8-25-100, Q = 25 м3/ч, Н = 100 м; N = 11,0 кВт, n = 3000 об/мин | 1 |
| 3 | Технологические трубопроводы (обвязка скважины) | сталь | - |
| 4 | Манометр | - | 1 |
| 5 | Вентиль | Dn 15 | 1 |
| 6 | Задвижка | Dn 100 | 1 |
| 7 | Задвижка | Dn 50 | 2 |
| 8 | Обратный клапан | Dn 100 | 1 |
| 9 | Ультразвуковой счетчик-расходомер (прибор учета) | Albasonic UFM 001-80, Qn = 1,3… 87000 м3/ч | 1 |
| 10 | Преобразователь частоты | Altavir 28, 11 кВт | 1 |
| 11 | Электрический конвектор (отопительный прибор) | ПЭТ-4, N = 1,0 кВт | 1 |

      - Описание состояния существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории городского поселения Кондинское Кондинского района водопроводные очистные сооружения присутствуют на централизованной системе водоснабжения поселка городского типа Кондинское. Весь объем поднимаемой подземной воды перед подачей в наружные водопроводные распределительные сети пгт. Кондинское Кондинского района подвергается процессам водоподготовки на водопроводных очистных сооружениях (ВОС).

Водопроводные очистные сооружения пгт. Кондинское Кондинского района выполнены в виде станции обезжелезивания. Находятся по адресу: 628210, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, 
г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Советская, 9; ул. Советская, 11А.

Номинальная проектная производительность объекта – 600 м3/сут. Станция обезжелезивания (ВОС) введена в эксплуатацию в 2005 году. Технологическая схема выглядит следующим образом (рис. 9). Станция находится на огражденной территории; ограждение по периметру – сплошное с колючей проволокой протяжённостью 364,45 п. м.

От водозаборных скважина по двум водоводам подземная вода поступает в производственный корпус станции обезжелезивания. Давление в водоводах на входе в производственный корпус контролируется манометром, переключение подачи воды осуществляется при помощи задвижек. Для лабораторного контроля качества подземной воды предусмотрен отбор проб через вентиль.

Рисунок 9 – Технологическая схема подготовки питьевой воды в пгт. Кондинское

Первоначальная ступень состоит из линейного фильтра грубой механической очистки, на картридже которого задерживаются частицы песка и глины. Очистка картриджа происходит в результате постоянной или периодической промывкой. После фильтра грубой механической очистки установлен манометр. Разница в показаниях манометров указывает на повышение сопротивления в устройстве и необходимость проведения интенсивной промывки. Промывные воды от фильтра поступают в производственную канализацию.

Вода, освобожденная от грубых примесей, поступает на эжектор, где происходит ее смешение с озоно-воздушной смесью, получаемой в озонаторных установках в режиме компрессорной подачи воздуха, а также через сепарационно-фильтрационные модули.

Охлаждение озонаторов обеспечивается подводом холодной воды по трубопроводу при открытом вентиле. Нагретая вода от озонаторов по трубопроводу отводится в производственную канализацию.

Для предотвращения поступления воды в трубопровод озоно-воздушной смесив в период остановки озонатора, на трубопроводе установлен обратный клапан.

После эжектора озоно-водяная смесь поступает в контактную колонну, объёмом которой обеспечивается время необходимое для окисления загрязняющих веществ. При озонировании в контактной колонне происходят процессы окисления (путем его перевода из двухвалентного в трехвалентное состояние), разрушения соединений, обуславливающих цветность, частичная отдувка растворенного углекислого газа и насыщение воды кислородом воздуха. При удалении углекислого газа значение рН обрабатываемой воды незначительно повышается, что способствует образованию соединений железа (III).

Не вступивший в реакцию озон собирается из контактной колонны, приемного резервуара и поступает в деструктор озона. В деструкторе озона происходит разрушение озона до молекулярного кислорода, который далее вместе с воздухом отводится в атмосферу.

Далее вода поступает на смеситель, конструкция которого обеспечивает эффективное смешение воды с раствором щелочи NaOH и коагулянта, дозируемым насосами дозаторами из ёмкости с электромешалкой.

Подача раствора щелочи выполняется для корректировки величины рН до значений, обеспечивающих скорость, полноту окисления и гидролиз железа. Дозирование раствора щелочи производится постоянно при работающем насосе скважин.

После смесителя вода направляется в приёмный резервуар, в котором завершаются окислительные процессы. Для интенсификации процессов укрупнения и упрочнения хлопьев, вводятся с временным разрывом алюмосодержащий реагент и неионогенный флокулянт. Раствор алюмосодержащего коагулянта подается насосом-дозатором из емкости с электромешалкой в смеситель после ввода раствора щелочи. Подача производится периодически, строго после промывки кварцево-пиролюзитовых фильтров в течение 5…6 часов при заданной производительности насоса-дозатора и концентрации рабочего раствора коагулянта.

Из приёмного резервуара обработанная вода насосами по трубопроводу подаётся на напорные кварцево-пиролюзитовые фильтры. Расход воды, подаваемый на фильтрацию, контролируется ультразвуковым счетчиком-расходомером.

Для интенсификации процессов фильтрования и увеличения продолжительности фильтровального цикла дополнительно к подаче раствора коагулянта предусмотрено периодическое дозирование флокулянта насоса-дозатором из емкости с мешалкой для флокулянта. Дозирование производится в трубопровод перед насосами, смешение происходит за счет направленного движения воды в трубопроводе и работы насоса. Флокулянт дозируется строго после промывки кварцево-пиролюзитовых фильтров. Продолжительность дозирования в течение 5…6 часов при заданной производительности насоса-дозатора и концентрации рабочего раствора флокулянта.

На напорных кварцево-пиролюзитовых фильтрах осуществляется очистка воды от коагулированной гидроокиси железа, снижение содержания загрязнений, характеризуемых показателями: перманганатная окисляемость, цветность, мутность.

В качестве фильтрующего материала используется кварцевый песок и дробленый пиролюзит «Аква-Мандикс». Дробленый пиролюзит «Аква-Мандикс», с массовой долей MnO2 78…80 %, способствует интенсификации процесса фильтрации и протеканию физико-химических процессов в толще загрузки. Фильтрация воды на фильтры осуществляется в направлении снизу-вверх в сторону убывающей фракции загрузки.

Расход воды, подаваемой на фильтрацию, контролируется вихревым электромагнитным преобразователем счетчика жидкости, отсчет показаний осуществляется по индикатору используемой вторичной аппаратуры «Эльф».

На трубопроводе фильтрата кварцево–пиролюзитовых фильтров для контроля за значением рН установлена проточная ячейка с датчиком рН.

Фильтры оборудованы манометрами, установленными на трубопроводах входа и выхода воды в фильтры и фиксирующими изменения давления в напорном трубопроводе и толще загрузки. Промывку фильтров проводят, руководствуясь продолжительностью фильтроцикла, через 24 часа. Для контроля над качеством фильтрат отбирают через вентили пробоотбора. Фильтрат кварцево-пиролюзитных фильтров направляется по трубопроводу на сорбционную очистку в фильтры. Фильтрация проводится в направлении сверху вниз. На трубопроводах подачи и отвода воды смонтированы манометры для контроля над давлением. Отбор проб фильтрата проводится через вентили.

Сорбционная доочистка на фильтрах, загруженных активированным углем АГ-3, обеспечивает устранение проскоков загрязнений после кварцево-пиролюзитовых фильтров, а также извлечение из воды примесей в виде коллоидных частиц и продуктов озонолиза, улучшение органолептических показателей. Фильтрат угольных фильтров по трубопроводу направляется на заполнение двух резервуаров чистой воды (РЧВ) емкостью 300 м3 для создания необходимого запаса и на заполнение резервуара промывной воды для промывки фильтров. Подача воды на промывку осуществляется насосными агрегатами.

По основному варианту воды из резервуаров чистой воды, перед подачей в сеть потребителю, насосами вода подается на установки обеззараживания ультрафиолетовым облучением.

Установки обеззараживания укомплектованы блоками промывки. Обеззараживающий эффект облучения ультрафиолетовыми лучами (длина волны от 200 до 295 мкм) с помощью бактерицидных установок обусловлен фотохимическими реакциями, в результате которых происходят необратимые повреждения РНК. Ультрафиолетовые лучи уничтожают не только вегетативные, но и спорообразующие бактерии. Ультрафиолет поражает живые клетки, не оказывая воздействия на химический состав среды, что имеет место при использовании химических обеззараживающих реагентов. Работа установок полностью автоматизирована, эксплуатация их проще и безопаснее, чем хлорного хозяйства. Очищенная и обеззараженная вода питьевого качества по трубопроводу поступает в распределительную сеть поселка. Учет воды, подаваемой в водопроводную сеть, ведется вихревым электромагнитным преобразователем счетчика жидкости МЕТРАН 300ПР.

По резервному варианту очищенная вода обеззараживается раствором гипохлорита кальция, который дозируется насосом-дозатором из емкости. Обеззараженная вода питьевого качества направляется в распределительную сеть поселка.

Производственный корпус станции обезжелезивания оборудован системами производственной (для отвода промывных вод фильтров) и бытовой канализации. Промывка кварцево-пиролюзитовых и сорбционных фильтров предусмотрена фильтратом угольных фильтров из резервуара чистой воды для промывки фильтров. Промывная вода на фильтры подается насосами по трубопроводу в направлении снизу-вверх. Насосы оборудованы обратными клапанами и манометрами. Учёт промывной воды ведётся вихревым электромагнитным преобразователем счетчика жидкости ВЭПС2, отсчет показаний осуществляется по индикатору используемой вторичной аппаратуры «Эльф».

На очистных сооружениях реализована схема оборотного использования воды. Грязная промывная вода по трубопроводу отводится в резервуар грязной промывной воды. После отстаивания, осветленная вода поступает в КНС и насосом по трубопроводу и возвращается на очистку в приемный резервуар. Переливной трубопровод резервуаров чистой воды снабжен гидрозатвором, присоединение переливных трубопроводов и трубопроводов опорожнения выполнено в дренажную насосную станцию. Опорожнение емкостного оборудования станции при необходимости производится в трубопровод производственной канализации, переливной трубопровод емкостного оборудования также отведен в КНС.

Осадок из резервуара грязной промывной воды вывозится ассенизационным транспортом в места, согласованные с СЭС. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в водонепроницаемый выгреб.

Отопление производственного здания – водяное при помощи регистров отопления, размещенных по периметру производственного корпуса. Также в здании предусмотрена естественная вытяжная вентиляция. Для выполнения регламентных монтажных работ предусмотрено подъемно-транспортное оборудование – кран-балка.

Основные характеристики оборудования станции обезжелезивания приведены в таблицах 13 и 14.

Таблица 13 – Основные характеристики технологического оборудования ВОС-600 пгт. Кондинское

| № п/п | Наименование | Назначение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Фильтрационное и обеззараживающее оборудование |  |  |  |
| 1.1 | Фильтр грубой механической очистки | Удаление из воды грубых примесей | Картридж 100 микрон |
| 1.2 | Сепарационно – фильтрационный модуль | Очистка сжатого воздуха | Пропускная способность модуля – 160 л/мин |
| 1.3 | Озонатор с осушителем воздуха | Получение озоно-воздушной смеси | Производительность по озону – 32 т/ч |
| 1.4 | Смеситель перегородчатый | Смешение воды с раствором щелочи | Подача воды на смешение – 25 м3/ч |
| 1.5 | Деструктор озона | Разрушение озона в озоно-воздушной смеси | Загрузка - гопкалит |
| 1.6 | Фильтр осветительный напорный кварцево - пиролюзитовый | Задержание взвешенных веществ в толще загрузки | Производительность – 8,4 м3/ч; диаметр – 1,4 м; площадь фильтрации – 1,53 м3; скорость фильтрации при обычном режиме – 5,5 м/ч; скорость фильтрации при форсированном режиме – 8,2 м/ч; интенсивность промывки – 18 л/с; продолжительность промывки – 5 мин; расход воды на 1 промывку – 8,3 м3; материал загрузки – песок кварцевый; дроблёный пиролюзит; фильтроцикл – 24 ч (1 сут). |
| 1.7 | Фильтр угольный сорбционный напорный | Сорбционная очистка воды от органических соединений, продуктов oзонолиза | Производительность – 8,4 м3/ч; диаметр – 1,4 м; площадь фильтрации – 1,53 м3; скорость фильтрации при обычном режиме – 5,5 м/ч; скорость фильтрации при форсированном режиме – 8,2 м/ч; интенсивность взрыхления – 4 л/с; продолжительность взрыхления – 10 мин; расход воды на 1 взрыхление – 3,7 м3; материал загрузки – активированный уголь АГ–3; фильтроцикл – 72 ч (3 сут). |
| Емкостное оборудование |  |  |  |
| 2.1 | Контактная колонна | Приём и обеспечение контакта воды с окислителем | Высота – 4,5 м; диаметр – 1,5 м; рабочий объём камеры – 7,24 м3 |
| 2.2 | Резервуар грязной промывной воды | Приём и осветление промывных вод | Габаритные размеры: диаметр – 2,8 м; длина – 9,6 м; объем резервуара – 50 м3 |
| 2.3 | Резервуар чистой воды (резервуар стальной вертикальный) | Приём и хранение очищенной и обеззараженной воды | Габаритные размеры: диаметр – 7,58 м; высота – 7,45 м; объем резервуара – 300 м3 |
| 2.4 | Приёмный резервуар | Приём и обеспечение контакта воды с щелочным реагентом | Подача воды в приёмный резервуар – 25 м3/ч; высота строительная – 4,0 м; диаметр – 2,0 м; рабочий объём резервуара – 10,56 м3 |
| 2.5 | Растворно – расходный бак щелочи с электромешалкой | Растворение и хранение рабочего раствора | Объём ёмкости – 500 л; концентрация рабочего раствора – 10 %; доза щелочи – 40 мг/л; расход щелочи в сутки – 17,28 кг/сут (по 100 % веществу). |
| 2.6 | Растворно – расходный бак коагулянта с электромешалкой | Растворение и хранение рабочего раствора | Объём ёмкости – 500 л; концентрация рабочего раствора – 4 % по Al2O3; доза коагулянта – 10 мг/л по Al2O3; расход коагулянта – 180 г/ч (по 100 % веществу) |
| 2.7 | Растворно-расходный бак флокулянта с электромешалкой | Растворение и хранение рабочего раствора | Объём ёмкости – 500 л; концентрация рабочего раствора – 0,5 %; доза флокулянта – 1,5 мг/л; расход флокулянта – 27 г/ч (по 100 % веществу) |
| 2.8 | Растворно – расходный бак гипохлорита кальция с электромешалкой | Растворение и хранение рабочего раствора | Объём ёмкости – 500 л; концентрация рабочего раствора – 2 % (по активному хлору); доза по хлору активному – 1,5 мг/л; расход коагулянта – 1322 г/сут (по товарному весу) |
| 2.9 | Резервуар чистой воды для промывки кварцево – пиролюзитовых фильтров | Приём фильтрата угольных фильтров для хранения запаса промывной воды | Габаритные размеры: диаметр – 2,0 м; высота строительная – 4,5 м; объем резервуара – 12,34 м3 |

Таблица 14 – Основные характеристики электротехнического оборудования ВОС-600 пгт. Кондинское

| № п/п | Функциональное назначение оборудования | Марка | Кол-во, шт. | Подача Q | Напор Н, м | Кол-во оборотов | Мощность N, кВт | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос подачи воды на фильтры | Grundfos CRN 32-3-2 A-F-G-V-EUBV | 1 раб., 1 рез. | 25 м3/ч (раб.) 30 м3/ч (ном.) | 45,0 (раб.) 36,0 (ном.) | 2900 | 5,5 | 2003 |
| 2 | Насос подачи воды на промывку фильтров | Grundfos CR 90-2-2 A-F-A-E-EUBE | 1 раб., 1 рез. | 100 м3/ч (раб.) 90 м3/ч (ном.) | 25,0 (раб.) 30,3 (ном.) | 2940 | 11,0 | 2003 |
| 3 | Насос-дозатор | DME 12-6-AR | 3 раб. | 12,5 л/ч | 60,0 (6 бар) | - | 0,0162 | 2003 |
| 6 | Насос-дозатор | Etatron eONE MF | 2 раб., 1 рез. | 2,0 л/ч | до 16,0 (16 бар) | - | 0,0162 | 2010 |
| 7 | Насос подачи воды осветленной промывной воды на очистку | Grundfos UNILIFT АР12.40.06.а1 | 1 | 7 м3/ч (раб.) 18 м3/ч (ном.) | 10,0 (раб.) 12,8 (мах.) | 2785 | 0,9 | 2003 |
| 8 | Озонатор | ОЗОН-24 | 2 | 40 г О3/ч | - | - | 2,0 | 2003 |
| 9 | Компрессор | КВ-7 | 1 | 160 л/мин | 100,0 (10 бар) |  | 2,2 | 2003 |

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных
централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосные централизованные станции в границах городского поселения Кондинское Кондинского района определены объектами водозаборных сооружений – скважинами, насосное оборудование которых выполняет функцию первого подъема и насосной станцией второго подъема на территории водопроводной очистной станции.

Характеристика насосных станций I подъема на территории городского поселения Кондинское Кондинского района представлена в таблице 15.

Таблица 15 – Характеристика насосных станций I подъема

| Технологическая зона | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Характеристика насосного оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт |
|  |  |  |  | номинальные значения |  |  |
| пгт. Кондинское | Скважина № 1 | 2005 | ЭЦВ 8-25-100 | 25,0 | 100,0 | 11,0 |
|  | Скважина № 2 | 2005 | ЭЦВ 8-25-100 | 25,0 | 100,0 | 11,0 |

На централизованной системе холодного водоснабжения пгт. Кондинское насосная станция II подъема представлена в виде отдельного сооружения. Вода подается в водопроводную сеть за счет давления, создаваемого насосными агрегатами, размещенными в насосной станции II подъема, на территории ВОС-600 пгт. Кондинское. На объекте присутствует подъемно-транспортное оборудование (таль).

Напорные линии насосов оборудованы обратными клапанами, запорной арматурой. Перед подачей в сеть потребителю, насосами вода подается на установки обеззараживания ультрафиолетовым облучением УФУ-50. В станции установлен пульт управления установкой обеззараживания. В комплект установки входит насос для промывки кварцевых ламп. Насосные агрегаты оборудованы частотно-регулируемым приводом; также в станции размещены щит ввода и щит управления насосным оборудованием. На напорной линии установлен прибор учета расхода воды, отпускаемой в водопроводную сеть потребителям. Отопление производственного здания водяное при помощи регистров отопления, осуществляется от котельной. Характеристики установленного насосного оборудования представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Характеристика оборудования насосной станции II подъема

| № п/п | Насос | Электро- двигатель | Характеристики | Кол-во, шт. | Установ. номер | Год ввода НА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы 2-го подъема |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос Grundfos CR 32-3 A-F-A-E-HQQE | MG132SC2- 38FF265-H3 | Q = 30 м3/ч; Н = 44,1 м; Нмах = 58,5 м; N = 5,5 кВт; n = 2919 об/мин | 1 | 1 | 2021 |
| 2 | Насос Grundfos CR 32-3 A-F-A-E-HQQE | MG132SC2- 38FF265-H3 |  | 1 | 2 | 2021 |
| 3 | Насос Grundfos CR 32-3 A-F-A-E-HQQE | MG132SC2- 38FF265-H3 |  | 1 | 3 | 2021 |
| Обеззараживание |  |  |  |  |  |  |
| 4 | УФУ-50 | - | Q = 50 м3/ч; N = 0,24 кВт | 1 | - | 2010 |
| 5 | Насос промывной Calpeda MPCM 1E | 450VC16 | Qmin = 3 м3/ч; Qmax = 15 м3/ч; Нmin = 4,2 м; Нмах = 11,4 м; N = 0,73 кВт | 1 | - | 2005 |

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем
водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

В ведении организации, занятой в сфере водоснабжения населённых пунктов, входящих в состав городского поселения, находятся водопроводные сети, проложенные подземным бесканальным способом, ниже глубины промерзания почвы (в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021), а также участки водопроводной сети, проложенные в каналах, совместно с тепловыми сетями.

Первоначально прокладка сетей холодного водоснабжения в границах городского поселения Кондинское датируется 1975…1980 годами. В последующем, в населенных пунктах выполнялась прокладка и/или перекладка сетей в рамках капитального ремонта, аварийно-восстановительных работ с заменой материала, при подключении новых абонентов в границах городского поселения. На момент проведения технического обследования практических в равных долях сети выполнены из труб 1975-1996, 2006-2010, 2011-2024 годов прокладки.

В связи с отсутствием технических паспортов на водопроводные сети, протяженность и параметры трубопроводов были получены на основании, проведенной в 2024 году инвентаризации водопроводных сетей (в рамках технического обследования), с последующим построением информационной модели в программном продукте ИГС CityCom-ГидроГраф.

Общая протяженность обследованных трубопроводов системы холодного водоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района составила 30953,90 м. Наружные сети холодного водоснабжения пгт. Кондинское – кольцевые. Из общей протяженности наружных сетей водоснабжения, 8613,60 м входят в категорию вводов водопровода, которые, как правило, размещенных в зоне эксплуатационной ответственности абонентов.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании свода правил СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения» (дата введения 07.07.2022, приказ Минстроя РФ № 453/пр от 06.06.2022).

Структура трубопроводов сетей холодного водоснабжения населенных пунктов по материалам и диаметрам представлена в таблицах 17 и 18.

Таблица 17 – Структура трубопроводов сети холодного водоснабжения г.п. Кондинское по материалам

| № п/п | Материал | Протяженность сетей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | % |
| 1 | пгт. Кондинское |  |  |
| 1.1 | Полимерные трубы, в том числе: | 21,355 | 69,0 |
| 1.1.1 | Полиэтиленовые | 20,623 | 66,6 |
| 1.1.2 | Поливинилхлоридные | 0,732 | 2,4 |
| 1.2 | Металлические трубы, в том числе: | 9,599 | 31,0 |
| 1.2.1 | Стальные | 9,599 | 31,0 |
|  | ВСЕГО по пгт. Кондинское: | 30,954 | 100,0 |
|  | ВСЕГО по гп. Кондинское: | 30,954 | 100,0 |

Таблица 18 – Структура трубопроводов сетей холодного водоснабжения г.п. Кондинское по диаметрам

| Диаметр, мм | 20 | 25…32 | 40…50 | 63…80 | 100…110 | 150…160 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина, м | 7364,70 | 9183,70 | 2232,50 | 2448,30 | 8692,40 | 1032,30 | 30953,9 |
| Доля, % | 23,79 | 29,67 | 7,21 | 7,91 | 28,08 | 3,34 | 100,0 |
| ВСЕГО по гп. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина, м | 7364,70 | 9183,70 | 2232,50 | 2448,30 | 8692,40 | 1032,30 | 10218,00 |
| Доля, % | 23,79 | 29,67 | 7,21 | 7,91 | 28,08 | 3,34 | 100,0 |

Водопроводные сети в населенных пунктах выполнены в подземном исполнении. Наличие сетей холодного водоснабжения в надземном исполнении в границах городского поселения Кондинское Кондинского района обнаружено в границах пгт. Кондинское. Суммарная протяженность сетей холодного водоснабжения в надземном исполнении составляет 1605,8 м, что составляет 5,2 % от общей протяженности водопроводных сетей в населенном пункте.

По совокупности имеющихся признаков, учитывая качество исходной подземной воды и наличие на централизованной системе водоснабжения пгт. Кондинское объектов водоподготовки, потребителям поставляется ресурс – питьевая вода.

Водопроводные сети в границах населенных пунктов городского поселения Кондинское характеризуются умеренной величиной физического износа, средневзвешенная величина которого составляет 44,6 %. Протяженность сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии, составляет 9450,4 м (30,5 % от общей протяженности сети), в том числе ветхих сетей в границах городского поселения Кондинское – 9206,8 м (29,7 % от общей протяженности сети).

Опыт эксплуатации отечественных водопроводных сетей показывает, что около 90% аварий и повреждений трубопроводов и оборудования водопроводных сетей, которые приводят к изливам воды и соответствующему ущербу, связаны с разгерметизацией трубопроводов, причиной которой являются в основном коррозионные повреждения – свищи, нарушение герметичности раструбных соединений и переломы труб. Наибольшее количество отказов (повреждений труб с раскопкой) происходит на стальных трубах водопроводной сети малых диаметров.

Повреждения и аварии на трубопроводах и оборудовании водопроводных сетей населённых пунктов, входящих в состав городского округа, приводят к потерям воды и нанесением ущерба населенному пункту, к которому следует отнести:

- материальный ущерб – затраты на ликвидацию аварий, штрафы за нанесённый ущерб
от излива воды и перебоев с водоснабжением, потери воды;

- экологический ущерб (изменение гидрогеологического режима территорий,
подтопления, повышение коррозионной активности грунтов);

- социальные издержки (неудовлетворительное качество услуг по водоснабжению,
перебои в подачи воды, нарушение движения транспорта, разрытие уличных покрытий,
снижение имиджа предприятия и т. п.).

В связи с этим, с целью снижения неучтенных расходов и потерь воды рекомендуется проводить мероприятия:

- по управлению давлением и оптимизации работы водопроводных сетей;

- по обеспечению скорости и качества ремонтных работ, интенсификации аварийно-восстановительных и планово-профилактических работ;

- по активному поиску и контролю за утечками питьевой воды;

- по эффективному управлению коммунальной инфраструктурой, своевременной модернизацией и реконструкцией сети.

Также в границах поселка городского типа Кондинское, на системе холодного водоснабжения присутствует водонапорная башня, размещенная в непосредственной близости от водопроводных очистных сооружений ВОС-600 пгт. Кондинское. Территориально водонапорная башня размещена: 628210, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, гп. Кондинское, пгт. Кондинское, возле ул. Гагарина, 21.

Водонапорные башни служат для целей пожаротушения (хранение противопожарного расхода), а также выполняют функцию создания запаса питьевой воды, автономного регулирования её расхода в сети водоснабжения в часы с максимальным водоразбором.

Колонна башни с коммуникациями, включая запорно-регулирующую арматуру и емкость (бак) водонапорной башни выполнены из стали. Вокруг колонны выполнены ограждающие конструкции кирпичной кладкой. Отопление павильона – водяное от котельной при помощи регистров отопления. Объект по своему основному функциональному назначению не действует.

      - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Существующими техническими и технологическими проблемами в системе централизованного водоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района являются:

- значительная доля ветхих сетей в общей структуре водопроводных сетей 
пгт. Кондинское;

- как следствие имеют место потери воды из трубопроводов;

- вторичное загрязнение ресурса, отпускаемого проживающим в отдельных районах жилой застройки потребителям, обусловлено износом и активными коррозионными процессами ветхих металлических (стальных) водопроводных сетей; отдельных стальных участков, размещенных в пределах смотровых колодцев и используемых в том числе в качестве соединительных фасонных элементов для подключения запорно-регулирующей арматуры;

- низкая доля охвата населения селитебной территории централизованной системой водоснабжения.

      - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения, на территории населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования – городское поселение Кондинское Кондинского района, системы централизованного горячего водоснабжения отсутствуют.

    - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории городского поселения Кондинское Кондинского района климат резко континентальный, характеризуется суровой, холодной и продолжительной зимой с ветрами, теплым непродолжительным летом, с резкими перепадами температуры в течение месяца, недели и даже суток. Климатические параметры отражена в таблице 1 данной Схемы.

Территории населённых пунктов, входящих в состав городского поселения, находятся ниже южной границы распространения вечной мерзлоты и не относятся к зоне распространения вечномерзлых грунтов (рис. 10).

Таким образом, с учетом местоположения населённых пунктов и климатических параметров на их территории, при условии соблюдения требований пп. 11.40, 11.41 
СП 31.13330, не должно происходить периодическое промерзание водопроводных сетей в период действия отрицательных температур.

Случаев аварий (повреждений) на участках сетей водоснабжения, вызванных их промерзанием, на территории населённых пунктов не выявлено.

В связи с представленными данными, вопрос выбора технологических решений по предотвращению замерзания воды в рамках разработки настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения не рассматривается.

Рисунок 10 – Распространение вечной мерзлоты на территории Российской Федерации

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Имущество, задействованное для оказания услуг водоснабжения потребителям населённых пунктов, входящих в состав городского поселения, находится в собственности администрации муниципального образования – Кондинский район (согласно Постановлению Верховного Совета Российской Федерации № 3020-1 от 27.12.1991).

Объекты централизованной системы водоснабжения (имущество, задействованное для оказания услуг водоснабжения) в городском поселении эксплуатируются предприятием – ООО «Комплекс коммунальных платежей» на законном основании, которое подтверждают (на момент разработки настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения):

- лицензия на пользование недрами ХМН 20895 ВЭ (участок недр в пгт. Кондинское);

- договор аренды № 25 от 22.12.2023 между Администрацией городского поселения Кондинское и ООО «Комплекс коммунальных платежей»; акт приема-передачи к договору аренды № 25 от 22.12.2023;

- договор аренды № 26 от 22.12.2023 между Администрацией городского поселения Кондинское и ООО «Комплекс коммунальных платежей»; акт приема-передачи к договору аренды № 26 от 22.12.2023;

- договор аренды № 100/А от 09.11.2023 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района и ООО «Комплекс коммунальных платежей»; акт приема-передачи к договору аренды № 100/А от 09.11.2023;

- договор хранения № 14/Х от 09.11.2023 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района и ООО «Комплекс коммунальных платежей»; акт приема-передачи к договору аренды № 14/Х от 09.11.2023.

На момент актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения (февраль 2026) документационным подтверждением являются:

- лицензия на пользование недрами ХМН 20895 ВЭ (участок недр в пгт. Кондинское);

- договор хранения № 21/Х от 18.11.2025 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района и ООО «Комплекс коммунальных платежей»; акт приема-передачи к договору хранения № 21/Х от 18.11.2025;

- договор аренды № 67/А от 18.11.2025 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района и ООО «Комплекс коммунальных платежей»; акт приема-передачи к договору аренды № 67/А от 18.11.2025;

- договор аренды № 44/А от 05.11.2025 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района и ООО «Комплекс коммунальных платежей»; акт приема-передачи к договору аренды № 44/А от 05.11.2025 (в части водоотведения, представлено в п. 2.1.2 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

ООО «Комплекс коммунальных платежей» действует на основании:

- устава, утвержденного решением учредителя ООО «Комплекс коммунальных платежей»;

- свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения.

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения

    - Основные направления, принципы и задачи и плановые значения показателей централизованных систем водоснабжения

Цели, задачи и направления развития централизованных систем водоснабжения городского поселения сформированы в соответствии с действующим законодательством и политикой государства, направленной на улучшения качества жизни населения, учитывая существующее состояние системы централизованного водоснабжения, в том числе технические и технологические проблемы.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с целью обеспечения для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечения водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Задачами разработки схемы водоснабжения являются:

- обеспечение подачи абонентам поселения ресурса (питьевой воды) в требуемом количестве и заданного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях городского поселения с неразвитой инженерной инфраструктурой, имеющих потребность в централизованном водоснабжении;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки городского поселения, имеющих потребность в централизованном водоснабжении;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества воды требованиям законодательства Российской Федерации.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования:

- охрана здоровья и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение надежности систем водоснабжения путем внедрения современных систем автоматизации и диспетчеризации;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение экологической безопасности при эксплуатации объектов системы централизованного водоснабжения, за счет снижения негативного воздействия на водные объекты;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами привлечения инвестиций и повышения квалификации и мотивации кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- приоритетность обеспечения населения ресурсами (питьевой водой) и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение единого технологического и организационного управления и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение абонентов водой в требуемом количестве (в соответствии с требуемыми нагрузками) и заданного качества (соответствии качества поставляемой воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);

- обеспечение противопожарного водоснабжения на территории городского поселения;

- развитие территорий городского поселения, в которых отсутствует централизованное водоснабжение;

- внедрение процесса водоподготовки и очистки воды с использованием безопасных технологий;

- обеспечение системой водоснабжения максимального суточного водопотребления с учетом объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых необходимо введение дополнительных мощностей;

- организация коммунального водоснабжения и водоотведения для индивидуальной жилой застройки городского поселения;

- обеспечение строительства новых водозаборных сооружений и водоводов (при необходимости) для подачи воды на противопожарные нужды для объектов нового строительства и реконструируемых объектов городского поселения.

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения муниципального оборудования – городского поселения Кондинское Кондинского района, исходя из особенностей организации, в настоящее время:

- устройство замкнутых трубопроводных контуров с целью организации кольцевых сетей водоснабжения в пгт. Кондинское путем строительства участков-перемычек;

- замена существующей сети по мере износа отдельных участков на полиэтиленовые трубопроводы с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей водоснабжения на осваиваемых и преобразуемых территориях, а также отдельных территориях, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей поселения (при обосновании потребности);

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- повсеместной переход абонентов от нормативного на квартирный и общедомовый учёт воды.

Мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения представлены в Разделе 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

Перечисленные выше направления должны обеспечить достижение плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения, включающих:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Значения плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения приведены в Разделе 1.7 Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

По данным Федеральной службы государственной статистики на основании сведений о численности постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям за период 2012…2022 гг. построен график динамики численности постоянного населения городского поселения Кондинское (рис. 11). Динамика численности населения пгт. Кондинское по данным администрации городского поселения за период 2020…2026 гг. (по данным на начало года) представлена на рис. 13.

За последнее десятилетие наблюдается тенденция к снижению численности постоянного населения за счет миграционного оттока граждан, а также естественной убыли населения.

За период с 2012 по 2024 год численность населения сократилась (на 839 человек) и к началу 2024 года по данным администрации городского поселения составила 2625 человек против 3464 человек на начало 2012 года. В процентном отношении численность населения муниципального образования за данный период сократилась на 24,22 %.

Рисунок 11 – Динамика численности постоянного населения 
городского поселения Кондинское, чел.

Рисунок 12 – Динамика численности постоянного населения пгт. Кондинское, чел., по данным администрации муниципального образования по состоянию на 01 января ежегодно

Генеральным планом муниципального образования городское поселение Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принята следующая численность населения, соответствующая сбалансированному и устойчивому развитию городского поселения (таблица 19):

- первая очередь (2032 г.) – 2720 человек;

- расчётный срок (2042 г.) – 2700 человек.

Таблица 19 – Прогнозная численность населения городского поселения Кондинское

| Группа населения | Первая очередь (2032г.) |  | Расчётный срок (2042 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Население, всего | 2720 | 100,0 | 2700 | 100,0 |
| пгт. Кондинское | 2688 | 98,82 | 2669 | 98,85 |
| д. Ильичевка | 5 | 0,18 | 5 | 0,19 |
| д. Никулкина | 11 | 0,40 | 11 | 0,41 |
| д. Старый Катыш | 16 | 0,59 | 15 | 0,55 |
| Самодеятельное население | 737 | 27,10 | 773 | 28,63 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - градообразующая группа | 590 | 21,70 | 618 | 22,89 |
| - обслуживающая группа | 147 | 5,40 | 155 | 5,74 |
| Несамодеятельное население | 1983 | 72,90 | 1927 | 71,37 |

Расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения принят с разделением на этапы реализации:

- 1 очередь (1 этап): 2024 – 2030 гг.;

- 2 очередь (2 этап): 2031 – 2037 гг.

Разработка Схемы водоснабжения и водоотведения выполнена на основании сценария развития муниципального образования, принятого генеральным планом муниципального образования, которым предусмотрено незначительное увеличение численности населения городского поселения Кондинское к концу реализации Схемы водоснабжения и водоотведения до 2729 чел., в том числе численность проживающих в пгт. Кондинское – 2720 чел., темп увеличения численности населения городского поселения в отношении 2037/2023 гг. составит 103,49%

Сценарий развития муниципального образования учитывает результаты демографического прогноза Российской Федерации до конца 2045 года, подготовленного Федеральной службой государственной статистики (https://rosstat.gov.ru/folder/12781), в соответствии с которым:

- в оптимистичном сценарии предполагается сокращение численности населения Российской Федерации темпами менее 200 тыс. чел./год до 2028 года (в этот период естественная убыль населения составляет 400…500 тыс. чел./год при высоком миграционном приросте в 315…370 тыс. чел./год). Начиная с 2029 года ожидается рост численности населения с постепенным ускорением до более 500 тыс. чел./год с 2041 года. Естественная убыль населения прекратится в 2037 году и начнется естественный прирост населения (превышение рождаемости над смертностью). Миграционный прирост после 2033 года ожидается свыше 400 тыс. чел./год;

- в пессимистичном сценарии до конца расчетного периода предполагается сокращение численности населения Российской Федерации темпами 550…750 тыс. чел./год (с естественной убылью населения 720…900 тыс. чел./год при ежегодном миграционном приросте 150…165 тыс. чел.

Перспективные показатели развития городского поселения Кондинское Кондинского района представлены в таблице 20.

Таблица 20 – Перспективные показатели развития городского поселения Кондинское Кондинского района

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1 этап (2024-2030 гг.) |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2030-2037 гг.) |  |  |  |  |  |  | Темп роста/ снижения, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2030/ 2023 | 2037/ 2023 |
|  |  |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | план |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Характеристика муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь нас. пунктов, в составе городского поселения | га | 579,38 |  |  |  | 579,38 |  |  |  |  |  |  | 579,38 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
| 1 | пгт. Кондинское | га | 510,21 |  |  |  | 510,21 |  |  |  |  |  |  | 510,21 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
| 2 | д. Ильичевка | га | 22,75 |  |  |  | 22,75 |  |  |  |  |  |  | 22,75 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
| 3 | д. Никулкина | га | 22,61 |  |  |  | 22,61 |  |  |  |  |  |  | 22,61 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
| 4 | д. Старый Катыш | га | 23,81 |  |  |  | 23,81 |  |  |  |  |  |  | 23,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прогноз численности населения (демографический прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения на конец года (оптимистический вариант) |  | 2804 | 2747 | 2637 | 2625 | 2590 | 2486 | 2484 | 2524 | 2564 | 2604 | 2644 | 2682 | 2720 | 2722 | 2724 | 2726 | 2728 | 2729 | 100,72 | 103,96 |
|  | прирост | чел. | - | -57 | -110 | -12 | -35 | -104 | -2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |
|  | городское поселение Кондинское | чел. | 2804 | 2747 | 2637 | 2625 | 2590 | 2486 | 2484 | 2524 | 2564 | 2604 | 2644 | 2682 | 2720 | 2722 | 2724 | 2726 | 2728 | 2729 | 100,72 | 103,96 |
| 1 | пгт. Кондинское | чел. | 2 769 | 2 713 | 2 603 | 2 587 | 2 563 | 2452 | 2452 | 2492 | 2531 | 2572 | 2612 | 2650 | 2688 | 2690 | 2692 | 2694 | 2696 | 2698 | 100,97 | 104,29 |
| 2 | д. Ильичевка | чел. | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 83,33 | 83,33 |
| 3 | д. Никулкина | чел. | 21 | 11 | 11 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 64,71 | 64,71 |
| 4 | д. Старый Катыш | чел. | 13 | 17 | 17 | 15 | 14 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 106,67 | 100,00 |
|  | прирост к предыдущему году по городскому поселению | % | - | 97,97 | 96,00 | 99,54 | 98,67 | 95,98 | 99,92 | 101,61 | 101,58 | 101,56 | 101,54 | 101,44 | 101,42 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100,07 | 100,04 |  |  |
| 3 | Прогноз развития застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых помещений (оптимистический вариант) – всего, в том числе: | тыс. м2 | 103,30 | 103,50 | 102,19 | 101,98 | 102,87 | 103,06 | 103,25 | 103,44 | 103,63 | 103,82 | 104,00 | 104,19 | 103,36 | 103,55 | 103,75 | 103,94 | 104,14 | 104,33 | 101,98 | 102,30 |
| 3.1.1 | многоквартирные жилые дома | тыс. м2 | 24,60 | 23,60 | 23,10 | 22,13 | 20,99 | 20,99 | 21,07 | 21,11 | 21,14 | 21,18 | 21,22 | 21,26 | 21,09 | 21,13 | 21,17 | 21,21 | 21,25 | 21,29 | 95,89 | 96,19 |
| 3.1.2 | индивидуальные жилые дома | тыс. м2 | 31,20 | 31,60 | 31,17 | 31,78 | 32,66 | 32,66 | 32,78 | 32,84 | 32,90 | 32,96 | 33,02 | 33,08 | 32,82 | 32,88 | 32,94 | 33,00 | 33,06 | 33,12 | 103,90 | 104,23 |
| 3.1.3 | дома блокированной застройки | тыс. м2 | 47,50 | 48,30 | 47,92 | 48,07 | 49,22 | 49,02 | 49,40 | 49,49 | 49,58 | 49,67 | 49,76 | 49,85 | 49,45 | 49,55 | 49,64 | 49,73 | 49,83 | 49,92 | 103,52 | 103,85 |
| 4 | Жилищная обеспеченность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года), (оптимистический вариант) | м2/ чел. | 36,84 | 37,68 | 38,75 | 38,85 | 39,72 | 41,46 | 41,57 | 40,98 | 40,42 | 39,87 | 39,34 | 38,85 | 38,00 | 38,04 | 38,09 | 38,13 | 38,17 | 38,23 | 101,25 | 98,41 |

Изменение площадей населенных пунктов городского поселения Кондинское период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения не предполагается и приняты равными фактическому значению по состоянию на 2023 год.

Таким образом, развитие жилищной, комплексной и производственной застройки во вновь осваиваемых районах городского поселения Кондинское не планируется, ограничено существующими границами населенных пунктов.

Плановые значения прогноза развития застройки на весь период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения изначально приняты равными фактическому значению по состоянию на 2023 год. В последующем предполагается достижение удельной площади жилых помещений на одного жителя к концу реализации Схемы водоснабжения и водоотведения до 38,23 кв. м, за счет развития как многоквартирного жилого фонда, так и индивидуальной жилой застройки, объектов блокированной застройки.

Данный сценарий принят при формировании балансов водоснабжения и мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского поселения.

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Основными потребителями услуг по водоснабжению в населенных пунктах городского поселения Кондинское Кондинского района являются:

- население;

- бюджетные организации (школы, амбулатории и поликлиники, органы административного управления и пр.);

- прочие потребители (промышленные и другие коммерческие предприятия и организации).

Системы централизованного горячего водоснабжения в границах городского поселения Кондинское Кондинского района отсутствует, в связи с этим баланс подачи и реализации воды по данной системе не сформирован.

Общий баланс подачи и реализации воды, установленный эксплуатирующим предприятиям Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019-2023 гг. по городскому поселению Кондинское Кондинского района и фактические значения водопотребления представлены в таблице 21. Фактические значения водопотребления за 2024, 2025 гг., на основании предоставленных сведений, отражены в таблице 22. Учитывая, что в системе водоснабжения присутствуют действующие водопроводные очистные сооружения, потребителям подается ресурс питьевого качества.

Фактические данные за 2024, 2025 гг. (таблица 22) показывают резкое увеличение доли утечек и неучтенных расходов воды в сравнении с данными за 2019…2023 гг.

Таблица 21 – Общий баланс подачи и реализации воды в населенных пунктах (пгт. Кондинское) городского поселения Кондинское Кондинского района, за период 2019-2023 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | ожидаемое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. м3 | 92,27 | 76,251 | 87,98 | 88,070 | 87,98 | 84,439 | 87,98 | 82,968 | 87,98 | 93,15 | 87,98 | 85,500 |
| 2 | Отпущено без очистки | тыс. м3 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 3 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 92,27 | 76,251 | 87,98 | 88,070 | 87,98 | 84,439 | 87,98 | 82,968 | 87,98 | 93,15 | 87,98 | 85,500 |
| 4 | Собственные нужды (промывка сетей) | тыс. м3 | 6,50 | 11,648 | 6,50 | 11,767 | 6,50 | 11,860 | 6,50 | 14,220 | 6,50 | 22,30 | 6,50 | 11,767 |
|  |  | % | 7,04 | 15,276 | 7,39 | 13,361 | 7,39 | 14,046 | 7,39 | 17,139 | 7,39 | 23,94 | 7,39 | 13,763 |
| 5 | Отпущено воды (по сети), из них: | тыс. м3 | 85,77 | 64,603 | 81,48 | 76,303 | 81,48 | 72,579 | 81,48 | 68,748 | 81,48 | 70,85 | 81,48 | 73,733 |
|  |  | % | 92,96 | 84,724 | 92,61 | 86,639 | 92,61 | 85,954 | 92,61 | 82,861 | 92,61 | 76,06 | 92,61 | 86,237 |
| 6 | Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3 | 8,57 | 3,505 | 8,14 | 21,891 | 8,14 | 13,484 | 8,14 | 10,756 | 8,14 | 11,43 | 8,14 | 18,665 |
|  |  | % | 9,99 | 5,425 | 9,99 | 28,690 | 9,99 | 18,578 | 9,99 | 15,646 | 9,99 | 16,13 | 9,99 | 25,314 |
| 7 | Объем реализации (по сети), из них: | тыс. м3 | 77,20 | 61,098 | 73,34 | 54,412 | 73,34 | 59,095 | 73,34 | 57,992 | 73,34 | 59,42 | 73,34 | 55,068 |
|  |  | % | 100,00 | 100,000 | 100,00 | 100,000 | 100,00 | 100,000 | 100,00 | 100,000 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,000 |
| 7.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 49,64 | 36,793 | 53,33 | 44,487 | 53,33 | 48,504 | 53,33 | 48,690 | 53,33 | 49,20 | 53,33 | 45,143 |
|  |  | % | 64,30 | 60,220 | 72,72 | 81,760 | 72,72 | 82,078 | 72,72 | 83,960 | 72,72 | 82,80 | 72,72 | 81,977 |
| 7.2 | по нормативам | тыс. м3 | 27,56 | 24,305 | 20,01 | 9,925 | 20,01 | 10,591 | 20,01 | 9,302 | 20,01 | 10,22 | 20,01 | 9,925 |
|  |  | % | 35,70 | 39,780 | 27,28 | 18,240 | 27,28 | 17,922 | 27,28 | 16,040 | 27,28 | 17,20 | 27,28 | 18,023 |
| 8 | населению в том числе: | тыс. м3 | 48,63 | 48,630 | 44,77 | 39,751 | 44,77 | 42,364 | 44,77 | 43,394 | 44,77 | 40,94 | 44,77 | 39,751 |
|  |  | % | 62,99 | 79,59 | 61,04 | 73,06 | 61,04 | 71,69 | 61,04 | 74,83 | 61,04 | 68,90 | 61,04 | 72,19 |
| 8.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 25,54 | 25,540 | 29,23 | 29,826 | 29,23 | 31,773 | 29,23 | 34,092 | 29,23 | 30,72 | 29,23 | 29,826 |
|  |  | % | 52,52 | 52,519 | 65,29 | 75,032 | 65,29 | 75,000 | 65,29 | 78,564 | 65,29 | 75,03 | 65,29 | 75,032 |
| 8.2 | по нормативам | тыс. м3 | 23,09 | 23,090 | 15,54 | 9,925 | 15,54 | 10,591 | 15,54 | 9,302 | 15,54 | 10,22 | 15,54 | 9,925 |
|  |  | % | 47,48 | 47,481 | 34,71 | 24,968 | 34,71 | 25,000 | 34,71 | 21,436 | 34,71 | 24,97 | 34,71 | 24,968 |
| 9 | бюджетным организациям, в том числе: | тыс. м3 | 7,01 | 4,532 | 7,01 | 4,236 | 7,01 | 4,362 | 7,01 | 4,696 | 7,01 | 3,57 | 7,01 | 4,236 |
|  |  | % | 9,08 | 7,42 | 9,56 | 7,79 | 9,56 | 7,38 | 9,56 | 8,10 | 9,56 | 6,01 | 9,56 | 7,69 |
| 9.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 6,79 | 4,340 | 6,79 | 4,236 | 6,79 | 4,362 | 6,79 | 4,696 | 6,79 | 3,57 | 6,79 | 4,236 |
|  |  | % | 96,86 | 95,763 | 96,86 | 100,000 | 96,86 | 100,000 | 96,86 | 100,000 | 96,86 | 100,00 | 96,86 | 100,000 |
| 9.2 | по нормативам | тыс. м3 | 0,22 | 0,192 | 0,22 | 0,000 | 0,22 | 0,000 | 0,22 | 0,000 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,000 |
|  |  | % | 3,14 | 4,237 | 3,14 | 0,000 | 3,14 | 0,000 | 3,14 | 0,000 | 3,14 | 0,00 | 3,14 | 0,000 |
| 10 | прочим, в том числе: | тыс. м3 | 12,40 | 4,000 | 12,40 | 1,379 | 12,40 | 2,461 | 12,40 | 1,942 | 12,40 | 1,72 | 12,40 | 2,035 |
|  |  | % | 16,06 | 6,55 | 16,91 | 2,53 | 16,91 | 4,16 | 16,91 | 3,35 | 16,91 | 2,89 | 16,91 | 3,70 |
| 10.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 12,19 | 3,971 | 12,19 | 1,379 | 12,19 | 2,461 | 12,19 | 1,942 | 12,19 | 1,72 | 12,19 | 2,035 |
|  |  | % | 98,31 | 99,275 | 98,31 | 100,000 | 98,31 | 100,000 | 98,31 | 100,000 | 98,31 | 100,00 | 98,31 | 100,000 |
| 10.2 | по нормативам | тыс. м3 | 0,21 | 0,029 | 0,21 | 0,000 | 0,21 | 0,000 | 0,21 | 0,000 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,000 |
|  |  | % | 1,69 | 0,725 | 1,69 | 0,000 | 1,69 | 0,000 | 1,69 | 0,000 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 0,000 |
| 11 | нужды предприятия, в том числе: | тыс. м3 | 9,16 | 3,936 | 9,16 | 9,046 | 9,16 | 9,908 | 9,16 | 7,960 | 9,16 | 13,19 | 9,16 | 9,046 |
|  |  | % | 11,87 | 6,44 | 12,49 | 16,63 | 12,49 | 16,77 | 12,49 | 13,73 | 12,49 | 22,20 | 12,49 | 16,43 |
| 11.1 | по приборам учета | тыс. м3 | 5,12 | 2,942 | 5,12 | 9,046 | 5,12 | 9,908 | 5,12 | 7,960 | 5,12 | 13,19 | 5,12 | 9,046 |
|  |  | % | 55,90 | 74,746 | 55,90 | 100,000 | 55,90 | 100,000 | 55,90 | 100,000 | 55,90 | 100,00 | 55,90 | 100,000 |
| 11.2 | по нормативам | тыс. м3 | 4,04 | 0,994 | 4,04 | 0,000 | 4,04 | 0,000 | 4,04 | 0,000 | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 0,000 |
|  |  | % | 44,10 | 25,254 | 44,10 | 0,000 | 44,10 | 0,000 | 44,10 | 0,000 | 44,10 | 0,00 | 44,10 | 0,000 |

Таблица 22 – Общий баланс подачи и реализации воды в населенных пунктах (пгт. Кондинское) городского поселения Кондинское Кондинского района, за период 2024-2025 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 |  |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план* | ожидаемое | факт | план* | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. м3 | 87,98 | 85,50 | 133,56 | 80,66 | 150,11 |
| 2 | Отпущено без очистки | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 87,98 | 85,5 | 133,56 | 80,66 | 150,11 |
| 4 | Собственные нужды (промывка сетей) | тыс. м3 | 6,50 | 11,767 | 2,28 | 9,91 | 19,52 |
|  |  | % | 7,39 | 13,763 | 1,71 | 12,28 | 13,00 |
| 5 | Отпущено воды (по сети), из них: | тыс. м3 | 81,48 | 73,733 | 131,28 | 70,76 | 130,59 |
|  |  | % | 92,61 | 86,237 | 98,29 | 87,72 | 87,00 |
| 6 | Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3 | 8,14 | 18,665 | 84,8 | 14,15 | 79,99 |
|  |  | % | 9,99 | 25,314 | 64,59 | 38,77 | 61,25 |
| 7 | Объем реализации (по сети), из них: | тыс. м3 | 73,34 | 55,068 | 46,48 | 56,61 | 50,60 |
|  |  | % | 90,00 | 74,69 | 35,41 | 80,00 | 38,75 |
| 8 | населению в том числе: | тыс. м3 | 44,77 | 39,751 | 40,84 | 41,00 | 46,05 |
|  |  | % | 61,04 | 72,19 | 87,87 | 72,42 | 91,00 |
| 9 | бюджетным организациям, в том числе: | тыс. м3 | 7,01 | 4,236 | 4,03 | 4,24 | 3,28 |
|  |  | % | 9,56 | 7,69 | 8,67 | 7,49 | 6,49 |
| 10 | прочим, в том числе: | тыс. м3 | 12,40 | 2,035 | 1,61 | 2,04 | 1,27 |
|  |  | % | 16,91 | 3,70 | 3,46 | 3,60 | 2,51 |
| 11 | нужды предприятия, в том числе: | тыс. м3 | 9,16 | 9,046 | 0,00 | 9,34 | 0,00 |
|  |  | % | 12,49 | 16,43 | 0,00 | 16,49 | 0,00 |

*плановые балансовые значения, полученные при разработке перспективного баланса подачи водоснабжения (таблицы 21 и 35 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения).

    - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по
технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального
водопотребления)

Территориальный баланс подачи воды в населенных пунктах городского поселения Кондинское по технологическим зонам водоснабжения на основании фактических данных водопотребления приведен в таблице 23.

Как показывает опыт эксплуатации централизованных систем водоснабжения, в малых населенных пунктах (городских и сельских поселениях) неравномерность выражается в большей степени. В связи с этим, при расчете потребления воды в сутки максимального водопотребления использован коэффициент максимальной суточной неравномерности 
Ксут.max = 1,25, согласно п. 5.2 СП 31.13330.2021.

    - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по
группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушения, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов в населенных пунктах городского поселения Кондинское Кондинского района представлен в таблице 24.

    - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Объем реализации (полезного отпуска) воды в населенных пунктах городского поселения Кондинское Кондинского района определяется по показаниям приборов учёта воды, при отсутствии приборов – расчетным способом, на основании нормативов водопотребления.

Для разработки Схемы водоснабжения и водоотведения предоставлены данные по фактическому водопотреблению абонентов централизованных систем водоснабжения за период 2019…2023 гг. Общий баланс реализации воды по населенным пунктам городского поселения Кондинское Кондинского района представлен в таблице 24.

Таблица 23 – Территориальный баланс подачи воды в населенных пунктах городского поселения Кондинское Кондинского района за период 2019-2023 гг.

| № п/п | Наименование | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактические значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | годовой, тыс. м3 | среднесуточный, м3/сут | максимальный суточный, м3/сут | годовой, тыс. м3 | среднесуточный, м3/сут | максимальный суточный, м3/сут | годовой, тыс. м3 | среднесуточный, м3/сут | максимальный суточный, м3/сут | годовой, тыс. м3 | среднесуточный, м3/сут | максимальный суточный, м3/сут | годовой, тыс. м3 | среднесуточный, м3/сут | максимальный суточный, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения (подземные источники) | 76,25 | 208,91 | 261,13 | 88,07 | 241,29 | 301,61 | 84,44 | 231,34 | 289,17 | 82,97 | 227,31 | 284,14 | 93,15 | 255,21 | 319,01 |
| 1.1 | пгт. Кондинское | 76,25 | 208,91 | 261,13 | 88,07 | 241,29 | 301,61 | 84,44 | 231,34 | 289,17 | 82,97 | 227,31 | 284,14 | 93,15 | 255,21 | 319,01 |
| 1.2 | д. Ильичевка, д. Никулкина, д. Старый Катыш | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | 76,25 | 208,91 | 261,13 | 88,07 | 241,29 | 301,61 | 84,44 | 231,34 | 289,17 | 82,97 | 227,31 | 284,14 | 93,15 | 255,21 | 319,01 |
| 2.1 | пгт. Кондинское | 76,25 | 208,91 | 261,13 | 88,07 | 241,29 | 301,61 | 84,44 | 231,34 | 289,17 | 82,97 | 227,31 | 284,14 | 93,15 | 255,21 | 319,01 |
| 2.2 | д. Ильичевка, д. Никулкина, д. Старый Катыш | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расход воды на производственные (технологические нужды) | 11,65 | 31,91 | 39,89 | 11,77 | 32,24 | 40,30 | 11,86 | 32,49 | 40,62 | 14,22 | 38,96 | 48,70 | 22,30 | 61,10 | 76,37 |
| 3.1 | пгт. Кондинское | 11,65 | 31,91 | 39,89 | 11,77 | 32,24 | 40,30 | 11,86 | 32,49 | 40,62 | 14,22 | 38,96 | 48,70 | 22,30 | 61,10 | 76,37 |
| 3.2 | д. Ильичевка, д. Никулкина, д. Старый Катыш | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подано воды в сеть | 64,60 | 176,99 | 221,24 | 76,30 | 209,05 | 261,31 | 72,58 | 198,85 | 248,56 | 68,75 | 188,35 | 235,44 | 70,85 | 194,11 | 242,64 |
| 4.1 | пгт. Кондинское | 64,60 | 176,99 | 221,24 | 76,30 | 209,05 | 261,31 | 72,58 | 198,85 | 248,56 | 68,75 | 188,35 | 235,44 | 70,85 | 194,11 | 242,64 |
| 4.2 | д. Ильичевка, д. Никулкина, д. Старый Катыш | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | 3,51 | 9,60 | 12,00 | 21,89 | 59,98 | 74,97 | 13,48 | 36,94 | 46,18 | 10,76 | 29,47 | 36,84 | 11,43 | 31,32 | 39,14 |
| 5.1 | пгт. Кондинское | 3,51 | 9,60 | 12,00 | 21,89 | 59,98 | 74,97 | 13,48 | 36,94 | 46,18 | 10,76 | 29,47 | 36,84 | 11,43 | 31,32 | 39,14 |
| 5.2 | д. Ильичевка, д. Никулкина, д. Старый Катыш | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | 61,10 | 167,39 | 209,24 | 54,41 | 149,07 | 186,34 | 59,10 | 161,90 | 202,38 | 57,99 | 158,88 | 198,60 | 59,42 | 162,79 | 203,49 |
| 6.1 | пгт. Кондинское | 61,10 | 167,39 | 209,24 | 54,41 | 149,07 | 186,34 | 59,10 | 161,90 | 202,38 | 57,99 | 158,88 | 198,60 | 59,42 | 162,79 | 203,49 |
| 6.2 | д. Ильичевка, д. Никулкина, д. Старый Катыш | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | население | 48,63 | 133,23 | 166,54 | 39,75 | 108,91 | 136,13 | 42,36 | 116,07 | 145,08 | 43,39 | 118,89 | 148,61 | 40,94 | 112,17 | 140,22 |
| 6.1.1.1 | пгт. Кондинское | 48,63 | 133,23 | 166,54 | 39,75 | 108,91 | 136,13 | 42,36 | 116,07 | 145,08 | 43,39 | 118,89 | 148,61 | 40,94 | 112,17 | 140,22 |
| 6.1.1.2 | д. Ильичевка, д. Никулкина, д. Старый Катыш | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | бюджетные организации | 4,53 | 12,42 | 15,52 | 4,24 | 11,61 | 14,51 | 4,36 | 11,95 | 14,94 | 4,70 | 12,87 | 16,08 | 3,57 | 9,78 | 12,23 |
| 6.1.2.1 | пгт. Кондинское | 4,53 | 12,42 | 15,52 | 4,24 | 11,61 | 14,51 | 4,36 | 11,95 | 14,94 | 4,70 | 12,87 | 16,08 | 3,57 | 9,78 | 12,23 |
| 6.1.2.2 | д. Ильичевка, д. Никулкина, д. Старый Катыш | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3 | производство и прочие потребители | 4,00 | 10,96 | 13,70 | 1,38 | 3,78 | 4,72 | 2,46 | 6,74 | 8,43 | 1,94 | 5,32 | 6,65 | 1,72 | 4,70 | 5,88 |
| 6.1.3.1 | пгт. Кондинское | 4,00 | 10,96 | 13,70 | 1,38 | 3,78 | 4,72 | 2,46 | 6,74 | 8,43 | 1,94 | 5,32 | 6,65 | 1,72 | 4,70 | 5,88 |
| 6.1.3.2 | д. Ильичевка, д. Никулкина, д. Старый Катыш | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4 | нужды предприятия | 3,94 | 10,78 | 13,48 | 9,05 | 24,78 | 30,98 | 9,91 | 27,15 | 33,93 | 7,96 | 21,81 | 27,26 | 13,19 | 36,14 | 45,17 |
| 6.1.4.1 | пгт. Кондинское | 3,94 | 10,78 | 13,48 | 9,05 | 24,78 | 30,98 | 9,91 | 27,15 | 33,93 | 7,96 | 21,81 | 27,26 | 13,19 | 36,14 | 45,17 |
| 6.1.4.2 | д. Ильичевка, д. Никулкина, д. Старый Катыш | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 24 – Сведения о фактическом объеме реализации воды (структурный баланс реализации воды по группам абонентов) 
в технологической зоне ООО «Комплекс коммунальных платежей» пгт. Кондинское

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | структура потребления, % | факт | структура потребления, % | факт | структура потребления, % | факт | структура потребления, % | факт | структура потребления, % | факт | структура потребления, % | факт | структура потребления, % | факт | структура потребления, % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3 | 63,79 | - | 76,25 | - | 88,07 | - | 84,44 | - | 82,97 | - | 93,15 | - | 133,56 | - | 150,11 | - |
| 2 | Собственные нужды | тыс. м3 | 3,96 | - | 11,65 | - | 11,77 | - | 11,86 | - | 14,22 | - | 22,30 | - | 2,28 | - | 19,52 | - |
| 3 | Покупная вода | тыс. м3 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 4 | Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 59,83 | - | 64,60 | - | 76,30 | - | 72,58 | - | 68,75 | - | 70,85 | - | 131,28 | - | 130,59 | - |
| 4.1 | в процентах, от поднятой воды | тыс. м3 | 93,79 | - | 84,72 | - | 86,64 | - | 85,95 | - | 82,86 | - | 76,06 | - | 98,29 | - | 87,00 | - |
| 5 | Потери воды | тыс. м3 | 5,91 | - | 3,51 | - | 21,89 | - | 13,484 | - | 10,756 | - | 11,43 | - | 84,80 | - | 79,99 | - |
| 5.1 | процент потерь, от поданной в сеть | % | 9,88 | - | 5,43 | - | 28,69 | - | 18,58 | - | 15,65 | - | 16,13 | - | 64,59 | - | 61,25 | - |
| 6 | Объем реализации, в том числе | тыс. м3 | 53,92 | 100,00 | 61,10 | 100,00 | 54,41 | 100,00 | 59,10 | 100,00 | 57,99 | 100,00 | 59,42 | 100,00 | 46,48 | 100,00 | 50,60 | 100,00 |
| 6.1 | население | тыс. м3 | 40,77 | 75,61 | 48,63 | 79,59 | 39,75 | 73,06 | 42,36 | 71,69 | 43,39 | 74,83 | 40,94 | 68,90 | 40,84 | 87,87 | 46,05 | 91,00 |
| 6.2 | бюджетные организации | тыс. м3 | 5,32 | 9,87 | 4,53 | 7,42 | 4,24 | 7,79 | 4,36 | 7,38 | 4,70 | 8,10 | 3,57 | 6,01 | 4,03 | 8,67 | 3,28 | 6,49 |
| 6.3 | прочие | тыс. м3 | 7,83 | 14,52 | 4,00 | 6,55 | 1,38 | 2,53 | 2,46 | 4,16 | 1,94 | 3,35 | 1,72 | 2,89 | 1,61 | 3,46 | 1,27 | 2,51 |
| 6.4 | нужды предприятия | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 6,44 | 9,05 | 16,63 | 9,91 | 16,77 | 7,96 | 13,73 | 13,19 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

По итогам 2023 года, наибольшую долю в структуре потребления ресурса занимает население – свыше 57,7 % от объема воды, отпущенной в сеть водоснабжения. Удельный вес населения в общей структуре потребления в 2024, 2025 годах составил около 90 % (таблица 24).  Значительная доля в структуре потребления на нужды предприятия обусловлена в числе прочего потребностью в подпиточной воде для системы теплоснабжения, также эксплуатируемой ООО «Комплекс коммунальных платежей». Анализ, представленных в таблицах 21…24, сведений о балансах воды, также позволяет сделать вывод о резком увеличении потерь воды в 2020 году, и их постепенном снижении, вплоть до настоящего времени.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Нормативы потребления коммунальных услуг определены с учетом степени санитарно-технического благоустройства жилищного фонда. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению определены исходя из суммы нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях применяются с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих приборов учета (квартирных).

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в населенных пунктах на территории Кондинского района утверждены Приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп (с изменениями на 08.11.2023 № 37-нп) «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и дифференцированы по видам благоустройства жилых домов и видам водопотребления.

Данным приказом регламентированы следующие нормативы:

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (таблица 25);

- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании водоразборных колонок на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (таблица 26).

- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (таблица 27).

Таблица 25 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) 
водоснабжению и водоотведению, куб. м. в месяц на человека, в жилых помещениях 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Категории жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС | ВО |
|  | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 3,843 | 3,331 | 7,174 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 3,930 | 3,461 | 7,391 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | 3,982 | 3,539 | 7,521 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 4,763 | 3,885 | 8,648 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм и душем | 3,887 | 3,396 | 7,283 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 3,707 | 3,127 | 6,834 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,499 | 2,815 | 6,314 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 2,491 | 1,303 | 3,794 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,780 | 2,377 | 5,157 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,290 | 1,637 | 3,927 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 1,678 | 0,719 | 2,397 |
|  | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 4,375 | 2,799 | 7,174 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 4,481 | 2,910 | 7,391 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | 4,545 | 2,976 | 7,521 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 5,382 | 3,266 | 8,648 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм и душем | 4,428 | 2,855 | 7,283 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 4,208 | 2,626 | 6,834 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,953 | 2,361 | 6,314 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 2,178 | 1,616 | 3,794 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 3,153 | 2,004 | 5,157 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,552 | 1,375 | 3,927 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 1,802 | 0,595 | 2,397 |
|  | Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 6,572 | - | 6,572 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 6,789 | - | 6,789 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 6,355 | - | 6,355 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями | 4,256 | - | 4,256 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн | 6,089 | - | 6,089 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн, не оборудованные водонагревателями | 4,277 | - | 4,277 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | 5,348 | - | 5,348 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | 4,385 | - | 4,385 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | 4,708 | - | 4,708 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | 4,157 | - | 4,157 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | 3,793 | - | 3,793 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | 3,414 | - | 3,414 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с водоотведением в септики | 3,474 | - | 3,474 |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 4,227 | - | 4,227 |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,612 | - | 3,612 |
| 16 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душа, с водоотведением в септики | 3,178 | - | 3,178 |
| 17 | Дома, общежития квартирного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, ваннами и душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 6,704 | - | 6,704 |
| 18 | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,927 | - | 3,927 |
| 19 | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,614 | - | 3,614 |
| 20 | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, без душевых и без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 2,397 | - | 2,397 |
| 21 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками, без унитазов | 2,020 | - | 2,020 |
| 22 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без септиков | 1,641 | - | 1,641 |
| 23 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и душами | 4,458 | - | 4,458 |

Примечание: ХВС – холодное водоснабжение; ГВС – горячее водоснабжение; ВО – водоотведение.

Источник: Приказ Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп (с изменениями на 08.11.2023 № 37-нп) «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приложение № 1.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании водоразборных колонок на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляют (согласно приложению № 2 Приказа Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп (с изменениями на 08.11.2023 № 37-нп):

- для водоразборных колонок, расположенных на улице – 1,216 м3/месяц на человека;

- для водоразборных кранов, расположенных на участках, но не подведенных к дому – 1,824 м3/месяц на человека.

Таблица 26 – Нормативы потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению и отведению сточных вод, м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц, в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Категории жилищного фонда | Этажность | Норматив потребления в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | холодной воды | горячей воды | сточных вод |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 1-5 | 0,032 | 0,032 | 0,064 |
|  |  | 6-9 | 0,026 | 0,026 | 0,052 |
|  |  | 10-16 | 0,022 | 0,022 | 0,044 |
|  |  | более 16 | 0,016 | 0,016 | 0,032 |
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и производством горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах при закрытых системах горячего водоснабжения и в автономных крышных котельных, с водоотведением | 1-5 | 0,036 | 0,036 | 0,072 |
|  |  | 6-9 | 0,024 | 0,024 | 0,048 |
|  |  | 10-16 | 0,018 | 0,018 | 0,036 |
|  |  | более 16 | 0,013 | 0,013 | 0,026 |
| 3 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | 1-5 | 0,045 | х | 0,045 |
|  |  | 6-9 | 0,036 | х | 0,036 |
|  |  | 10-16 | 0,019 | х | 0,019 |
|  |  | более 16 | 0,039 | х | 0,039 |
| 4 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 1-5 | 0,034 | х | 0,034 |
|  |  | 6-9 | 0,023 | х | 0,023 |
|  |  | 10-16 | 0,035 | х | 0,035 |
|  |  | более 16 | 0,020 | х | 0,020 |
| 5 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | 1-5 | 0,019 | х | х |
|  |  | 6-9 | - | х | х |
|  |  | 10-16 | - | х | х |
|  |  | более 16 | - | х | х |
| 6 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения | 1-5 | 0,041 | 0,041 | х |
|  |  | 6-9 | - | - | х |
|  |  | 10-16 | - | - | х |
|  |  | более 16 | - | - | х |
|  | Дополнительные категории: |  |  |  |  |
| 7 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения с водонагревателями | 1-5 | 0,031 | 0,031 | х |
|  |  | 6-9 | - | - | х |
|  |  | 10-16 | - | - | х |
|  |  | более 16 | - | - | х |
| 8 | Многоквартирные дома коридорного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития) | 1-5 | 0,014 | х | 0,014 |
| 9 | Многоквартирные дома коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития) | 1-5 | 0,014 | 0,014 | 0,028 |

Источник: Приказ Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп (с изменениями на 08.11.2023 № 37-нп) «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приложение № 3.

Таблица 27 – Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 
при использовании земельного участка и надворных построек на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Направления использования коммунального ресурса | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив земельного участка | м3 в месяц на 1 м2 поливного участка | 0,03 |
| 2 | Полив стационарных теплиц | м3 на м2 площади теплиц в месяц | 0,15 |
| 3 | Водоснабжение и приготовление пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного | м3 в месяц на 1 голову животного |  |
|  | - коровы, лошади |  | 1,82 |
|  | - свиньи |  | 0,62 |
|  | - овцы, козы |  | 0,13 |
|  | - птицы и другие мелкие животные |  | 0,03 |
| 4 | Бани, сауны частного сектора из расчета одной помывки в неделю | м3 в месяц на 1 человека | 1,04 |
| 5 | Ручная (шланговая) мойка легковых автомобилей | м3 в месяц на 1 автомобиль | 0,24 |
| 6 | Водоснабжение закрытых бассейнов | м3 на 1 м3 объема бассейна | 3,29 |

Источник: Приказ Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп (с изменениями на 08.11.2023 № 37-нп) «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приложение № 4.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании водоразборных колонок, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры применяются с учетом понижающих коэффициентов, утвержденных приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2019 № 10-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (прим.: с изменениями, действующими на момент разработки настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения). Понижающие коэффициенты приведены в таблице 28.

Таблица 28 – Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по 
г. п. Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Категория жилых домов | Действующие нормативы потребления коммунальных услуг, м3 на человека в месяц |  | Понижающий коэффициент к нормативам | Применение коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 01.07.2019 | с 01.07.2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | 6,089 | 4,708 | 0,637 | к нормативу по холодному водоснабжению |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | 3,793 | 3,414 | 0,968 | к нормативу по холодному водоснабжению |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душа, с водоотведением в септики | 3,178 | 3,178 | 0,714 | к нормативу по холодному водоснабжению |

Источник: Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2019 № 10-нп (с изменениями по состоянию на 19.06.2025 года) «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приложение 16, таблица 8.

На территории городского поселения Кондинское Кондинского района также действуют местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Постановление Администрации Кондинского района от 26.12.2022 № 2801), в целом соответствующие данным, приведенным в таблице 25.

За последнее 10…15 лет, в отечественной практике, нормы водопотребления населения были значительно пересмотрены в сторону их уменьшения. Это соответствует тенденции к уменьшению фактического потребления в условиях рыночной экономики, ввиду повсеместного внедрения и установки приборов учета расхода воды, борьбы с утечками и непроизводительными потерями.

Сводом правил СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» установлено расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения и нормы расхода воды на поливку в поселениях, городских округах и на территории промышленных предприятий (приведены в таблицах 29 и 30).

Таблица 29 – Расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях и городских округах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140…180 |
| То же, с централизованных горячим водоснабжением | 165…180 |

Примечания

1 Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в
общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для
домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны
приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

2 Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем
обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 % – 15 % суммарного расхода на
хозяйственно-питьевые нужды поселения или городского округа.

3 Выбор расчетного водопотребления в пределах, указанных в настоящей таблице, должен проводиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4 Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого водопотребления.

Таблица 30 – Расходы воды на поливку в поселениях, городских округах и на территории промышленных предприятий

| Назначение воды | Единица измерения | Расход воды на поливку, л/м2 |
| --- | --- | --- |
| Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 мойка | 1,2-1,5 |
| Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 поливка | 0,3-0,4 |
| Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов | 1 поливка | 0,4-0,5 |
| Поливка городских зеленых насаждений | 1 поливка | 3-4 |
| Поливка газонов и цветников | 1 поливка | 4-6 |
| Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах | 1 сут | 15 |
| Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте | 1 сут | 6 |
| Поливка посадок овощных культур на приусадебных участках | 1 сут | 3-15 |
| Поливка посадок плодовых деревьев на приусадебных участках | 1 сут | 10-15 |

При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) расчетное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается 50…90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства поселений (городских округов) и других местных условий. Количество поливок следует принимать 1…2 в сутки в зависимости от климатических условий.

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Водозаборные сооружения, объекты водоподготовки (ВОС-600) системы централизованного водоснабжения пгт. Кондинское Кондинского района оборудованы приборами коммерческого учета (см. раздел 1.1.4 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения). На объектах водозабора (скважинах) осуществляется технологический учет, поднимаемой подземной воды. На объекте водоподготовки (ВОС-600 пгт. Кондинское) ведется технологический учет объемов воды: подаваемой на очистку и очищенной, отпускаемой в наружную водопроводную сеть.

Достаточно важно, чтобы система коммерческого учета находилась в постоянном развитии. Развитие коммерческого учета на территории городского поселения Кондинское Кондинского района будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2010 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги водоснабжения по договорным (расчетным) объемам водопотребления, с применением утвержденных нормативов потребления.

Сведения о степени оснащенности населения приборами учета расхода воды в зоне эксплуатационной ответственности предприятия водопроводно-канализационного хозяйства представлены в таблице 31.

Таблица 31 – Оснащенность приборами учета

| № п/п | Категория водопотребителей | Оборудовано приборами учета, % | Не оборудовано приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 81,35 | 18,65 |
| 2 | Бюджетные организации | 100,0 | 0,0 |
| 3 | Прочие организации, в том числе предприятие ВКХ | 100,0 | 0,0 |

К концу расчетного срока действия настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения прогнозируется стопроцентный охват приборами учета населения, использующего услугу по холодному водоснабжению.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Производительность систем централизованного водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав городского поселения, в первую очередь ограничена производительностью водозаборных сооружений (скважин). В летнее время водоразбор в населённых пунктах значительно увеличивается за счет полива сельскохозяйственных угодий и частной придомовой территории.

Максимальная производительность системы определяется суммарной производительностью всех рабочих насосных агрегатов и суммарным дебитом всех скважин (таблица 32).

Таблица 32 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в населенных пунктах городского поселения Кондинское Кондинского района

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Рассматриваемый период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | фактические значения |  |  |  |  |  |  |
| водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Максимальная производительность водозаборных сооружений, исходя из: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | величины водоотбора, разрешенного лицензией на пользование недрами | м3/сут | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  |  | м3/час | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| 1.2 | дебита действующих водозаборных скважин | м3/сут | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | м3/час | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1.3 | максимальная производительность скважинных насосов (I подъем) рабочих скважин | м3/сут | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | м3/час | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | Суммарная принятая максимальная производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
|  |  | м3/час | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| 3 | Поднято воды насосными станциями I подъема, в населенных пунктах - пгт. Кондинское | м3/сут | 208,91 | 241,29 | 231,34 | 227,31 | 255,21 | 364,92 | 411,26 |
|  |  | м3/час | 8,70 | 10,05 | 9,64 | 9,47 | 10,63 | 15,21 | 17,14 |
| 4 | Поднято воды в сутки максимального водопотребления | м3/сут | 261,13 | 301,61 | 289,17 | 284,14 | 319,01 | 456,15 | 514,08 |
| 5 | Профицит (дефицит) мощности водозаборных сооружений | м3/сут | -162,13 | -202,61 | -190,17 | -185,14 | -220,01 | -357,13 | -415,08 |
|  |  | % | -163,77 | -204,66 | -192,10 | -187,01 | -222,23 | -360,76 | -419,27 |
| водопроводные очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Производительность водопроводных очистных сооружений | м3/сут | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | м3/час | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 7 | Подача воды в сутки максимального водопотребления | м3/сут | 221,24 | 261,31 | 248,56 | 235,44 | 242,64 | 449,59 | 357,78 |
|  |  | м3/час | 9,22 | 10,89 | 10,36 | 9,81 | 10,11 | 18,73 | 14,91 |
| 8 | Профицит (дефицит) мощности водопроводных очистных сооружений | м3/сут | 378,76 | 338,69 | 351,44 | 364,56 | 357,36 | 150,41 | 152,77 |
|  |  | % | 63,13 | 56,45 | 58,57 | 60,76 | 59,56 | 25,07 | 25,46 |

Примечание: при расчете величины подачи воды в сутки максимального водопотребления использован коэффициент суточной неравномерности Ксут.max = 1,25.

В техническом плане производственных мощностей водозаборных и водопроводных очистных сооружений достаточно для обеспечения холодным водоснабжением потребителей в границах технологической зоны пгт. Кондинское.

Дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений системы водоснабжения пгт. Кондинское обусловлен в первую очередь ограничением величины водоотбора, установленного лицензией на пользование недрами.

По результатам, проведенного в 2024 году, технического обследования систем холодного водоснабжения городского поселения Кондинское и гидравлического моделирования режимов работы водопроводных сетей, установлено, что пропускная способность сетей холодного водоснабжения технологической зоны пгт. Кондинское городского поселения Кондинское Кондинского района достаточна. Дефицит отсутствует.

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Расчетный прогнозный баланс потребления воды построен с учетом допущения, что территория городского поселения Кондинское Кондинского района будет охвачена централизованным водоснабжением в пропорциональном отношении с прогнозной численностью населения, которая принята по первому сценарию развития поселения.

На основании схемы территориального планирования Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Решение думы Кондинского района от 26.01.2024 № 1110) на территории городского поселения Кондинское Кондинского района планируются для размещения объекты местного значения.

Реализация схемы территориального планирования Кондинского района планируется в два этапа:

- I этап (1 очередь строительства) – до 2032 года;

- II этап (расчётный срок строительства) – до 2042 года.

Баланс потребления воды составлен, в том числе из условия обеспечения данных объектов ресурсом, как от существующей централизованной системы водоснабжения, так и от индивидуальных источников водоснабжения и (или) за счет привозной (товарной воды).

Перечень планируемых для размещения объектов представлен в таблице 33.

Таблица 33 – Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения объектов местного значения на территории городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Характеристика объекта | Характеристика зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области культуры и социального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Культурно-досуговый комплекс | Городское поселение Кондинское, пгт. Кондинское | 405 мест | Не требуется | I |
| Объекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 2 | Спортивный комплекс | Городское поселение Кондинское, пгт. Кондинское | Площадь пола 1050 м2 единовременная пропускная способность 40 человек | Не требуется | I |
| Объекты в области электро- и газоснабжения поселений муниципального района |  |  |  |  |  |
| 3 | Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ | Городское поселение Кондинское, пгт. Кондинское | Протяженность 23,0 км | Охранная зона - 15 м | I |
| Объекты в иных областях |  |  |  |  |  |
| 4 | Цех сувенирной продукции | Городское поселение Кондинское, пгт. Кондинское | До 1000 ед. изделий в год | Не требуется | I II |
| 5 | База отдыха | Городское поселение Кондинское, пгт. Кондинское | 30 мест | Не требуется | II |
| 6 | Гостевые дома | Городское поселение Кондинское, пгт. Кондинское | 20 мест | Не требуется | I |
| 7 | Предприятие по производству топливной щепы | Городское поселение Кондинское, пгт. Кондинское | Объем производства 10 000 пл. м3/год | Санитарно-защитная зона –100 м | I |
| 8 | Предприятие деревянного домостроения | Городское поселение Кондинское, пгт. Кондинское | Объем производства 5000 м3/год | Санитарно-защитная зона –100 м | I |
| 9 | Предприятие по производству морсов, газированных и слабоалкогольных напитков на основе дикоросов | Городское поселение Кондинское, пгт. Кондинское | Производительность до 6000 бутылок в сутки | Санитарно-защитная зона – 50 м | I |
| 10 | Свиноводческий комплекс | Городское поселение Кондинское, пгт. Кондинское | до 500 голов свиней | Санитарно-защитная зона – 100 - 300 м | I |
| Объекты в иных областях (территории, предназначенные для реализации инвестиционных проектов) |  |  |  |  |  |
| 11 | Инвестиционная площадка в сфере развития лесопромышленного комплекса (предприятие по производству топливной щепы) | Городское поселение Кондинское, пгт. Кондинское | Площадь территории 0,5 га, 10 рабочих мест | ЗОУИТ устанавливается в зависимости от реализуемого проекта | I |
| 12 | Инвестиционная площадка в сфере развития лесопромышленного комплекса (предприятие деревянного домостроения) | Кондинский район, городское поселение Кондинское, пгт. Кондинское | Площадь территории 10 га, 20 рабочих мест | ЗОУИТ устанавливается в зависимости от реализуемого проекта | I |

Источник: Схема территориального планирования Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Решение думы Кондинского района от 26.01.2024 № 1110)

Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается централизованное водоснабжение существующей и перспективной многоэтажной и индивидуальной жилой, а также существующей общественной застройки, находящейся в существующих границах технологической зоны системы водоснабжения пгт. Кондинское.

Развитие многоэтажной жилой застройки вне существующих границ технологической зоны системы водоснабжения пгт. Кондинское не прогнозируется.

Развитие (организация) централизованной системы водоснабжения в границах 
д. Ильичевка, д. Никулкина и д. Старый Катыш городского поселения Кондинское не прогнозируется.

Прогнозный баланс потребления воды (питьевой и технической) по принятому сценарию развития городского поселения Кондинское Кондинского района, рассчитанный на основании удельного расхода воды и норм водопотребления в соответствии с 
СП 31.13330.2021, представлен в таблице 34.

Таблица 34 – Прогнозный баланс потребления воды в соответствии с СП 31.13330.2021 в населенных пунктах городского поселения Кондинское Кондинского района

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 | 1 этап (2024 - 2030) |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2031 - 2037) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Численность населения городского поселения | чел. | 2637 | 2590 | 2486 | 2484 | 2524 | 2564 | 2604 | 2644 | 2682 | 2720 | 2722 | 2724 | 2726 | 2728 | 2729 |
| 1.1 | пгт. Кондинское | чел. | 2603 | 2563 | 2452 | 2452 | 2492 | 2531 | 2572 | 2612 | 2650 | 2688 | 2690 | 2692 | 2694 | 2696 | 2698 |
| 1.2 | прочие населенные пункты | чел. | 34 | 27 | 34 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 |
| 2 | Число абонентов централизованной системы водоснабжения | чел. | 1244 | 1244 | 1248 | 1249 | 1270 | 1290 | 1310 | 1330 | 1350 | 1368 | 1370 | 1370 | 1370 | 1375 | 1375 |
| 3 | Норма водопотребления, согласно СП 31.13330.2021 | л(сут×чел) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 4.1 | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения | м3/сут | 174,16 | 174,16 | 174,72 | 174,86 | 177,80 | 180,60 | 183,40 | 186,20 | 189,00 | 191,52 | 191,80 | 191,80 | 191,80 | 192,50 | 192,50 |
| 4.2 | Максимальное суточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения | м3/сут | 217,70 | 217,70 | 218,40 | 218,58 | 222,25 | 225,75 | 229,25 | 232,75 | 236,25 | 239,40 | 239,75 | 239,75 | 239,75 | 240,63 | 240,63 |
| 6 | Норма расхода воды на поливку в поселении | л(сут×чел) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7.1 | Среднесуточный расход воды на поливку | м3/сут | 74,64 | 74,64 | 74,88 | 74,94 | 76,20 | 77,40 | 78,60 | 79,80 | 81,00 | 82,08 | 82,20 | 82,20 | 82,20 | 82,50 | 82,50 |
| 7.2 | Максимальный суточный расход воды на поливку | м3/сут | 93,30 | 93,30 | 93,60 | 93,68 | 95,25 | 96,75 | 98,25 | 99,75 | 101,25 | 102,60 | 102,75 | 102,75 | 102,75 | 103,13 | 103,13 |
| 8 | Дополнительно местное производство и неучтенные расходы | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9.1 | Среднесуточный расход воды от местных предприятий и неучтенные расходы | м3/сут | 17,42 | 17,42 | 17,47 | 17,49 | 17,78 | 18,06 | 18,34 | 18,62 | 18,90 | 19,15 | 19,18 | 19,18 | 19,18 | 19,25 | 19,25 |
| 9.2 | Максимальный суточный расход воды от местных предприятий и неучтенные расходы | м3/сут | 21,77 | 21,77 | 21,84 | 21,86 | 22,23 | 22,58 | 22,93 | 23,28 | 23,63 | 23,94 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 24,06 | 24,06 |
|  | Итого среднесуточный расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в границах пгт. Кондинское | м3/сут | 270,57 | 270,57 | 271,44 | 271,66 | 276,23 | 280,58 | 284,93 | 289,28 | 293,63 | 297,54 | 297,98 | 297,98 | 297,98 | 299,06 | 299,06 |
|  | в границах городского поселения | м3/сут | 270,57 | 270,57 | 271,44 | 271,66 | 276,23 | 280,58 | 284,93 | 289,28 | 293,63 | 297,54 | 297,98 | 297,98 | 297,98 | 299,06 | 299,06 |
|  | Итого максимальный суточный расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в границах пгт. Кондинское | м3/сут | 338,21 | 338,21 | 339,30 | 339,57 | 345,28 | 350,72 | 356,16 | 361,59 | 367,03 | 371,93 | 372,47 | 372,47 | 372,47 | 373,83 | 373,83 |
|  | в границах городского поселения | м3/сут | 338,21 | 338,21 | 339,30 | 339,57 | 345,28 | 350,72 | 356,16 | 361,59 | 367,03 | 371,93 | 372,47 | 372,47 | 372,47 | 373,83 | 373,83 |

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В населённых пунктах, входящих в состав городского поселения, рассматриваемых в настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения, системы централизованного горячего водоснабжения отсутствуют.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды представлены в п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, с разбивкой по технологическим зонам

Территориальная структура водоснабжения в перспективе не подлежит изменению.

Территориальная структура воды по технологическим зонам представлена в п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен в п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке представлены п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Формирование перспективных балансов водоснабжения произведено с учетом развития систем водоснабжения по принятому сценарию развития, представленному в Разделе 1.2.1 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.

Баланс потребления воды составлен, в том числе из следующих условий:

- увеличение числа абонентов системы холодного водоснабжения пгт. Кондинское к концу расчетного срока Схемы водоснабжения и водоотведения до 1375 чел., что соответствует доли 51,0 % от общей численности населения поселка городского типа;

- увеличение удельного объема потребления от абонентов системы (от жилой застройки) в пгт. Кондинское до 95,0 л(сут×чел), в расчете на суммарную численность населения от общего объема реализации в пгт. Кондинское – до 68,06 л(сут×чел).

Прогноз спроса на водоснабжение для населения сформирован с учетом утвержденных нормативов потребления. Перспективный баланс централизованной системы водоснабжения населенных пунктов городского поселения Кондинское Кондинского района представлен в таблице 35.

Таблица 35 – Перспективный баланс водоснабжения населенных пунктов городского поселения Кондинское Кондинского района до 2037 г.(общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 | 1 этап (2024 - 2030) |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2031 - 2037) |  |  |  |  |  |  | Темп роста/снижения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2030/ 2023, % | 2037/ 2023, % |
|  |  |  | факт | ожидаемое | план |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Общий баланс подачи и реализации воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема, в том числе | тыс. м3 | 93,15 | 85,50 | 80,66 | 79,18 | 77,73 | 76,97 | 76,09 | 76,10 | 76,60 | 81,90 | 81,08 | 80,90 | 80,77 | 80,12 | 79,28 | 81,70 | 85,11 |
|  |  | м3/сут | 255,21 | 234,25 | 221,00 | 216,93 | 212,95 | 210,87 | 208,48 | 208,50 | 209,85 | 224,37 | 222,14 | 221,63 | 221,30 | 219,50 | 217,20 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 319,01 | 292,81 | 276,25 | 271,17 | 266,19 | 263,59 | 260,59 | 260,63 | 262,32 | 280,47 | 277,67 | 277,04 | 276,63 | 274,38 | 271,50 |  |  |
| 1.1.1 | из подземных источников | тыс. м3 | 93,15 | 85,50 | 80,66 | 79,18 | 77,73 | 76,97 | 76,09 | 76,10 | 76,60 | 81,90 | 81,08 | 80,90 | 80,77 | 80,12 | 79,28 | 81,70 | 85,11 |
|  |  | м3/сут | 255,21 | 234,25 | 221,00 | 216,93 | 212,95 | 210,87 | 208,48 | 208,50 | 209,85 | 224,37 | 222,14 | 221,63 | 221,30 | 219,50 | 217,20 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 319,01 | 292,81 | 276,25 | 271,17 | 266,19 | 263,59 | 260,59 | 260,63 | 262,32 | 280,47 | 277,67 | 277,04 | 276,63 | 274,38 | 271,50 |  |  |
| 1.1.2 | для целей технического водоснабжения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 | для целей питьевого водоснабжения | тыс. м3 | 93,15 | 85,50 | 80,66 | 79,18 | 77,73 | 76,97 | 76,09 | 76,10 | 76,60 | 81,90 | 81,08 | 80,90 | 80,77 | 80,12 | 79,28 | 81,70 | 85,11 |
|  |  | м3/сут | 255,21 | 234,25 | 221,00 | 216,93 | 212,95 | 210,87 | 208,48 | 208,50 | 209,85 | 224,37 | 222,14 | 221,63 | 221,30 | 219,50 | 217,20 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 319,01 | 292,81 | 276,25 | 271,17 | 266,19 | 263,59 | 260,59 | 260,63 | 262,32 | 280,47 | 277,67 | 277,04 | 276,63 | 274,38 | 271,50 |  |  |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. м3 | 93,15 | 85,50 | 80,66 | 79,18 | 77,73 | 76,97 | 76,09 | 76,10 | 76,60 | 81,90 | 81,08 | 80,90 | 80,77 | 80,12 | 79,28 | 81,70 | 85,11 |
|  |  | м3/сут | 255,21 | 234,25 | 221,00 | 216,93 | 212,95 | 210,87 | 208,48 | 208,50 | 209,85 | 224,37 | 222,14 | 221,63 | 221,30 | 219,50 | 217,20 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 319,01 | 292,81 | 276,25 | 271,17 | 266,19 | 263,59 | 260,59 | 260,63 | 262,32 | 280,47 | 277,67 | 277,04 | 276,63 | 274,38 | 271,50 |  |  |
| 1.3 | Расход воды на производственные (технологические) нужды | тыс. м3 | 22,30 | 11,77 | 9,91 | 9,72 | 8,94 | 8,85 | 8,75 | 8,76 | 8,21 | 8,12 | 7,37 | 7,35 | 7,34 | 7,28 | 7,21 | 39,26 | 32,32 |
|  |  | м3/сут | 61,10 | 32,24 | 27,14 | 26,64 | 24,50 | 24,26 | 23,98 | 23,99 | 22,48 | 22,24 | 20,19 | 20,15 | 20,12 | 19,95 | 19,75 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 76,37 | 40,30 | 33,93 | 33,30 | 30,62 | 30,32 | 29,98 | 29,98 | 28,11 | 27,79 | 25,24 | 25,19 | 25,15 | 24,94 | 24,68 |  |  |
| 1.4 | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 70,85 | 73,73 | 70,76 | 69,46 | 68,79 | 68,11 | 67,34 | 67,35 | 68,39 | 73,78 | 73,71 | 73,54 | 73,43 | 72,83 | 72,07 | 95,06 | 101,72 |
|  |  | м3/сут | 194,11 | 202,01 | 193,86 | 190,29 | 188,46 | 186,61 | 184,49 | 184,51 | 187,37 | 202,14 | 201,94 | 201,48 | 201,18 | 199,55 | 197,45 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 242,64 | 252,51 | 242,32 | 237,86 | 235,57 | 233,26 | 230,61 | 230,64 | 234,21 | 252,67 | 252,43 | 251,86 | 251,48 | 249,43 | 246,81 |  |  |
| 1.5 | то же в % к поднятой воде | % | 76,06 | 86,24 | 87,72 | 87,72 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 89,29 | 90,09 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | - | - |
| 1.6 | Утечки и неучтенный расход воды, в том числе | тыс. м3 | 11,43 | 18,67 | 14,15 | 12,50 | 11,01 | 9,54 | 8,08 | 7,41 | 7,52 | 7,38 | 7,22 | 6,99 | 6,61 | 5,83 | 5,04 | 64,81 | 44,14 |
|  |  | м3/сут | 31,32 | 51,14 | 38,77 | 34,25 | 30,15 | 26,13 | 22,14 | 20,30 | 20,61 | 20,21 | 19,79 | 19,14 | 18,11 | 15,96 | 13,82 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 39,14 | 63,92 | 48,46 | 42,82 | 37,69 | 32,66 | 27,67 | 25,37 | 25,76 | 25,27 | 24,74 | 23,93 | 22,63 | 19,95 | 17,28 |  |  |
| 1.6.1 | воды технического качества | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6.2 | воды питьевого качества | тыс. м3 | 11,43 | 18,67 | 14,15 | 12,50 | 11,01 | 9,54 | 8,08 | 7,41 | 7,52 | 7,38 | 7,22 | 6,99 | 6,61 | 5,83 | 5,04 | 64,81 | 44,14 |
|  |  | м3/сут | 31,32 | 51,14 | 38,77 | 34,25 | 30,15 | 26,13 | 22,14 | 20,30 | 20,61 | 20,21 | 19,79 | 19,14 | 18,11 | 15,96 | 13,82 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 39,14 | 63,92 | 48,46 | 42,82 | 37,69 | 32,66 | 27,67 | 25,37 | 25,76 | 25,27 | 24,74 | 23,93 | 22,63 | 19,95 | 17,28 |  |  |
| 1.7 | Объем воды, отпущенной абонентам для нужд холодного водоснабжения (питьевая вода) | тыс. м3 | 59,42 | 55,07 | 56,61 | 56,95 | 57,78 | 58,58 | 59,26 | 59,94 | 60,87 | 66,40 | 66,49 | 66,56 | 66,82 | 67,01 | 67,02 | 100,87 | 112,80 |
|  |  | м3/сут | 162,79 | 150,87 | 155,09 | 156,04 | 158,30 | 160,49 | 162,35 | 164,22 | 166,76 | 181,92 | 182,15 | 182,34 | 183,08 | 183,58 | 183,63 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 203,49 | 188,59 | 193,86 | 195,05 | 197,88 | 200,61 | 202,94 | 205,27 | 208,45 | 227,40 | 227,69 | 227,93 | 228,84 | 229,48 | 229,54 |  |  |
| 1.8 | Объем воды, отпущенной абонентам для нужд холодного водоснабжения (техническая вода) | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.9 | Объем воды для нужд горячего водоснабжения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем поднятой воды из источников водоснабжения (подземные источники) | тыс. м3 | 93,15 | 85,50 | 80,66 | 79,18 | 77,73 | 76,97 | 76,09 | 76,10 | 76,60 | 81,90 | 81,08 | 80,90 | 80,77 | 80,12 | 79,28 | 81,70 | 85,11 |
|  |  | м3/сут | 255,21 | 234,25 | 221,00 | 216,93 | 212,95 | 210,87 | 208,48 | 208,50 | 209,85 | 224,37 | 222,14 | 221,63 | 221,30 | 219,50 | 217,20 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 319,01 | 292,81 | 276,25 | 271,17 | 266,19 | 263,59 | 260,59 | 260,63 | 262,32 | 280,47 | 277,67 | 277,04 | 276,63 | 274,38 | 271,50 |  |  |
| 2.1.1 | в технологической зоне пгт. Кондинское | тыс. м3 | 93,15 | 85,50 | 80,66 | 79,18 | 77,73 | 76,97 | 76,09 | 76,10 | 76,60 | 81,90 | 81,08 | 80,90 | 80,77 | 80,12 | 79,28 | 81,70 | 85,11 |
|  |  | м3/сут | 255,21 | 234,25 | 221,00 | 216,93 | 212,95 | 210,87 | 208,48 | 208,50 | 209,85 | 224,37 | 222,14 | 221,63 | 221,30 | 219,50 | 217,20 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 319,01 | 292,81 | 276,25 | 271,17 | 266,19 | 263,59 | 260,59 | 260,63 | 262,32 | 280,47 | 277,67 | 277,04 | 276,63 | 274,38 | 271,50 |  |  |
| 2.1.2 | в прочих населенных пунктах в составе городского поселения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. м3 | 93,15 | 85,50 | 80,66 | 79,18 | 77,73 | 76,97 | 76,09 | 76,10 | 76,60 | 81,90 | 81,08 | 80,90 | 80,77 | 80,12 | 79,28 | 81,70 | 85,11 |
|  |  | м3/сут | 255,21 | 234,25 | 221,00 | 216,93 | 212,95 | 210,87 | 208,48 | 208,50 | 209,85 | 224,37 | 222,14 | 221,63 | 221,30 | 219,50 | 217,20 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 319,01 | 292,81 | 276,25 | 271,17 | 266,19 | 263,59 | 260,59 | 260,63 | 262,32 | 280,47 | 277,67 | 277,04 | 276,63 | 274,38 | 271,50 |  |  |
| 2.2.1 | в технологической зоне пгт. Кондинское | тыс. м3 | 93,15 | 85,50 | 80,66 | 79,18 | 77,73 | 76,97 | 76,09 | 76,10 | 76,60 | 81,90 | 81,08 | 80,90 | 80,77 | 80,12 | 79,28 | 81,70 | 85,11 |
|  |  | м3/сут | 255,21 | 234,25 | 221,00 | 216,93 | 212,95 | 210,87 | 208,48 | 208,50 | 209,85 | 224,37 | 222,14 | 221,63 | 221,30 | 219,50 | 217,20 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 319,01 | 292,81 | 276,25 | 271,17 | 266,19 | 263,59 | 260,59 | 260,63 | 262,32 | 280,47 | 277,67 | 277,04 | 276,63 | 274,38 | 271,50 |  |  |
| 2.2.2 | в прочих населенных пунктах в составе городского поселения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.3 | Расход воды на производственные (технологические) нужды | тыс. м3 | 22,30 | 11,77 | 9,91 | 9,72 | 8,94 | 8,85 | 8,75 | 8,76 | 8,21 | 8,12 | 7,37 | 7,35 | 7,34 | 7,28 | 7,21 | 39,26 | 32,32 |
|  |  | м3/сут | 61,10 | 32,24 | 27,14 | 26,64 | 24,50 | 24,26 | 23,98 | 23,99 | 22,48 | 22,24 | 20,19 | 20,15 | 20,12 | 19,95 | 19,75 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 76,37 | 40,30 | 33,93 | 33,30 | 30,62 | 30,32 | 29,98 | 29,98 | 28,11 | 27,79 | 25,24 | 25,19 | 25,15 | 24,94 | 24,68 |  |  |
| 2.3.1 | в технологической зоне пгт. Кондинское | тыс. м3 | 22,30 | 11,77 | 9,91 | 9,72 | 8,94 | 8,85 | 8,75 | 8,76 | 8,21 | 8,12 | 7,37 | 7,35 | 7,34 | 7,28 | 7,21 | 39,26 | 32,32 |
|  |  | м3/сут | 61,10 | 0,00 | 27,14 | 26,64 | 24,50 | 24,26 | 23,98 | 23,99 | 22,48 | 22,24 | 20,19 | 20,15 | 20,12 | 19,95 | 19,75 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 76,37 | 0,00 | 33,93 | 33,30 | 30,62 | 30,32 | 29,98 | 29,98 | 28,11 | 27,79 | 25,24 | 25,19 | 25,15 | 24,94 | 24,68 |  |  |
| 2.3.2 | в прочих населенных пунктах в составе городского поселения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.4 | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 70,85 | 73,73 | 70,76 | 69,46 | 68,79 | 68,11 | 67,34 | 67,35 | 68,39 | 73,78 | 73,71 | 73,54 | 73,43 | 72,83 | 72,07 | 95,06 | 101,72 |
|  |  | м3/сут | 194,11 | 202,01 | 193,86 | 190,29 | 188,46 | 186,61 | 184,49 | 184,51 | 187,37 | 202,14 | 201,94 | 201,48 | 201,18 | 199,55 | 197,45 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 242,64 | 252,51 | 242,32 | 237,86 | 235,57 | 233,26 | 230,61 | 230,64 | 234,21 | 252,67 | 252,43 | 251,86 | 251,48 | 249,43 | 246,81 |  |  |
| 2.4.1 | в технологической зоне пгт. Кондинское | тыс. м3 | 70,85 | 73,73 | 70,76 | 69,46 | 68,79 | 68,11 | 67,34 | 67,35 | 68,39 | 73,78 | 73,71 | 73,54 | 73,43 | 72,83 | 72,07 | 95,06 | 101,72 |
|  |  | м3/сут | 194,11 | 202,01 | 193,86 | 190,29 | 188,46 | 186,61 | 184,49 | 184,51 | 187,37 | 202,14 | 201,94 | 201,48 | 201,18 | 199,55 | 197,45 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 242,64 | 252,51 | 242,32 | 237,86 | 235,57 | 233,26 | 230,61 | 230,64 | 234,21 | 252,67 | 252,43 | 251,86 | 251,48 | 249,43 | 246,81 |  |  |
| 2.4.2 | в прочих населенных пунктах в составе городского поселения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.5 | то же в % к поднятой воде | % | 76,06 | 86,24 | 87,72 | 87,72 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 89,29 | 90,09 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | - | - |
| 2.5.1 | в технологической зоне пгт. Кондинское | % | 76,06 | 86,24 | 87,72 | 87,72 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 88,50 | 89,29 | 90,09 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | - | - |
| 2.5.2 | в прочих населенных пунктах в составе городского поселения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.6 | Утечки и неучтенный расход воды, в том числе | тыс. м3 | 11,43 | 18,67 | 14,15 | 12,50 | 11,01 | 9,54 | 8,08 | 7,41 | 7,52 | 7,38 | 7,22 | 6,99 | 6,61 | 5,83 | 5,04 | 64,81 | 44,14 |
|  |  | м3/сут | 31,32 | 51,14 | 38,77 | 34,25 | 30,15 | 26,13 | 22,14 | 20,30 | 20,61 | 20,21 | 19,79 | 19,14 | 18,11 | 15,96 | 13,82 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 39,14 | 63,92 | 48,46 | 42,82 | 37,69 | 32,66 | 27,67 | 25,37 | 25,76 | 25,27 | 24,74 | 23,93 | 22,63 | 19,95 | 17,28 |  |  |
| 2.6.1 | в технологической зоне пгт. Кондинское | тыс. м3 | 11,43 | 18,67 | 14,15 | 12,50 | 11,01 | 9,54 | 8,08 | 7,41 | 7,52 | 7,38 | 7,22 | 6,99 | 6,61 | 5,83 | 5,04 | 64,81 | 44,14 |
|  |  | м3/сут | 31,32 | 51,14 | 38,77 | 34,25 | 30,15 | 26,13 | 22,14 | 20,30 | 20,61 | 20,21 | 19,79 | 19,14 | 18,11 | 15,96 | 13,82 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 39,14 | 63,92 | 48,46 | 42,82 | 37,69 | 32,66 | 27,67 | 25,37 | 25,76 | 25,27 | 24,74 | 23,93 | 22,63 | 19,95 | 17,28 |  |  |
| 2.6.2 | в прочих населенных пунктах в составе городского поселения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.7 | Объем воды, отпущенной абонентам для нужд холодного водоснабжения | тыс. м3 | 59,42 | 55,07 | 56,61 | 56,95 | 57,78 | 58,58 | 59,26 | 59,94 | 60,87 | 66,40 | 66,49 | 66,56 | 66,82 | 67,01 | 67,02 | 100,87 | 112,80 |
|  |  | м3/сут | 162,79 | 150,87 | 155,09 | 156,04 | 158,30 | 160,49 | 162,35 | 164,22 | 166,76 | 181,92 | 182,15 | 182,34 | 183,08 | 183,58 | 183,63 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 203,49 | 188,59 | 193,86 | 195,05 | 197,88 | 200,61 | 202,94 | 205,27 | 208,45 | 227,40 | 227,69 | 227,93 | 228,84 | 229,48 | 229,54 |  |  |
| 2.7.1 | в технологической зоне пгт. Кондинское | тыс. м3 | 59,42 | 55,07 | 56,61 | 56,95 | 57,78 | 58,58 | 59,26 | 59,94 | 60,87 | 66,40 | 66,49 | 66,56 | 66,82 | 67,01 | 67,02 | 100,87 | 112,80 |
|  |  | м3/сут | 162,79 | 150,87 | 155,09 | 156,04 | 158,30 | 160,49 | 162,35 | 164,22 | 166,76 | 181,92 | 182,15 | 182,34 | 183,08 | 183,58 | 183,63 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 203,49 | 188,59 | 193,86 | 195,05 | 197,88 | 200,61 | 202,94 | 205,27 | 208,45 | 227,40 | 227,69 | 227,93 | 228,84 | 229,48 | 229,54 |  |  |
| 2.7.2 | в прочих населенных пунктах в составе городского поселения | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.8 | Объем воды для нужд горячего водоснабжения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3 | Структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отпущено питьевой воды для нужд холодного водоснабжения | тыс. м3 | 59,42 | 55,07 | 56,61 | 56,95 | 57,78 | 58,58 | 59,26 | 59,94 | 60,87 | 66,40 | 66,49 | 66,56 | 66,82 | 67,01 | 67,02 | 100,87 | 112,80 |
|  |  | м3/сут | 162,79 | 150,87 | 155,09 | 156,04 | 158,30 | 160,49 | 162,35 | 164,22 | 166,76 | 181,92 | 182,15 | 182,34 | 183,08 | 183,58 | 183,63 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 203,49 | 188,59 | 193,86 | 195,05 | 197,88 | 200,61 | 202,94 | 205,27 | 208,45 | 227,40 | 227,69 | 227,93 | 228,84 | 229,48 | 229,54 |  |  |
| 3.2 | население | тыс. м3 | 40,94 | 39,75 | 41,00 | 41,26 | 42,07 | 42,85 | 43,51 | 44,18 | 45,09 | 45,69 | 45,75 | 45,75 | 46,00 | 46,17 | 46,17 | 107,90 | 112,77 |
|  |  | м3/сут | 112,17 | 108,91 | 112,32 | 113,03 | 115,25 | 117,39 | 119,21 | 121,03 | 123,53 | 125,17 | 125,36 | 125,36 | 126,04 | 126,50 | 126,50 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 140,22 | 136,13 | 140,40 | 141,29 | 144,07 | 146,74 | 149,01 | 151,29 | 154,41 | 156,47 | 156,69 | 156,69 | 157,55 | 158,13 | 158,13 |  |  |
| 3.3 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 3,57 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 118,61 | 124,74 |
|  |  | м3/сут | 9,78 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 12,23 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 |  |  |
| 3.4 | производство и прочие потребители | тыс. м3 | 1,72 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 118,61 | 392,45 |
|  |  | м3/сут | 4,70 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 5,88 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 |  |  |
| 3.5 | нужды предприятия | тыс. м3 | 13,19 | 9,05 | 9,34 | 9,43 | 9,44 | 9,46 | 9,48 | 9,49 | 9,51 | 9,53 | 9,54 | 9,61 | 9,63 | 9,65 | 9,66 | 71,97 | 73,27 |
|  |  | м3/сут | 36,14 | 24,78 | 25,59 | 25,82 | 25,87 | 25,92 | 25,96 | 26,01 | 26,05 | 26,10 | 26,15 | 26,34 | 26,38 | 26,43 | 26,48 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 45,17 | 30,98 | 31,98 | 32,28 | 32,34 | 32,39 | 32,45 | 32,51 | 32,57 | 32,62 | 32,68 | 32,92 | 32,98 | 33,04 | 33,10 |  |  |
| 3.6 | Объем воды для нужд горячего водоснабжения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На основании перспективного баланса водоснабжения населенных пунктов городского поселения Кондинское Кондинского района до 2037 г. (таблица 35), максимальный суточный объем воды, поднятой из подземных источников водоснабжения, на конец расчетного периода Схемы водоснабжения и водоотведения составит 271,50 м3/сут, в том числе:

- технологическая зона пгт. Кондинское – 271,50 м3/сут.

Исходя из мощности установленных насосных агрегатов, установленного дебита водозаборных сооружений – присутствует резерв производственных мощностей водозаборных сооружений пгт. Кондинское. В случае увеличения разрешенной величины водоотбора до 300,0 м3/сут, установленной лицензией на пользование недрами, резерв мощности водозаборных сооружений пгт. Кондинское составляет 9,50 % (таблица 36) на конец расчетного периода Схемы водоснабжения и водоотведения. Техническая производительность водозаборных сооружений, исходя из производительности насосных агрегатов и дебита скважин, достигает до 600 м3/сут.

В связи с необходимостью увеличения объема добычи подземных вод, более установленного лицензией на пользование недрами, с целью устранения дефицита мощности водозаборных сооружений технологической зоны пгт. Кондинское требуется:

- утвердить проектную документацию на осуществление геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождения подземных вод, получившей положительное заключение экспертизы, предусмотренной статьей 36.1 Закона Российской Федерации «О недрах»: 12 месяцев с даты принятия пользователем недр решения о необходимости увеличения объемов;

- завершить работы по геологическому изучению участка недр, включающему поиски и оценку месторождений (участка) подземных вод, и представление материалов по результатам геологического изучения недр на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, предусмотренную статьей 29 Закона Российской Федерации «О недрах»: 12 месяцев с даты утверждения проектной документации на осуществление геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождения подземных вод.

По водопроводным очистным сооружениям пгт. Кондинское резерв мощности составит 54,75 % на конец расчетного периода Схемы водоснабжения и водоотведения.

Таблица 36 – Оценка ожидаемых резервов и дефицитов мощности источников водоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | факт | 1 этап (2024 - 2030) |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2031 - 2037) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Максимальная производительность водозаборных сооружений, исходя из: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | величины водоотбора, разрешенного лицензией на пользование недрами | м3/сут | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | м3/час | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 1.2 | дебита действующих водозаборных скважин | м3/сут | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | м3/час | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1.3 | максимальная производительность скважинных насосов (I подъем) рабочих скважин | м3/сут | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | м3/час | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | Суммарная принятая максимальная производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | м3/час | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| 3 | Поднято воды насосными станциями I подъема, в населенных пунктах - пгт. Кондинское | м3/сут | 255,21 | 234,25 | 221,00 | 216,93 | 212,95 | 210,87 | 208,48 | 208,50 | 209,85 | 224,37 | 222,14 | 221,63 | 221,30 | 219,50 | 217,20 |
|  |  | м3/час | 10,63 | 9,76 | 9,21 | 9,04 | 8,87 | 8,79 | 8,69 | 8,69 | 8,74 | 9,35 | 9,26 | 9,23 | 9,22 | 9,15 | 9,05 |
| 4 | Поднято воды в сутки максимального водопотребления | м3/сут | 319,01 | 292,81 | 276,25 | 271,17 | 266,19 | 263,59 | 260,59 | 260,63 | 262,32 | 280,47 | 277,67 | 277,04 | 276,63 | 274,38 | 271,50 |
| 5 | Профицит (дефицит) мощности водозаборных сооружений | м3/сут | -220,01 | -193,81 | -177,25 | -172,17 | 33,81 | 36,41 | 39,41 | 39,37 | 37,68 | 69,53 | 72,33 | 22,96 | 23,37 | 25,62 | 28,50 |
|  |  | % | -222,23 | -195,77 | -179,04 | -173,90 | 11,27 | 12,14 | 13,14 | 13,12 | 12,56 | 19,87 | 20,66 | 7,65 | 7,79 | 8,54 | 9,50 |
| водопроводные очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Производительность водопроводных очистных сооружений | м3/сут | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | м3/час | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 7 | Подача воды в сутки максимального водопотребления | м3/сут | 319,01 | 292,81 | 276,25 | 271,17 | 266,19 | 263,59 | 260,59 | 260,63 | 262,32 | 280,47 | 277,67 | 277,04 | 276,63 | 274,38 | 271,50 |
|  |  | м3/час | 13,29 | 12,20 | 11,51 | 11,30 | 11,09 | 10,98 | 10,86 | 10,86 | 10,93 | 11,69 | 11,57 | 11,54 | 11,53 | 11,43 | 11,31 |
| 8 | Профицит (дефицит) мощности водопроводных очистных сооружений | м3/сут | 280,99 | 307,19 | 323,75 | 328,83 | 333,81 | 336,41 | 339,41 | 339,37 | 337,68 | 319,53 | 322,33 | 322,96 | 323,37 | 325,62 | 328,50 |
|  |  | % | 46,83 | 51,20 | 53,96 | 54,81 | 55,63 | 56,07 | 56,57 | 56,56 | 56,28 | 53,26 | 53,72 | 53,83 | 53,90 | 54,27 | 54,75 |

С учетом перспективного развития городского поселения Кондинское Кондинского района и реализации мероприятий по геологическому изучению участка недр в 
пгт. Кондинское, включающему поиски и оценку месторождений (участка) подземных вод дефицитов производственных мощностей к концу расчетного периода не возникнет.

Потребность в возведении дополнительных сооружений водозабора и водоподготовки отсутствует.

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс коммунальных платежей» наделено статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского поселения Кондинское на основании:

- Постановления Администрации Кондинского района «Об определении гарантирующих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения на территориях городских и сельских поселений Кондинского района» от 19.11.2019 № 2286, с изменениями, внесенными Постановлениями Администрации Кондинского района от 06.09.2021 №2106, от 22.11.2022 №2504, от 13.02.2023 № 156; утратил силу на основании Постановления Администрации Кондинского района от 18.09.2024 № 965.

- Постановления Администрации Кондинского района «Об определении гарантирующих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения на территориях городских и сельских поселений Кондинского района» от 18.09.2024 № 965, с изменениями внесенными Постановлениями Администрации Кондинского района от 06.11.2025 №1167, от 08.12.2025 №1258.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

С учетом технического состояния объектов систем водоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района и сформированных основных направлений развития централизованной системы водоснабжения, представленных в Разделе 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения, разработан перечень мероприятий по реализации Схемы водоснабжения с разбивкой по годам (таблицы 37 и 38). По результатам анализа сведений о реализованных мероприятий за период 2024…2025 гг., с учетом экономической ситуации на момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, перечень мероприятий (таблицы 37 и 38) актуализирован.

Перечень основных мероприятий систем водоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района:

- реконструкция ветхих сетей водоснабжения (капитальный ремонт сетей водоснабжения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, суммарной протяженностью 9206,8 м);

- реконструкция сети водоснабжения по ул. Молодежная (от ул. Молодежная, 1 до 
ул. Молодежная, 14, включая боковые ответвления) суммарной протяженностью 672,9 м условными диаметрами 20 и 63 мм с увеличением глубины заложения с целью защиты от сезонного промерзания;

- устройство замкнутых трубопроводных контуров с целью организации дополнительных замкнутых контуров (колец) водоснабжения в пгт. Кондинское путем строительства участков-перемычек:

- по ул. Ленина, от ул. Ленина, 36 до ул. Титова, 8;

- по ул. Крупской и ул. Октябрьская, от ТВК-122 до ул. Октябрьская, 9;

- оборудование водозаборных скважин № 1 и № 2 пгт. Кондинское расширительными баками (гидропневмоаккумуляторами);

- закупка и установка резервной установки ультрафиолетового обеззараживания воды (УФУ-50) на территории водопроводных очистных сооружений;

- закупка и установка резервного источника энергоснабжения водопроводных очистных сооружений ВОС-600 пгт. Кондинское;

- вывод из эксплуатации и ликвидация водонапорной башни системы холодного водоснабжения пгт. Кондинское;

- постановка на баланс эксплуатирующей организации (передача в эксплуатацию) сетей водоснабжения суммарной протяженностью 21745,7 м, выполненных совместной прокладкой.

- санация, капитальный ремонт водопроводных колодцев, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в таблицах 37 и 38.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоснабжения представлены в таблицах 37 и 38.

Таблица 37 – Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоснабжения на период до 2037 года (часть 1)

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объектов | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий 1 этапа, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | до реализации | после реализации |  |  | Всего на 2024-2030 | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Строительство водопровода (вводов) ориентировочной протяженностью 100 м с целью подключения трех двухквартирных домов по адресу пгт. Кондинское, ул. Крупской, д. 33; ул. Гагарина, д. 18 и д. 18А | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Крупской, 33; ул. Гагарина, 18, 18а | диаметр/ протяженность | мм/м | 0/0 | 32/100 | 2026 | 2026 | 1469,963 |  |  | 1469,963 |  |  |  |  |
| 2 | Ликвидация вводов водопровода в связи со сносом объектов по адресам пгт. Кондинское, ул. Лесная, 11 и ул. Ленина, 37 | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Лесная, д. 11, ул. Ленина, д. 37 | диаметр/ протяженность | мм/м | 20,25/5,3 | 0/0 | 2026 | 2026 | 46,745 |  |  | 46,745 |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение и установка на водозаборных скважинах № 1 и № 2 пгт. Кондинское расширительных баков (гидропневмоаккумуляторов) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11В | количество | шт. | 0 | 2 | 2027 | 2027 | 48,921 |  |  |  | 48,921 |  |  |  |
| 4 | Приобретение и установка резервной установки ультрафиолетового обеззараживания воды (УФУ-50) на территории водопроводных очистных сооружений | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11В | количество | шт. | 1 | 2 | 2027 | 2027 | 479,780 |  |  |  | 479,780 |  |  |  |
| 5 | Приобретение и установка резервного источника энергоснабжения водопроводных очистных сооружений ВОС-600 пгт. Кондинское | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11А | количество | шт. | 0 | 1 | 2027 | 2027 | 511,009 |  |  |  | 511,009 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция сети водоснабжения по ул. Молодежная (от ул. Молодежная, 1 до ул. Молодежная, 14, включая боковые ответвления) суммарной протяженностью 672,9 м условными диаметрами 20 и 63 мм с увеличением глубины заложения с целью защиты от сезонного промерзания; | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Молодежная (от ул. Молодежная, 1 до ул. Молодежная, 14, включая боковые ответвления) | диаметр/ протяженность | мм/м | 63 и 20 мм / 672,9 | 63 и 20 мм / 672,9 | 2027 | 2027 | 1798,751 |  |  |  | 1798,751 |  |  |  |
| 7.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включая вводы водопровода, суммарной протяженностью 501,5 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Первомайская, ул. Набережная, ул. Кирова | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ТВК-79 по ул. Первомайская до ТВК-83 по ул. Кирова, от ТВК-83 до ТВК-87 по ул. Набережная, от ТВК-83 до ТВК-183 по ул. Кирова, 1 | диаметр/ протяженность | мм/м | 70/231,5 | 63/231,5 | 2027 2027 2027 2027 | 2027 2027 2027 2027 | 3592,680 |  |  |  | 3592,680 |  |  |  |
| 7.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/38,2 | 63/38,2 |  |  | 592,831 |  |  |  | 592,831 |  |  |  |
| 7.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/153,6 | 25/153,6 |  |  | 2374,428 |  |  |  | 2374,428 |  |  |  |
| 7.4 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/78,2 | 20/78,2 |  |  | 1213,597 |  |  |  | 1213,597 |  |  |  |
| 8 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включая ввод водопровода, суммарной протяженностью 127,7 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от Котельной № 5 до узла ГВР01100 | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/127,7 | 63/127,7 | 2027 | 2027 | 1981,794 |  |  |  | 1981,794 |  |  |  |
| 9.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включая вводы водопровода, суммарной протяженностью 537,3 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Первомайская и ул. 60 лет ВЛКСМ | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ул. 60 лет ВЛКСМ, 26 до ул. Горького, 70 (КУ "Центроспас"), от ТВК-98 до ул. Горького, 75 (больница), от ТВК-99 до ул. Горького, 77 | диаметр/ протяженность | мм/м | 100/10,3 | 110/10,3 | 2027 | 2028 | 159,847 |  |  |  | 159,847 |  |  |  |
| 9.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/106,5 | 63/106,5 |  |  | 1652,788 |  |  |  | 1652,788 |  |  |  |
| 9.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 32/209,7 | 32/209,7 |  |  | 3298,297 |  |  |  | 1627,182 | 1671,115 |  |  |
| 9.4 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/77,1 | 25/77,1 |  |  | 1196,525 |  |  |  | 1196,525 |  |  |  |
| 9.5 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/133,7 | 20/133,7 |  |  | 2074,909 |  |  |  | 2074,909 |  |  |  |
| 10.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения суммарной протяженностью 51,5 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. 60 лет ВЛКСМ, от ТВК-62 до ТВК-63 | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/51,5 | 25/51,5 | 2027 | 2027 | 799,236 |  |  |  | 799,236 |  |  |  |
| 10.2 | Капитальный ремонт вводов водопровода протяженностью 31,8 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 18, д. 20, д. 15 (от ТВК-196) | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/31,8 | 25/31,8 | 2027 | 2027 | 493,509 |  |  |  | 493,509 |  |  |  |
| 11 | Реконструкция ветхого участка сети водоснабжения по пер. Пушкинский протяженностью 37,3 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые), включая ввод водопровода | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, пер. Пушкинский (от ул. Ленина, 16 до врезки ввода на пер. Пушкинский, 7 и 8а), ввод на Ленина, 16 | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/33,0 20/4,3 | 25/37,3 | 2027 | 2027 | 578,864 |  |  |  | 578,864 |  |  |  |
| 12.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включая вводы водопровода, суммарной протяженностью 120,1 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Набережная и ул. Пуртова | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ТВК-42 до ул. Набережная, 39, от ТВК-42 до ул. Пуртова, 7 | диаметр/ протяженность | мм/м | 32/86,2 | 32/86,2 | 2028 | 2028 | 1373,869 |  |  |  |  | 1373,869 |  |  |
| 12.1 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/4,9 20/29,0 | 25/33,9 |  |  | 540,303 |  |  |  |  | 540,303 |  |  |
| 13 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения суммарной протяженностью 89,9 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Горького, от ТВК-36 до ТВК-38 | диаметр/ протяженность | мм/м | 100/89,9 | 110/89,9 | 2028 | 2028 | 1432,840 |  |  |  |  | 1432,840 |  |  |
| 14.1 | Капитальный ремонт вводов водопровода протяженностью 139,1 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, вводы к Горького, 1; Горького, 3; Горького, 4; Пуртова, 15; Ленина, 32 | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/55,6 | 25/55,6 |  |  | 886,161 |  |  |  |  | 886,161 |  |  |
| 14.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/83,5 | 20/83,5 |  |  | 1330,836 |  |  |  |  | 1330,836 |  |  |
| 15.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включая вводы водопровода, суммарной протяженностью 137,1 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Энгельса | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ул. Энгельса, д. 15 и д. 19 до ул. Гагарина, 35; от ул. Энгельса, 21 до ул. Энгельса, 23 | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/83,3 | 63/83,3 | 2028 | 2028 | 1327,648 |  |  |  |  | 1327,648 |  |  |
| 15.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/50,0 20/3,8 | 25/50,0 20/3,8 |  |  | 857,473 |  |  |  |  | 857,473 |  |  |
| 16.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включая вводы водопровода, суммарной протяженностью 154,2 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Гастелло | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ул. Гастелло, 5 до ул. Гастелло, 13 | диаметр/ протяженность | мм/м | 32/51,6 | 32/51,6 | 2028 | 2028 | 822,409 |  |  |  |  | 822,409 |  |  |
| 16.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/102,6 | 20/102,6 |  |  | 1635,255 |  |  |  |  | 1635,255 |  |  |
| 17.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включая вводы водопровода, суммарной протяженностью 339,6 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Ленина | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ТВК-24 до ул. Ленина, 48 | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/45,1 | 63/45,1 | 2028 | 2028 | 718,811 |  |  |  |  | 718,811 |  |  |
| 17.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 32/176,2 | 32/176,2 |  |  | 2808,303 |  |  |  |  | 2808,303 |  |  |
| 17.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/27,1 | 25/27,1 |  |  | 431,924 |  |  |  |  | 431,924 |  |  |
| 17.4 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/91,2 | 20/91,2 |  |  | 1453,560 |  |  |  |  | 1453,560 |  |  |
| 18.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включая вводы водопровода, суммарной протяженностью 77,5 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Ленина | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ул. Лермонтова, 15 до ул. Мира, 2 | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/6,0 | 32/6,0 | 2028 | 2028 | 95,629 |  |  |  |  | 95,629 |  |  |
| 18.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 32/71,5 | 32/71,5 |  |  | 1139,578 |  |  |  |  | 1139,578 |  |  |
| 19.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включая вводы водопровода, суммарной протяженностью 361,1 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. 60 лет ВЛКСМ и ул. Лесная | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ТВК-165 до ул. Лесная, 1; до ул. 60 лет ВЛКСМ, 47; до ул. 60 лет ВЛКСМ, 53 | диаметр/ протяженность | мм/м | 100/100,4 70/30,9 | 110/131,3 | 2029 | 2029 | 2149,182 |  |  |  |  |  | 2149,182 |  |
| 19.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 32/167,2 | 32/167,2 |  |  | 445,223 |  |  |  |  |  | 445,223 |  |
| 19.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/27,2 | 25/27,2 |  |  | 445,223 |  |  |  |  |  | 445,223 |  |
| 19.4 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/35,1 | 20/35,1 |  |  | 574,534 |  |  |  |  |  | 574,534 |  |
| 20.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включая вводы водопровода, суммарной протяженностью 373,8 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Лесная и ул. Совхозная | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ул. Совхозная, 5 до ул. Лесная, 18 и ул. Лесная, 23 | диаметр/ протяженность | мм/м | 32/143,3 | 32/143,3 | 2029 | 2029 | 2345,604 |  |  |  |  |  | 2345,604 |  |
| 20.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/105,1 | 25/105,1 |  |  | 1720,328 |  |  |  |  |  | 1720,328 |  |
| 20.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/125,4 | 20/125,4 |  |  | 2052,608 |  |  |  |  |  | 2052,608 |  |
| 21 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включая вводы водопровода, суммарной протяженностью 70 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Лесная и ул. Совхозная | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ТВК-64 до врезки по ул. Толстого; до ввода по ул. Толстого, 2 | диаметр/ протяженность | мм/м | 70/37,8 25/23,3 20/8,9 | 63/37,8 25/23,3 20/8,9 | 2028 | 2028 | 1115,671 |  |  |  |  | 1115,671 |  |  |
| 22 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включая вводы водопровода, суммарной протяженностью 328,4 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Крупской | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Крупская, от перекрестка с пер. Пионерский до ТВК-40 | диаметр/ протяженность | мм/м | 100/328,4 | 110/328,4 | 2029 | 2029 | 5375,410 |  |  |  |  |  | 5375,410 |  |
| 23 | Капитальный ремонт распределительных участков и вводов водопровода к ул. Крупская, 46, 67 протяженностью 125,3 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Крупская, д. 46; ул. Крупская, д. 67 | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/21,9 | 63/21,9 | 2029 | 2029 | 358,470 |  |  |  |  |  | 358,470 |  |
|  |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/103,4 | 25/103,4 |  |  | 1692,501 |  |  |  |  |  | 1692,501 |  |
| 24 | Капитальный ремонт распределительных участков и вводов водопровода к ул. Кирова, 3, 5 протяженностью 17,6 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Кирова д. 3; ул. Крупская, д. 5 | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/17,6 | 20/17,6 | 2029 | 2029 | 288,085 |  |  |  |  |  | 288,085 |  |
| 25 | Капитальный ремонт распределительных участков и вводов водопровода к ул. Гагарина 39 протяженностью 7,8 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Гагарина, 39 | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/7,8 | 20/7,8 | 2029 | 2029 | 127,674 |  |  |  |  |  | 127,674 |  |
| 26.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включая вводы водопровода, суммарной протяженностью 193,5 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. 60 лет ВЛКСМ | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. 60 лет ВЛКСМ | диаметр/ протяженность | мм/м | 70/70,5 | 63/70,5 | 2029 | 2029 | 1153,978 |  |  |  |  |  | 1153,978 |  |
| 26.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 32/8,3 | 32/8,3 |  |  | 135,858 |  |  |  |  |  | 135,858 |  |
| 26.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/57,8 | 25/57,8 |  |  | 946,098 |  |  |  |  |  | 946,098 |  |
| 26.4 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/56,9 | 20/56,9 |  |  | 931,367 |  |  |  |  |  | 931,367 |  |
| 27.1 | Капитальный ремонт распределительных участков и вводов водопровода к ул. Крупская, 46, 67 протяженностью 125,3 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, пер. Толстого, 1; ул. Толстого, 6, 7; ул. Крупской, 2 | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/99,9 | 25/99,9 | 2029 | 2029 | 1635,212 |  |  |  |  |  | 1635,212 |  |
| 27.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/19,9 | 20/19,9 |  |  | 325,733 |  |  |  |  |  | 325,733 |  |
| 28 | Реконструкция ветхого участка сети водоснабжения по ул. Толстого протяженностью 66,7 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые), включая вводы водопровода | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ТВК-108 до ГВР01184, вводы к Толстого, 33 и 34 | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/47,8 20/18,9 | 25/66,7 | 2030 | 2030 | 1121,256 |  |  |  |  |  |  | 1121,256 |
| 29.1 | Капитальный ремонт распределительных участков и вводов водопровода по ул. Крупская протяженностью 333,3 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) в зоне действия котельной № 2 | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ул. Крупской, 62а до котельной № 2; от котельной № 2 до ул. Лесная, 19 | диаметр/ протяженность | мм/м | 100/67,8 | 110/67,8 | 2030 | 2030 | 1139,747 |  |  |  |  |  |  | 1139,747 |
| 29.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 70/116,3 | 63/116,3 |  |  | 1955,053 |  |  |  |  |  |  | 1955,053 |
| 29.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/24,0 | 63/24,0 |  |  | 403,450 |  |  |  |  |  |  | 403,450 |
| 29.4 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 32/100,3 | 32/100,3 |  |  | 1686,086 |  |  |  |  |  |  | 1686,086 |
| 29.5 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/24,9 | 20/24,9 |  |  | 418,580 |  |  |  |  |  |  | 418,580 |
| 30.1 | Капитальный ремонт распределительных участков и вводов водопровода по ул. 60 лет ВЛКСМ и ул. Юбилейная протяженностью 303,1 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ул. Толстого, 40 до ул. Крупской, 32 | диаметр/ протяженность | мм/м | 70/17.9 | 63/17,9 | 2030 | 2030 | 300,907 |  |  |  |  |  |  | 300,907 |
| 30.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/50,5 | 63/50,5 |  |  | 848,927 |  |  |  |  |  |  | 848,927 |
| 30.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 32/151,3 | 32/151,3 |  |  | 2543,419 |  |  |  |  |  |  | 2543,419 |
| 30.4 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/81,1 | 25/81,1 |  |  | 1363,326 |  |  |  |  |  |  | 1363,326 |
| 30.5 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/2,3 | 20/2,3 |  |  | 38,664 |  |  |  |  |  |  | 38,664 |
| 31.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включая вводы водопровода, суммарной протяженностью 274,2 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Лесная и ул. Совхозная | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ул. 60 лет ВЛКСМ, 37а до ТВК-А/п | диаметр/ протяженность | мм/м | 70/199,3 | 63/199,3 | 2030 | 2030 | 3350,319 |  |  |  |  |  |  | 3350,319 |
| 31.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/65,6 | 63/65,6 |  |  | 1102,764 |  |  |  |  |  |  | 1102,764 |
| 31.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/9,3 | 20/9,3 |  |  | 156,337 |  |  |  |  |  |  | 156,337 |
| 32 | Ликвидация водонапорной башни на системе холодного водоснабжения пгт. Кондинское | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, возле ул. Гагарина, 21 | количество | шт. | 1 | 0 | 2030 | 2030 | 615,031 |  |  |  |  |  |  | 615,031 |
| ИТОГО за рассматриваемый этап: |  |  |  |  |  |  |  |  | 82081,695 | 0,000 | 0,000 | 1516,708 | 21176,649 | 19641,384 | 22703,087 | 17043,867 |
| ВСЕГО за период действия настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  | 175781,720 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 38 – Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоснабжения на период до 2037 года (часть 2)

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объектов | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий 2 этапа, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | до реализации | после реализации |  |  | Всего на 2031-2037 | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 33.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включая вводы водопровода, суммарной протяженностью 78,0 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Совхозная | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Совхозная, от ТВК-132 до ГВР01254 | диаметр/ протяженность | мм/м | 40/57,2 | 32/57,2 | 2031 | 2031 | 987,519 | 987,519 |  |  |  |  |  |  |
| 33.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/13,8 | 25/13,8 |  |  | 238,248 | 238,248 |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включая вводы водопровода, суммарной протяженностью 181,9 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Крупская | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Чехова, от д. 7 до перекрестка с ул. Крупская | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/98,5 | 63/98,5 | 2031 | 2031 | 1700,535 | 1700,535 |  |  |  |  |  |  |
| 34.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/60,6 | 25/60,6 |  |  | 1046,217 | 1046,217 |  |  |  |  |  |  |
| 34.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/22,8 | 20/22,8 |  |  | 393,626 | 393,626 |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Реконструкция вводов водопровода и придомовых участков по ул. Связистов суммарной протяженностью 48,6 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ТВК-60 до Связистов, д. 38 и д. 38б | диаметр/ протяженность | мм/м | 32/42,3 | 32/42,3 | 2031 | 2031 | 730,281 | 730,281 |  |  |  |  |  |  |
| 35.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/6,3 | 20/6,3 |  |  | 108,765 | 108,765 |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Реконструкция участка водопровода от УТ-33 до ИП00011 по ул. Электриков с вводом водопровода к д. 6 суммарной протяженностью 118,1 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Электриков, от УТ-33 до ИП00011, ул. Элекриков, 6 | диаметр/ протяженность | мм/м | 80/112,5 | 110/112,5 | 2031 | 2031 | 1942,235 | 1942,235 |  |  |  |  |  |  |
| 36.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/5,6 | 25/5,6 |  |  | 96,680 | 96,680 |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Реконструкция участка водопровода по пер. Совхозный и ул. Совхозная, включая вводы водопровода, суммарной протяженностью 153,6 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые), с подключением ул. Совхозная, 20 к участку ВК-65 - ПГ-23 | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Совхозная, пер. Совхозный | диаметр/ протяженность | мм/м | 100/54,5 | 100/0 | 2031 | 2031 | 421,538 | 421,538 |  |  |  |  |  |  |
| 37.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 32/42,9 | 32/42,9 |  |  | 740,639 | 740,639 |  |  |  |  |  |  |
| 37.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/52,9 | 25/52,9 |  |  | 913,282 | 913,282 |  |  |  |  |  |  |
| 37.4 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/3,3 | 20/6,0 |  |  | 103,586 | 103,586 |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | Реконструкция участка ТВК-47 - ТВК-48 и вводов водопровода протяженностью 41,5 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) к ул. Энгельса, 3 и ул. Энгельса, 8 | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Энгельса (уч. ТВК-47 - ТВК-48) | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/14,0 | 63/14,0 | 2031 | 2031 | 241,700 | 241,700 |  |  |  |  |  |  |
| 38.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 32/24,3 | 32/24,3 |  |  | 419,523 | 419,523 |  |  |  |  |  |  |
| 38.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/3,2 | 20/3,2 |  |  | 55,246 | 55,246 |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения и вводов водопровода суммарной протяженностью 211,5 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по пер. Пионерский | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, пер. Пионерский (от перекрестка ул. Крупской до ТВК-150) | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/109,4 | 63/109,4 | 2031 | 2031 | 1888,716 | 1888,716 |  |  |  |  |  |  |
| 39.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 32/17,1 | 32/17,1 |  |  | 295,220 | 295,220 |  |  |  |  |  |  |
| 39.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/59,2 | 25/59,2 |  |  | 1022,047 | 1022,047 |  |  |  |  |  |  |
| 39.4 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/25,8 | 20/25,8 |  |  | 445,419 | 445,419 |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения и ввода водопровода суммарной протяженностью 70,1 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Гагарина | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ТВК-77 до ТВК-79, ул. Гагарина, 27 | диаметр/ протяженность | мм/м | 70/63,6 | 63/63,6 | 2031 | 2031 | 1098,010 | 1098,010 |  |  |  |  |  |  |
| 40.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/6,9 | 20/6,9 |  |  | 119,124 | 119,124 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения и ввода водопровода суммарной протяженностью 82,3 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Первомайская и ул. Перова | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ТВК-91 до Первомайская, 12а; от ТВК-91 до Перова, 6 | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/82,3 | 20/82,3 | 2031 | 2031 | 1420,853 | 1420,853 |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Капитальный ремонт вводов водопровода и участков врезок к уличному водопроводу по ул. Лесная суммарной протяженностью 144,5 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское: ул. Лесная, 4; 6; 7; 8; 9; 11 | диаметр/ протяженность | мм/м | 32/44,3 | 32/44,3 | 2032 | 2032 | 785,459 |  | 785,459 |  |  |  |  |  |
| 42.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/62,6 | 25/62,6 |  |  | 1109,926 |  | 1109,926 |  |  |  |  |  |
| 42.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/37,6 | 20/37,6 |  |  | 666,665 |  | 666,665 |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Переподключение вводов водопровода по ул. Гагарина к участку т ВК-8 до ВК-14 | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское: ул. Гагарина, д. 24, д. 26, д. 28, д. 30 | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/34,0 | 25/34,0 | 2032 | 2032 | 602,835 |  | 602,835 |  |  |  |  |  |
| 43.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/7,6 | 20/7,6 |  |  | 134,751 |  | 134,751 |  |  |  |  |  |
| 44 | Ликвидация участков наружного водопровода по ул. Гагарина, в связи с переподключением участков | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское: ул. Гагарина, от ТВК-79 до ТВК-92 | диаметр/ протяженность | мм/м | 100/103,9 | 0/0 | 2032 | 2032 | 820,120 |  | 820,120 |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения, включая вводы водопровода, суммарной протяженностью 265,8 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Советская | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское: ул. Советская, от ВК-4 и ТВК-68 до УТ-94 и вводов к Советская, д. 11; д. 12а и д. 12б | диаметр/ протяженность | мм/м | 100/144,9 | 110/144,9 | 2032 | 2032 | 2569,142 |  | 2569,142 |  |  |  |  |  |
| 45.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/23,2 | 63/23,2 |  |  | 411,346 |  | 411,346 |  |  |  |  |  |
| 45.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/38,8 | 25/38,8 |  |  | 687,942 |  | 687,942 |  |  |  |  |  |
| 45.4 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/58,9 | 20/58,9 |  |  | 1044,324 |  | 1044,324 |  |  |  |  |  |
| 46 | Ликвидация участков подключения водонапорной башни пгт. Кондинское | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Некрасова | диаметр/ протяженность | мм/м | 100(70)/34,3 | 0/0 | 2032 | 2032 | 238,834 |  | 238,834 |  |  |  |  |  |
| 47.1 | Реконструкция ветхих коммуникаций водопроводных очистных сооружений, трубопроводной обвязки РЧВ и НС-II, протяженность 49,4 м | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Советская, территория ВОС | диаметр/ протяженность | мм/м | 150/11,7 | 160/11,7 | 2032 | 2032 | 207,446 |  | 207,446 |  |  |  |  |  |
| 47.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 100/37,7 | 110/37,7 |  |  | 668,438 |  | 668,438 |  |  |  |  |  |
| 48 | Организация кольцевого водопровода (устройство участка-перемычки по ул. Ленина, от ТВК-27 до Титова, 8) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Ленина, от ТВК-27 до Титова, 8 | диаметр/ протяженность | мм/м | - | 110/500 | 2032 | 2033 | 6738,848 |  | 3324,543 | 3414,305 |  |  |  |  |
| 49 | Организация кольцевого водопровода (устройство участка-перемычки по ул. Киевской, от перекрестка с ул. Ленина до ул. Гагарина, 2) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское | диаметр/ протяженность | мм/м | - | 110/270 | 2032 | 2033 | 3638,978 |  | 1795,253 | 1843,725 |  |  |  |  |
| 50.1 | Капитальный ремонт вводов водопровода и участков врезок к уличному водопроводу по ул. 40 лет Октября суммарной протяженностью 37,8 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское: ул. Ленина, д. 37; д. 39 | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/17,4 | 63/17,4 | 2033 | 2033 | 316,840 |  |  | 316,840 |  |  |  |  |
| 50.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/20,4 | 25/20,4 |  |  | 371,467 |  |  | 371,467 |  |  |  |  |
| 51.1 | Капитальный ремонт вводов водопровода и участков врезок к уличному водопроводу по ул. 40 лет Октября суммарной протяженностью 51,4 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское: ул. 40 лет Октября, д. 4; д. 6; д. 7 | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/31,4 | 25/31,4 | 2033 | 2033 | 571,768 |  |  | 571,768 |  |  |  |  |
| 51.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/20,0 | 20/20,0 |  |  | 364,183 |  |  | 364,183 |  |  |  |  |
| 52.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения и вводов водопровода суммарной протяженностью 166,9 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Толстого | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское: от ул. Толстого, 11 до ул. 60 лет ВЛКСМ | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/152,6 | 25/152,6 | 2033 | 2033 | 2778,720 |  |  | 2778,720 |  |  |  |  |
| 52.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/14,3 | 20/14,3 |  |  | 260,391 |  |  | 260,391 |  |  |  |  |
| 53.1 | Капитальный ремонт вводов водопровода и участков врезок к уличному водопроводу по ул. Гагарина суммарной протяженностью 79,9 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Гагарина, от ТВК-190 до ул. Гагарина, д. 12 и д. 14 | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/42,1 | 25/42,1 | 2033 | 2033 | 766,606 |  |  | 766,606 |  |  |  |  |
| 53.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/37,8 | 20/37,8 |  |  | 688,307 |  |  | 688,307 |  |  |  |  |
| 54.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения и вводов водопровода суммарной протяженностью 236,5 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Горького | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Горького, от д. 23 (за искл. ввода) до ТВК-57 | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/193,9 | 63/193,9 | 2033 | 2033 | 3530,759 |  |  | 3530,759 |  |  |  |  |
| 54.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/11,7 | 25/11,7 |  |  | 213,047 |  |  | 213,047 |  |  |  |  |
| 54.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/30,9 | 20/30,9 |  |  | 562,663 |  |  | 562,663 |  |  |  |  |
| 55.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения и вводов водопровода суммарной протяженностью 243,1 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Советская | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ВОС-600 до ТВК-69, от ТВК-69 до ул. Советская, 12, от ТВК-69 до ул. Гагарина, 19 | диаметр/ протяженность | мм/м | 100/37,7 | 110/37,7 | 2034 | 2034 | 705,021 |  |  |  | 705,021 |  |  |  |
| 55.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/92,4 | 63/92,4 |  |  | 1727,956 |  |  |  | 1727,956 |  |  |  |
| 55.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/97,6 | 25/82,1 |  |  | 1535,337 |  |  |  | 1535,337 |  |  |  |
| 55.4 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/15,4 | 20/15,4 |  |  | 287,993 |  |  |  | 287,993 |  |  |  |
| 56.1 | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения и вводов водопровода суммарной протяженностью 316,8 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) по ул. Некрасова | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Некрасова | диаметр/ протяженность | мм/м | 40/18,5 | 32/18,5 | 2034 | 2034 | 345,965 |  |  |  | 345,965 |  |  |  |
| 56.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 32/214,3 | 32/214,3 |  |  | 4007,586 |  |  |  | 4007,586 |  |  |  |
| 56.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/84,0 | 20/84,0 |  |  | 1570,869 |  |  |  | 1570,869 |  |  |  |
| 57 | Реконструкция наружного водопровода по ул. Пуртова протяженностью 221,6 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Пуртова (от ул. Горького до ул. Пуртова, 2) | диаметр/ протяженность | мм/м | 100/221,6 | 110/221,6 | 2034 | 2034 | 4144,102 |  |  |  | 4144,102 |  |  |  |
| 58 | Реконструкция наружного водопровода по ул. Лесная протяженностью 266,1 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Лесная, от УТ-156 до ТВК-165 | диаметр/ протяженность | мм/м | 100/266,1 | 110/266,1 | 2035 | 2035 | 5110,648 |  |  |  |  | 5110,648 |  |  |
| 59.1 | Реконструкция наружного водопровода, включая вводы водопровода, в границах пгт. Кондинское суммарной протяженностью 281,4 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское | диаметр/ протяженность | мм/м | 100/49,5 | 110/49,5 | 2035 | 2035 | 950,684 |  |  |  |  | 950,684 |  |  |
| 59.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/40,1 | 63/40,1 |  |  | 770,150 |  |  |  |  | 770,150 |  |  |
| 59.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/98,4 | 25/98,4 |  |  | 1889,845 |  |  |  |  | 1889,845 |  |  |
| 59.4 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/93,4 | 20/93,4 |  |  | 1793,816 |  |  |  |  | 1793,816 |  |  |
| 60.1 | Капитальный ремонт распределительных участков и вводов водопровода к ул. Крупская, 46, 67 протяженностью 476,3 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, от ТВК-27 до ТВК-54, включая распределительные участки водопровода | диаметр/ протяженность | мм/м | 100/289,1 | 110/289,1 | 2036 | 2036 | 5702,295 |  |  |  |  |  | 5702,295 |  |
| 60.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 80/52,5 | 63/52,5 |  |  | 1035,526 |  |  |  |  |  | 1035,526 |  |
| 60.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/100,3 | 63/100,3 |  |  | 1978,347 |  |  |  |  |  | 1978,347 |  |
| 60.4 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/13,6 | 25/13,6 |  |  | 268,250 |  |  |  |  |  | 268,250 |  |
| 60.5 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/20,8 | 20/20,8 |  |  | 410,265 |  |  |  |  |  | 410,265 |  |
| 61.1 | Реконструкция наружного водопровода, включая вводы водопровода, в границах пгт. Кондинское суммарной протяженностью 342,2 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское | диаметр/ протяженность | мм/м | 100/143,6 | 110/143,6 | 2037 | 2037 | 2908,884 |  |  |  |  |  |  | 2908,884 |
| 61.2 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 50/18,4 | 63/18,4 |  |  | 372,726 |  |  |  |  |  |  | 372,726 |
| 61.3 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25/61,3 | 25/61,3 |  |  | 1241,745 |  |  |  |  |  |  | 1241,745 |
| 61.4 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/118,9 | 20/118,9 |  |  | 2408,540 |  |  |  |  |  |  | 2408,540 |
| 62 | Замена (приобретение и установка) технологических насосных агрегатов водопроводных очистных сооружений пгт. Кондинское | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11А | количество | шт. | - | 4 | 2035 | 2035 | 2884,447 |  |  |  |  | 2884,447 |  |  |
| 63 | Замена (приобретение и установка) насосных агрегатов насосной станции 2 подъема водоочистных сооружений ВОС-600 пгт. Кондинское | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11В | количество | шт. | - | 3 | 2036 | 2036 | 2139,799 |  |  |  |  |  | 2139,799 |  |
| 64 | Замена (приобретение и установка) насосных агрегатов на водозаборных сооружениях городского поселения Кондинское | ХМАО–Югра, Кондинский район, г.п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Советская, 11В | количество | шт. | - | 2 | 2037 | 2037 | 330,410 |  |  |  |  |  |  | 330,410 |
| ИТОГО за рассматриваемый этап: |  |  |  |  |  |  |  |  | 93700,025 | 16429,011 | 15067,025 | 15682,782 | 14324,829 | 13399,591 | 11534,482 | 7262,306 |
| ВСЕГО за период действия настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  | 175781,720 |  |  |  |  |  |  |  |

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на сегодняшний день на территории городского поселения Кондинское Кондинского района слабо развиты. Диспетчеризация системы водоснабжения присутствует в части водопроводных очистных сооружений.

На момент разработки Схемы водоснабжения и водоотведения, дежурно-диспетчерская служба, осуществляющая оперативное управление системой водоснабжения, отсутствует.

Для повышения эффективности работы рекомендуется:

- внедрить систему управления режимами водоснабжения на объектах холодного водоснабжения пгт. Кондинское, обслуживаемых ООО «Комплекс коммунальных платежей».

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения об оснащенности жилого фонда в городском поселении Кондинское приборами учета представлены в п. 1.3.5 «Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

На данный момент в пгт. Кондинское централизованными внутридомовыми системами обеспечено 1244 чел. Плата за услуги водоснабжения начисляется по приборам учета у 1012 (81,35 %) человека, по нормативам – 232 человек (18,65 %).

Сведения о приборах учета потребления воды (коммунальной услуги) в жилищном фонде на территории пгт. Кондинское за 2025 год представлено в таблице 39.

Таблица 39 – Сведения об оснащении приборами учета

| № п/п | Категория жилищного фонда | Потребность в оснащении приборами учета | Фактически оснащено приборами учета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, на конец отчетного периода | в том числе за отчетный период |
| 1 | Квартиры в многоквартирных домах | 24 | 176 | 2 |
| 2 | Жилые дома (индивидуальные дома) | 65 | 118 | 1 |
| 3 | Дома блокированной застройки | 145 | 291 | 7 |
|  | ВСЕГО: | 234 | 585 | 10 |

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги водоснабжения по договорным (расчетным) объемам водопотребления, с применением утвержденных нормативов потребления.

Контроль водопотребления осуществляется путём снятия показаний с индивидуальных приборов учёта (ИПУ), установленных как у физических лиц, так и юридических лиц.

Многоквартирные дома оборудованы общедомовыми приборами учёта (ОДПУ), что позволяет более точно вести учет водопотребления. Возникающая разница между объёмами по ОДПУ и суммой ИПУ начисляется абонентам. Юридические лица (различной формы организации) устанавливают приборы учёта, как правило, на границе эксплуатационной ответственности, что также позволяет вести более точный учет расхода воды.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

На период до 2037 г. на системах холодного водоснабжения населенных пунктов городского поселения Кондинское предусмотрена реконструкция существующих сетей водоснабжения (вводов водопровода, распределительных и магистральных участков), выполненных из стальных трубопроводов (таблицы 37 и 38).

На период до 2037 г. на системах холодного водоснабжения населенных пунктов городского поселения Кондинское строительство новых сетей водоснабжения (таблицы 37 и 38) не предусмотрено.

Расположение линий трубопроводов, минимальные расстояния до инженерных сетей и сооружений принимаются согласно СП 42.13330 и СП 31.13330. При необходимости маршруты прохождения трасс подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы водоснабжения. Замена существующих сетей водоснабжения планируется без изменения сформированной трассировки сети.

Существующие наружные сети холодного водоснабжения в пгт. Кондинское – кольцевые. С целью повышения надежности и бесперебойности водоснабжения Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается устройство дополнительных замкнутых контуров (колец) водоснабжения.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду не питьевого качества, не допускается.

На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:

•	поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;

•	клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;

•	клапанов для впуска и защемления воздуха;

•	вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;

•	выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;

•	компенсаторов;

•	монтажных вставок;

•	обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;

•	регуляторов давления;

•	аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.

Минимальный свободный напор в сетях водопровода пгт. Кондинское должен быть не менее 10 м, в соответствии с п. 5.11 СП 31.13330. Данные водопроводы относятся к категории водопроводов низкого давления с применением при пожаротушении передвижных автонасосов.

С точки зрения обеспечения пожарной безопасности, водопроводная сеть 
пгт. Кондинское относится к категории противопожарных водопроводов низкого давления. В соответствии с п. 6.3 СП 8.13130, свободный напор в сети противопожарного водоснабжения низкого давления с применением при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в том числе место размещения объектов системы водоснабжения, определяются дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Изменения границ зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения технологических зон в составе централизованной системы водоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района на перспективу действия Схемы водоснабжения и водоотведения не планируется. Развитие действующих систем водоснабжения планируется в существующих границах технологических зон.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы размещения объектов и сетей централизованных систем холодного водоснабжения представлены в электронной модели настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения (прилагаемых материалах).

Электронная модель централизованной системы водоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района выполнена в информационной географической системе CityCom-Гидрограф (далее ИГС «CityCom-Гидрограф»).

ИГС «CityCom-Гидрограф» содержит в себе все компоненты, необходимые для графического представления и описания плана местности, включая классификаторы типов строений, адресный реестр строений, построенный на справочнике наименований, наборы настраиваемых типов линий и обозначений для графического представления плана поселения, с группировкой определенных типов графических изображений по логическим уровням (слоям) отображения.

Базовый комплекс содержит ряд инструментов, позволяющих как импортировать в систему существующий в векторном электроном представлении «внешний» план поселения, так и создать такой электронный план с существующих бумажных носителей «с нуля» собственными силами. Встроенные средства привязывания растровых изображений по прямоугольной координатной сетке или реперным точкам для последующей оцифровки (отрисовывания) объектов плана местности и сетей позволяет использовать для целей создания электронного плана растровые изображения (сканы, фотографии).

При отрисовке схем коммуникаций одновременно с графическим изображением автоматически создается полная топологическая модель связности сетей, являющаяся основой расчетно-аналитической математической модели.

Модель связности является двухуровневой: она включает в себя как описание внешней связности узлов сети, так и описание внутренней топологии самих узлов. Так, например, в случае водопроводных сетей: внешняя связность описывает связь водопроводных колодцев посредством соединяющих их участков, а топология узлов описывает внутреннюю схему коммутации трубопроводов в смотровом колодце, включая запорную арматуру. При формировании полной модели связности учитываются состояния динамических элементов - коммутирующих устройств (например: задвижка – открыта, закрыта, прижата).

Технологическая информация хранится в реляционной базе открытой структуры, что позволяет квалифицированному пользователю использовать введенную информацию для решения собственных задач. Все форматы хранения данных открыты и документированы.

Электронная модель городского поселения Кондинское разбита на два основных логических слоя: план поселения и водопроводная сеть. Это означает, что пользователь при желании может отображать либо только план поселения, либо только водопроводную сеть, либо использовать их сочетание.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемые к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения городского поселения повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объёмов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

- работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;

- не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

- для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;

- организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

- для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;

- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

- для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

- запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;

- запрещается сжигание отходов на строительной площадке;

- строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

- изменение гидрогеологических характеристик местности;

- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках разработанной схемы водоснабжения.

Реализация решений по развитию системы водоснабжения городского поселения в рамках разработанной «Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Кондинское» должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе городского поселения от объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод не предвидится.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При анализе существующего положения в системе водоснабжения городского поселения вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено.

В процессе реализации мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав городского поселения, принято решение о необходимости оборудования существующих водозаборов системами водоочистки. В качестве систем водопроводных очистных сооружений предложены станция обезжелезивания, укомплектованная необходимыми модулями очистки (сооружениями и оборудованием).

Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей воды в сеть на ультрафиолетовой установке, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощности.

Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия.

Окислительная дезинфекция с помощью хлора и его производных – едва ли не самый распространённый практический метод обеззараживания воды, начало повсеместного массового отечественного и зарубежного использования, которого датируется первой четвертью прошлого века.

Использование гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего агента взамен хлора является перспективным и обладает рядом существенных преимуществ:

- реагент может быть синтезирован электрохимическим методом непосредственно на месте использования из легкодоступной поваренной соли;

- необходимые показатели качества питьевой воды и воды для гидротехнических сооружений могут быть достигнуты за счёт меньшего количества активного хлора;

- концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после обработки существенно меньше;

- замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению экологической обстановки и гигиенической безопасности;

- гипохлорит обладает более широким спектром биоцидного действия на различные типы микроорганизмов при меньшей токсичности.

Для целей очистки бытовой воды используются разбавленные растворы гипохлорита натрия: типовая концентрация активного хлора в них составляет 0,2…2 мг/л против 1…16 мг/л для газообразного хлора. Разбавление промышленных растворов до рабочей концентрации производят непосредственно на месте.

Также с технической точки зрения, принимая во внимание условие использования в Российской Федерации, эксперты отмечают:

- существенно более высокую степень безопасности технологии производства реагента;

- относительную безопасность хранения и транспортировки до места использования;

- лояльные требования к технике безопасности при работе с веществом и его растворами на объектах;

- неподведомственность технологии обеззараживания воды гипохлоритом Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).

Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания непосредственно на водопроводных очистных сооружениях отсутствует, реагент можно завозить на водопроводных очистных сооружениях «по мере необходимости».

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения определен на основании и с учетом следующих документов:

- Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр;

- Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации, утвержденные Приказом Минстроя России от 05.03.2025 № 131/пр;

- Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утвержденные Приказом Минстроя России от 05.03.2025 № 136/пр;

- прейскуранты производителей насосного оборудования, коммерческие предложения производителей технологического оборудования, трубной продукции и др.

Оценка финансовых потребностей выполнена в прогнозных ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, представлена в таблицах 36 и 37 раздела 1.4.1 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при актуализации Схемы водоснабжения.

Источниками инвестиций могут быть:

- собственные средства предприятий:

- прибыль;

- амортизационные отчисления;

- снижение затрат за счет реализации проектов;

- плата за подключение (присоединение);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- окружной бюджет;

- местный бюджет;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения включает в себя затраты на создание водопроводных сетей и объектов на них от существующих сетей централизованной системы холодного водоснабжения (объектов такой системы) до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативных правовых актов муниципального образования, утверждающих бюджет. Предоставление субсидий из окружного и районного бюджетов осуществляется в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

    - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Совокупная величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах городского поселения Кондинское Кондинского района за 2024…2037 гг. составляет 175 781,720 тыс. руб., в том числе (таблицы 37 и 38 раздела 1.4.1 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения):

- 1 этап (2024-2030 гг.) – 82 081,695 тыс. руб.;

- 2 этап (2031-2037 гг.) – 93 700,025 тыс. руб.

  - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Количественные значения плановых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Схемы водоснабжения и водоотведения в запланированные сроки.

Значения плановых показателей определены:

- на существующий момент (полный год, предшествующий году разработки Схемы водоснабжения и водоотведения) – 2023 г.;

- прогнозные значения на каждый год первого этапа реализации (2024 – 2030 гг.);

- прогнозные значения на каждый год второго этапа реализации (2031 – 2037 гг.).

Результатами реализации мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды потребителям;

- улучшение качества услуг централизованного водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе

- централизованного водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения городского поселения Кондинское представлены в таблице 40.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и п. 3 Приказа Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям качества питьевой воды отнесены:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и п. 3 Приказа Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям надежности системы водоснабжения отнесено:

- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и п. 8 Приказа Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям энергетической эффективности системы водоснабжения отнесены:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт×ч/куб. м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт×ч/куб. м).

Оценка энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района выполнена исходя из расхода электрической энергии на единицу объема воды, поданной в водопроводную сеть.

Также в отдельную группу вынесены показатели качества обслуживания абонентов, к которым отнесены:

- обеспеченность собственников жилого фонда (абонентов) приборами учета расхода воды;

- обеспеченность населения услугой централизованного водоснабжения.

    - Показатели качества воды

Плановые значения показателей качества воды централизованной системы водоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района представлены в таблице 40.

    - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения централизованной системы водоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района представлены в таблице 40.

    - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Плановые значения показателей эффективности использования ресурсов централизованной системы водоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района представлены в таблице 40.

В расчетный период прогнозируется относительное постоянство удельных расходов электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Плановые значения иных показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства по централизованной системы водоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района представлены в таблице 40.

Таблица 40 – Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых ООО «Комплекс коммунальных платежей»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | факт | 1 этап (2024 - 2030) |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2031 - 2037) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 16,13 | 25,31 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 9,8 | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт×ч/м3 | 0,68 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт×ч/м3 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 4 | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспеченность собственников жилого фонда (абонентов) приборами учета расхода воды | % | 81,35 | 83,0 | 85,0 | 88,0 | 93,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2 | Обеспеченность населения услугой централизованного водоснабжения, по пгт. Кондинское | % | 47,8 | 48,1 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 |
| 4.2.1 | то же, в целом по городскому поселению Кондинское | % | 47,2 | 47,4 | 47,3 | 48,3 | 49,3 | 50,3 | 51,4 | 52,4 | 53,4 | 54,3 | 55,3 | 56,3 | 57,3 | 58,3 | 59,4 |

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты системы централизованного водоснабжения на территории городского поселения Кондинское Кондинского района не выявлены.

Глава 2. Схема водоотведения городского поселения Кондинское

  - Существующее положение в сфере водоотведения поселения

На сегодняшний день на территории городского поселения Кондинское Кондинского района централизованные системы водоотведения отсутствуют, водоотведение с территории поселка не организовано. Канализование объектов жилого фонда и предприятий бюджетной, коммерческой и прочих форм организации происходит в индивидуальные сборные емкости - выгребные ямы и септики.

Проблема утилизации жидких бытовых отходов (ЖБО) на данный момент стоит достаточно остро. Слив ЖБО производится на рельеф или в водные объекты без предварительной очистки, что является потенциальным фактором ухудшения экологической ситуации в районе.

Поэтому первоочередной задачей развития населенных пунктов в составе городского поселения является обеспечение экологической безопасности территорий за счет ввода в эксплуатацию (после проведения пусконаладочных работ), возведенных в 2025-2025 гг., канализационных очистных сооружений, и уже в последующем, по мере роста степени благоустройства и фактической потребности, сетей водоотведения и сооружений на них.

В соответствии с п. 28 и п. 28_1 Ст. 2. Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 и «Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691, на основании данных, предоставленных организацией, задействованной в сфере коммунальной инфраструктуры, в части очистки сточных вод (ООО «Комплекс коммунальных платежей») и результатов технической инвентаризации, на территории городского поселения Кондинское отсутствует централизованная система водоотведения.

В границах муниципального образования городское поселение Кондинское деятельность в сфере водоотведения осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Комплекс коммунальных платежей» (ООО «КПП»).

Юридический адрес предприятия: 628210, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинской район, г. п. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Связистов, д. 38. Фактический адрес и адрес места нахождения органов управления соответствуют юридическому адресу.

Виды деятельности предприятия:

- 36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

- 37.00 Сбор и обработка сточных вод.

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованная система водоотведения в границах муниципального образования не сформирована. На неканализованных селитебных территориях, входящих в состав городского поселения Кондинское частично существует система местных канализаций. От одиночных домов или группы домов сточные воды (жидкие бытовые отходы) собираются в септики – железобетонные или стальные резервуары для накопления, выгреба или дворовые уборные. По мере наполнения индивидуальных накопительных емкостей и септиков (по заявке абонентов) производится откачка и вывоз при помощи ассенизационных машин.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая из придорожных канав, лотков, водопропускных труб, на пересечениях дорог.

Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в близлежащие водоемы.

Таким образом, действующие объекты централизованной системы водоотведения, включая входящие в ее состав технологические зоны водоотведения, на территории городского поселения Кондинское, отсутствуют.

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в т.ч. оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование систем холодного водоснабжения и водоотведения городского поселения Кондинское Кондинского района выполнено в 2024 году организацией 
ООО «Энергосбережение Западной Сибири».

Основные выводы по существующему состоянию системы централизованного водоотведения городского поселения Кондинское Кондинского района сделаны на основании результатов, проведенного в 2024 году, технического обследования, а также анализа информации, предоставленной органами муниципальной власти, ресурсоснабжающими организациями, действующими на территории городского поселения Кондинское Кондинского района. Сведения актуализированы по состоянию на февраль 2026 года.

По результатам камерального обследования и технической инвентаризации установлено, что объекты централизованной системы водоотведения, в том числе муниципальное имущество в сфере водоотведения, на территории городского поселения Кондинское Кондинского района, а именно: наружные сети водоотведения (канализационные сети), канализационные насосные станции (насосные станции водоотведения) на наружных сетях, отсутствуют.

На текущий момент для очистки, образующихся на территории сточных вод, возведены канализационные очистные сооружения по адресу: пгт. Кондинское, 
ул. Береговая, 1Б. В состав очистных сооружений также входит канализационная насосная станция.

На момент актуализации настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения ведутся работы по вводу в эксплуатацию (пусконаладочные работы, включая пробную эксплуатацию) канализационных очистных сооружениях пгт. Кондинское.

По результатам камерального обследования сформирован перечень муниципального имущества инженерной инфраструктуры в сфере водоотведения городского поселения Кондинское Кондинского района (таблица 41).

Таблица 41 – Перечень муниципального имущества инженерной инфраструктуры в сфере водоотведения Кондинского района в части городского поселения Кондинское

| № п/п | Сведения по объекту |  | Характеристики: количество n, ед длина L, п. м площадь S, м2 объем W, м3 высота/глубина H, м | Сведения о наличии кадастровых номеров и свидетельств права собственности | Документ, подтверждающий право владения, пользования | Сведения, представленные исходной документацией |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | наименование |  |  |  | Год ввода | Техническое состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Станция полной биологической очистки (СБО), здание, площадью – 334,8 м2, пгт. Кондинское ул. Береговая, 1Б; кадастровый № 86:01:0101001:6046 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Береговая, 1Б | S = 334,8 | 86:01:0101001:6046 | Договор аренды № 44/А от 05.11.2025 | 2026 | в стадии пусконаладки |
| 2 | Сливная станция, здание, площадью 4,4 м2, пгт. Кондинское ул. Береговая, 1Б; кадастровый № 86:01:0101001:6047 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Береговая, 1Б | S = 4,4 | 86:01:0101001:6047 | Договор аренды № 44/А от 05.11.2025 | 2026 | в стадии пусконаладки |
| 3 | Дизельный генератор, здание, 12 м2, пгт. Кондинское ул. Береговая, 1Б; кадастровый № 86:01:0101001:6050 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Береговая, 1Б | S = 12,0 | 86:01:0101001:6050 | Договор аренды № 44/А от 05.11.2025 | 2026 | в стадии пусконаладки |
| 4 | Канализационная насосная станция, сооружение, площадь застройки 1,8 м2, пгт. Кондинское ул. Береговая, 1Б; кадастровый № 86:01:0101001:6049 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Береговая, 1Б | S = 1,2 | 86:01:0101001:6049 | Договор аренды № 44/А от 05.11.2025 | 2026 | в стадии пусконаладки |
| 5 | Локальные очистные сооружения поверхностного стока, сооружение, площадь застройки 7,3 м2, пгт. Кондинское ул. Береговая, 1Б; кадастровый № 86:01:0101001:6051 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Береговая, 1Б | S = 7,3 | 86:01:0101001:6051 | Договор аренды № 44/А от 05.11.2025 | 2026 | в стадии пусконаладки |
| 6 | Резервуар противопожарного запаса воды, сооружение, объёмом 63 м3, пгт. Кондинское ул. Береговая, 1Б; кадастровый № 86:01:0101001:6045 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Береговая, 1Б | W = 63,0 | 86:01:0101001:6045 | Договор аренды № 44/А от 05.11.2025 | 2026 | в стадии пусконаладки |
| 7 | Резервуар накопитель очищенных стоков, сооружение, объемом 50 м3, пгт. Кондинское ул. Береговая, 1Б; кадастровый № 86:01:0101001:6044 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Береговая, 1Б | W = 50,0 | 86:01:0101001:6044 | Договор аренды № 44/А от 05.11.2025 | 2026 | в стадии пусконаладки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Сети электроснабжения, сооружение, протяженностью 228 м, пгт. Кондинское ул. Береговая, 1Б; кадастровый № 86:01:0101001:6053 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Береговая, 1Б | L = 228,0 | 86:01:0101001:6053 | Договор аренды № 44/А от 05.11.2025 | 2026 | в стадии пусконаладки |
| 9 | Сети канализации, сооружение, протяжённостью 178 м, пгт. Кондинское ул. Береговая, 1Б; кадастровый № 86:01:0101001:6052 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Береговая, 1Б | L = 178,0 | 86:01:0101001:6052 | Договор аренды № 44/А от 05.11.2025 | 2026 | в стадии пусконаладки |

Суточная производительность комплекса канализационных очистных сооружений, согласно проекту, составляет 300 м3/сут (по исходным стокам) и 480 м3/сут (по разбавленным стокам) из расчета: 150 м3/сут – жидкие бытовые отходы (септические) привозные специализированным транспортом, 180 м3/сут – разбавление привозных стоков (жидких бытовых отходов) чистой водой в соотношении 1:1,2; 150 м3/сут – центральные канализационные (на перспективу развития централизованной канализации в городском поселении).

Номинальная производительность очистных сооружений принята 500 м3/сут по номенклатурному ряду завода-производителя.

Комплекс оборудования и сооружения, а также принятая технологическая схема очистки имеет возможность работы без централизованных стоков при расходе привозных стоков не более 150 м3/сут (330 м3/сут по разбавленным стокам в соотношении 1:1,2).

В состав комплекса канализационных очистных сооружений входят:

- станция полной биологической очистки, производительностью по исходным стокам 480 м3/сут. Номинальная производительность 500 м3/сут (по номенклатурному ряду завода-производителя.). Исполнение закрытое, блочно-модульное (контейнерное), «северное», наземного монтажа, максимальной комплектной заводской поставки. Поставляется заводом изготовителем в комплекте с технологическим оборудованием и сетями инженерно-технического обеспечения;

- сливная станция V = 100 м3 для приема, усреднения, разбавления и напорной подачи на очистку септических привозных стоков от вакуумных машин. Производительность по стокам до 500 м3/сут. Напорная подачи стоков на очистку до 30 м3/час. Объем приемного резервуара-усреднителя 100 м3. Резервуар оборудован погружными мешалками. Объект подземного монтажа, максимальной комплектной заводской поставки. Поставляется заводом изготовителем в комплекте с технологическим оборудованием и сетями инженерно-технического обеспечения;

- резервуар-накопитель очищенных стоков V = 50 м3. Вместимость 50 м3. Исполнение горизонтальное, цилиндрическое, для заглубленного монтажа. Производительность насосного блока до 25 м3/ч, напор не менее 10 м вод. ст.;

- трубопровод подачи неочищенных стоков напорный предназначенный для подачи стоков от сливной станции в станцию биологической очистки;

- трубопровод подачи очищенных стоков на разбавление, предназначенный для подачи очищенной воды от станции биологической очистки в резервуар-накопитель;

- трубопровод подачи очищенных стоков на разбавление, предназначенный для подачи очищенной воды от резервуара-накопителя в сливную станцию;

- трубопровод подачи стоков от поселка, предназначенный для приема стоков в сливную станции из централизованной канализации, представлен в виде заглушенного патрубка номинальным диаметром Dn 250 на входе в сливную станцию (ввиду отсутствия сетей водоотведения на территории городского поселения).

Данные объекты образуют единый технологический комплекс очистки септических стоков. Сливная станция располагается на территории очистных сооружений, в соответствии с п.6.10.2 СП 32.13330.2018. Существующие канализационные коллекторы отсутствуют вблизи объекта.

Комплекс канализационных очистных сооружений предназначен для полной биологической очистки и обеззараживания септических привозных канализационных стоков, с последующим отводом очищенных стоков в реку Конда.

Технологическая схема очистки включает следующие основные технологические ступени и системы:

- механическая очистка сточных вод от песка и грубых включений;

- технологическое усреднение стока с нагревом до +10гр.С;

- реагентная обработка неочищенных стоков;

- подпитка стоков питательным раствором (при необходимости);

- биологическая очистка в SBR-GT реакторах вытеснительного типа;

- доочистка на многослойных песчаных фильтрах;

- УФ-обеззараживание очищенных вод;

- обезвоживание осадка на шнеково-пластинчатом дегидрататоре.

Технологическая схема очистки реализована следующим образом. Прием всех стоков осуществляется в приемный резервуар сливной станции.

Конструктивно станция состоит из подземного резервуара с технологическим оборудованием и надземным отапливаемым павильоном с запорной арматурой, грузоподъемным устройством и пультом управления насосным оборудованием.

Корпус резервуара станции устанавливается ниже уровня земли, на днище корпуса на специальных направляющих (автоматических трубных муфтах) устанавливаются погружные электронасосы. Корпус станции снабжен патрубком для приема стоков, патрубком для приема воды на разбавление и напорным патрубком для отведения стоков, приемным узлом-горловиной. Прием сливных стоков (жидких бытовых отходов) осуществляется на приемном узле-горловине резервуара. Для усреднения стока по составу и расходу в резервуаре устанавливаются погружные мешалки.

Приемный патрубок и приемное устройство оснащены ручной решеткой, задерживающей крупный мусор и включения. Вода проходит сквозь решетку, а мусор периодически удаляют в герметичный контейнер и, по мере, наполнения вывозят на утилизацию.

После разбавления стоков производится их подача при помощи погружных насосов на станцию биологической очистки хозбытовых сточных вод. На напорной линии подачи воды, ведущей от насоса, установлена задвижка и обратный клапан, исключающие обратный ток жидкости при работе насоса, клиновые задвижки позволяют производить ручное отключение насосов. Станция оснащена тремя погружными фекальными насосами (2 рабочих, 1 резервный), расход одного насоса до 15 м3/ч, напор до 15 м вод. ст.

Управление работой насоса контролируется по реле уровня (поплавковых сигнализаторах уровня).

В резервуаре устанавливаются три датчика (поплавка) на трех уровнях:

- минимальный (отключает насосы для предотвращения работы по «сухому» ходу);

- рабочий (включение рабочего насоса);

- максимальный (включает оба насосы, на пульт оператора подается сигнал «авария»).

Для подъема насосного оборудования предусматривается ручная таль, грузоподъемностью до 0,5 т. Для спуска внутрь резервуара предусмотрена лестница. Для вентиляции резервуара, на его корпусе устанавливается специальный патрубок. Сливная станция оснащена надземным павильоном, оснащенного освещением, отоплением, вентиляцией. Резервуар станции выполнен из стали с антикоррозийным покрытием. Антикоррозионная защита стальных конструкций, расположенных на открытом воздухе, выполнена с применением холодного цинкования стали. Внутреннее антикоррозионное покрытие резервуара двухслойное.

После получения стоков автоматически начинается процесс заполнения сливной станции очищенными сточными водами из резервуара-накопителя по напорному трубопроводу. Далее при заполнении сливной станции до рабочего уровня включается погружной насос и стоки направляются на очистку в станцию полной биологической очистки по напорному трубопроводу. В станции полной биологической очистки стоки проходят полный комплекс очистки и обеззараживания до качества соответствующего нормам сброса стоков в рыбохозяйственные объекты.

Станция представляет собой комплектное водоочистное сооружение закрытого блочно-модульного (контейнерного) исполнения, оснащенное всем необходимым технологическим оборудованием и технологическими резервуарами, запорно-регулирующей арматурой, трубопроводной и кабельной обвязкой, приводами, КИПиА, инженерными системами отопления, освещения и вентиляции, охранно-пожарной сигнализации и связи.

Исполнение станции рассчитано на круглогодичную эксплуатацию. Закрытое исполнение станции обеспечивает возможность обслуживания оборудования и технологических емкостей в неблагоприятных климатических условиях, минимизирует влияние холодного времени года на технологический процесс. Емкостное оборудования станции выполнено из нержавеющей (антикоррозионной) стали, обеспечивающей длительный срок службы резервуаров в агрессивной среде без проведения капитального ремонта.

Привозные стоки (жидкие бытовые отходы) характеризуются «разбалансировкой» и высоким уровнем загрязнений по БПК, ХПК, аммонийному азоту и т.п., существенно (в разы) превышающим традиционные нормативные концентрации для хозбытовых стоков, поступающих из централизованных систем канализации.

Стоки с высоким уровнем загрязнений требуют значительно больших технологических объемов и времени обработки для достижения нормативной степени очистки.

Станция биологической очистки, сливная станция и резервуар накопитель образуют единый технологический комплекс очистки септических стоков. Управление системой работы и автоматизации комплекса КОС осуществляется из станции полной биологической очистки.

Первоначально, сток подается в блок механической очистки. Контроль расхода подаваемого стока производится при помощи электромагнитного расходомера. Очистка от крупного песка и грубых механических включений осуществляется на сите механической очистки, работающем в автоматическом режиме. Прозор сита позволяет удерживать весь мусор, поступающий со стоками. В конструкции сита предусмотрена встроенная песколовка. Уловленный мусор и песок сбрасывается в контейнеры блока обезвоживания, оборудованные мешками из гидрофобного фильтрующего материала. По мере наполнения мешки посредством мобильной ручной тележки-контейнера перемещаются на поддон для хранения мешков и далее направляются в место утилизации/хранения.

Далее, в станции СБО стоки поступают в приемный резервуар-усреднитель, где перед биологической очисткой, при необходимости (для предотвращения переохлаждения стоков), нагреваются до температуры не менее +10°С, при помощи погружных электрических нагревательных ТЭНов. Необходимость предварительного нагрева обусловлена минимальной температурой стоков необходимой для рабочего процесса биологической очистки.

Исходя из характера сточных вод, в станции применена технология биологической очистки SBR-GT (Sequencing Batch Rector) с улучшенной системой слива осветленных стоков), обеспечивающая:

- достаточную адаптивную способность к изменению нагрузок (объемов и концентраций);

- устойчивость к аварийным ситуациям;

- простоту управления и максимальную степень автоматизации процесса;

- отсутствие подверженных износу или загрязнению загрузок;

Стоки, прошедшие механическую очистку, усреднение и нагрев поступают в блок полной биологической очистки, состоящий из четырех реакторов (работа по циклам), работающим с последовательно переключающимся потоком исходных сточных вод в автоматическом режиме. Дополнительная реагентная обработка поступающих стоков коагулянтом способствует удалению фосфора. При необходимости в сток вводится питательный раствор. Способ удаления фосфора - биолого-реагентное удаление. Перед входом в SBR-реактор в стоки подаются коагулянты (химический способ), в SBR-реакторе фосфор удаляется биологическим способом в отсутствии аэрации. Способ удаления азота – биологическая денитрификация, осуществляемая в SBR-реакторе в отсутствии аэрации. Указанные способы удаления азота и фосфора соответствуют требованиям п. 9.2.5.4 СП 32.13330.2018.

Каждый SBR-Реактор оборудован системой аэрации для эффективного насыщения воды кислородом воздуха, системой погружных мешалок для поддержания ила во взвешенном состоянии, задвижками с пневмоприводами для автоматического проведения процесса очистки. Процесс биологической очистки ведется циклическим повторением следующих процессов: загрузка (биосорбция), загрузка + перемешивание, загрузка + аэрация, аэрация, отстаивание, декантация (слив осветленной воды и её подача на фильтрацию, обеззараживание), отбор избыточного ила, состояние покоя.

В результате, данная технология очистки предусматривает использование взвешенного ила, чередование восстановительных и окислительных процессов, нитрификации-денитрификации, аэрации, перемешивания, отстаивания и отделения избыточного ила в одном резервуаре. Основным преимуществом данного типа очистки является высокая гибкость и полная автоматизация процесса. Изменяя соотношение времени отдельных этапов цикла очистки, возможно адаптировать систему к изменениям объема и качественного состава исходных сточных вод. Все это позволяет обеспечить стабильную высококачественную очистку сточных вод.

Основная особенность технологии периодической биологической очистки состоит в том, что все биохимические процессы (полного окисления органики, нитрификации аммоний- ионов, денитрификации нитрит- и нитрат-анионов, биологического и химического удаления фосфора), а также вспомогательные процессы загрузки, отстаивания, слива (декантации) очищенной воды осуществляются в одном резервуаре – по международной терминологии «SBR». Эта технология позволяет принимать стоки с высоким коэффициентом неравномерности поступления и практически не зависит от качества поступающей воды (в определенных пределах). Применение технологии SBR позволяет легко регулировать и при необходимости быстро изменять время пребывания очищаемой воды в биореакторе, концентрацию активного ила, нагрузку на ил, его возраст, концентрацию растворенного кислорода, время отстаивания, загрузки и выгрузки. Все технологические операции в биореакторе могут осуществляться либо по заданной временной программе, либо проводиться по показаниям датчика концентрации кислорода, то есть по потреблению кислорода.

Вторая особенность технологии SBR – сохранение осевшего активного ила в биореакторе после завершения периода очистки сточных вод. Объем осевшего ила составляет от 35 до 45% полного объема биореактора, его концентрация по беззольному веществу биомассы от 12 до 15 кг/м3. Путем отбора или удержания в биореакторе избыточного ила осуществляется коррекция концентрации активного ила при каждой новой порции очищаемого стока. Таким образом, регулируется рабочая концентрация активного ила, его возраст и нагрузка на ил в необходимых пределах, соответствующих изменению состава или концентрации загрязняющих веществ в сточной воде.

Третья особенность технологии SBR – автономная система аэрации иловой смеси в биореакторе. Аэрация осуществляется от индивидуального компрессора, благодаря чему имеется возможность подачи строго определенного количества воздуха.

Четвертая особенность технологии SBR – циклический график подачи воздуха в биореактор с чередующимися периодами интенсивного насыщения иловой смеси кислородом воздуха (биоокисление органики и нитрификация) и периодами перемешивания без подачи кислорода (денитрификация, биологическая дефосфатация). В зависимости от концентрации загрязняющих веществ в сточной воде график оксидирования иловой смеси может быть быстро изменен, например, в сторону увеличения времени аэрации за счет сокращения времени перемешивания, или наоборот.

Подача воздуха на аэрацию осуществляется воздуходувками, размещенными в технологическом зале. Воздуходувки резервированы. Воздуходувная оснащена фильтром входящего воздуха.

После биологической очистки очищенный сток направляется в емкость биологически очищенной воды, откуда с помощью насосов подается на стадию фильтрации на многослойных песчаных фильтрах. Периодически, в автоматическом режиме, происходит промывка фильтров водо-воздушной смесью. Режим работы насосного оборудования позволяет производить промывку теми же насосами при отсутствии потребности в установке дополнительных емкостей промывной воды и резервуара для накопления воды от промывки.

После фильтрации очищенные стоки собираются в емкость очищенной воды V=13м3 и отводятся за пределы станции:

- на нужды разбавления привозных стоков в наружный резервуар-накопитель в напорном режиме;

- на выпуск очищенных стоков под остаточным напором (давлением) (0,01...0,02 МПа).

Перед выпуском проходится процесс обеззараживания на УФ-установках с автоматической кавитационной системой очистки ламп. Линии УФ-обеззараживания выполнены с резервированием. Область спектра об-лучения (205…250 нм), в этой области ультрафиолетовое (УФ) излучение обладает выраженным биоцидным действием в отношении различных микроорганизмов, включая пропагативные формы возбудителей паразитарных кишечных болезней, таких как цисты и ооцисты патогенных простейших кишечника и яйца гельминтов, согласно сведениям п.4.1 МУ 3.2.1757-03. Доза УФ облучения - 65 мДж/см2, в соответствии с требованиями приложения 3 МУ 3.2.1757-03.

Расход сбрасываемого со станции очищенного стока замеряется при помощи расходомера. Для контроля очистки, после каждой стадии предусматривается установка пробоотборных кранов.

Избыточный активный ил периодически подается на установку обезвоживания, состоящей из аэробного стабилизатора-илоуплотнителя, блока приготовления и дозирования флокулянта, шнекового обезвоживателя, насоса отвода фильтрата. Илоуплотнитель предназначен для сбора и накопления избыточного ила (осадка), поступающего из биореакторов. Отстоянная вода из верхних слоев отводится из илоуплотнителя в усреднитель с помощью погружного насоса, возвращая ее по контуру рециркуляции «надиловой» воды. Работа насоса контролируется встроенным сигнализатором уровня. В илоуплотнителе установлен датчик уровня, контролирующий заполнение резервуара.

Стабилизированный ил из илоуплотнителя винтовыми насосами подается на установку обезвоживания. Насосы работают попеременно, в автоматическом режиме, по сигналу от установки обезвоживания. Непосредственно в установку обезвоживания подается раствор флокулянта для достижения эффективного протекания процесса обезвоживания ила. Для повышения эффективности обработки обезвоживаемого ила реагентами ил пропускается через трубчатый статический смеситель.

Обезвоживание ила осуществляется в шнеково-пластинчатом обезвоживателе, оборудованном контактной емкостью флокулообразования, мешалкой и шнековым механизмом с системой подвижных и неподвижных дисков. При продавливании шнеком иловой смеси вдоль рабочей полости аппарата через настраиваемые зазоры между дисками просачивается пермеат. Обезвоженный ил подается в передвижной контейнер и, далее, направляется на промежуточное складирование с последующей утилизацией.

Ил дополнительно обеззараживается путем дозирования обеззараживающего препарата. Обезвоженный осадок (кек) влажностью до 80% для временного накопления удаляется в контейнер-мультилифт и, далее, вывозится на утилизацию. Отделенная вода возвращается в голову очистных сооружений.

Временное хранение обезвоженного ила осуществляется на крытой площадке, что защищает его от атмосферных осадков и предупреждает насыщение влагой. Образующийся при работе очистных сооружений обезвоженный и обеззараженный избыточный ил, мусор и песок подлежат утилизации или захоронении на городской свалке твердых бытовых отходов. Обезвоженный ил может быть использован в качестве ценного сельскохозяйственного удобрения.

Вывоз отходов производства (отбросов с решеток и мешков с обезвоженным осадком) осуществляется эксплуатирующей организацией на место утилизации отходов – площадку временного накопления (внесена в территориальную схему обращения с отходами ХМАО - Югры) в пгт. Кондинское. Дорожно-транспортное сообщение от канализационных очистных сооружений объекта до полигона ТБО организовано, расстояние от КОС до полигона ТБО составляет 5,4 км, имеется возможность транспортирования отходов на полигон ТБО каждые 5 суток, а также возможность принятия отходов с КОС в полном объеме. Утилизация отходов осуществляется на полигоне ТБО. Предусмотрен резервный патрубок отведения ила без обезвоживания. Пермеат из установки обезвоживания отводится насосом в усреднитель. Все ключевое оборудование установки имеет «горячий» резерв.

После очистки в станции полной биологической очистки очищенные и обеззараженные стоки направляются либо в наружный резервуар-накопитель очищенных стоков по напорному трубопроводу, либо в наружную самотечную канализацию (внутриплощадочный коллектор).

Направление очищенных стоков определяет автоматика очистных сооружений в зависимости от уровня заполнения резервуара-накопителя. Стоки, направленные в резервуар-накопитель по напорному трубопроводу, хранятся в резервуаре до необходимости подачи их на разбавление привозных септических стоков в сливной станции.

Резервуар-накопитель устанавливается заглубленно, на подготовленный фундамент, на дне резервуара на специальном колене-основании монтируется погружной электронасос. На напорной линии насоса установлены, задвижка и обратный клапан, исключающий обратный ток жидкости. Резервуар накопитель оснащен одним погружным фекальным насосом, расход насоса до 2 м3/ч, напор до 15 м вод. ст. Для спуска в резервуар, установки насоса, осмотра оборудования, предусмотрены две горловины, оборудованные лестницей.

Управление работой насоса осуществляется по уровню стока в емкости, контролирующийся сигнализаторами уровня (фиксируются нижний, нижний рабочий, верхний рабочий и верхний/аварийный уровни стока). Алгоритм работы устанавливается средствами автоматизации очистных сооружений. Резервуар оснащен вентиляционными патрубками. Резервуар-накопитель выполнен из стали с антикоррозийным покрытием и устанавливается заглублено.

Антикоррозионная защита стальных конструкций, расположенных на открытом воздухе, выполнена с применением холодного цинкования стали. Внутреннее антикоррозионное покрытие резервуара двухслойное.

Из резервуара-накопителя в сливную станцию стоки подаются по напорному трубопроводу.

Очищенные и обеззараженные стоки, направленные в наружную самотечную систему водоотведения, направляются в наружную канализационную насосную станцию, откуда по напорному трубопроводу направляются в реку Конда. Также на территории предусмотрен сбор ливневых и талых стоков по системе канализации с последующим отводом в канализацию и далее по напорной системе в реку, совместно с очищенными стоками от очистных сооружений.

Для подачи воды на обмыв транспорта в надземном павильоне сливной станции предусмотрен патрубок с поливочным незамерзающим краном и шлангом. Для обмыва используется очищенная вода из резервуара-накопителя. Слив обмывочной воды осуществляется в приемную горловину сливной станции.

На момент актуализации настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения, прием и очистка стоков на комплексе канализационных очистных сооружений не осуществляется, ведутся пусконаладочные работы, устранение дефектов и нарушений, выявленных в процессе реализации проекта очистных сооружений.

      - Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод

В технологической схеме канализационных очистных сооружений 
пгт. Кондинское предлагаются к применению повсеместно используемые технологии очистки сточных вод, включающие механическую, биологическую очистку и обеззараживание. Данные технологии позволяют получать на выходе (на выпуске) требуемое качество воды с учетом проведения операционного контроля качества очищенных стоков, анализа режимов работы очистных сооружений, контроля реализуемых технологических режимов работы сооружений и оборудования.

Комплекс КОС предназначен для полной биологической очистки и обеззараживания септических привозных канализационных стоков, с последующим отводом очищенных стоков в реку Конда.

Комплекс КОС состоит из следующих объектов:

- станция полной биологической очистки. Исполнение закрытое, блочно-модульное (контейнерное), «северное», наземного монтажа, максимальной комплектной заводской поставки. Поставляется заводом изготовителем в комплекте с технологическим оборудованием и сетями инженерно-технического обеспечения;

- сливная станция поставляется заводом изготовителем в комплекте с технологическим оборудованием и сетями инженерно-технического обеспечения;

- резервуар-накопитель очищенных стоков. Исполнение горизонтальное, цилиндрическое, для заглубленного монтажа.

Данные объекты образуют единый технологический комплекс очистки септических стоков.

Планировочные размеры и использование участка соответствует градостроительному регламенту, установленному в составе правил землепользования и застройки, утвержденных представительным органом муниципальной организации.

В состав возведенных канализационных очистных сооружений входят: станция биологической очистки, сливная станция, резервуар-накопитель очищенных стоков, канализационная насосная станция, локальные очистные сооружения поверхностного стока, резервуар противопожарного запаса воды, площадка для парковки автомобилей, площадка сбора твердых бытовых отходов, дизельный генератор, ограждение и подпорная стена.

Согласно проекту возведенных КОС предусматривается строительство внеплощадочных сетей в границах пгт. Кондинское. Строительство данных внеплощадочных наружных сетей (сетей централизованной канализации пгт. Кондинское), настоящей Схемой водоснабжения и водоотведения спрогнозировано в период за расчетным сроком действия (после 2037 г.)

После ввода в эксплуатацию канализационных очистных сооружений качество сточных вод по обобщенным, санитарно-химическим и бактериологическим показателям должно соответствовать, установленным программой экологического контроля (ПЭК), требованиям нормативов допустимого сбросов, предъявляемым к сточным водам, сбрасываемым в водный объект, а также требованиям СанПиН 1.2.3684-21, СанПиН 2.1.3685-21, предъявляемым к водным объектам в черте населенных пунктов.

Качество очищаемых сточных вод и эффективность очистки будет выполняться на основании результатов лабораторных анализов качества сточных вод и проб в установленном программой ПЭК количестве.

      - Определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения определение существующего дефицита (резерва) производственных мощностей сооружений не выполнялось.

      - Описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Локальные очистные сооружения, создаваемые абонентами, в границах городского поселения Кондинское Кондинского района отсутствуют.

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с существующим положением, в городском поселении Кондинское Кондинского района технологические зоны системы сбора и отведения сточных вод, в частности, и централизованная система водоотведения на территории городского поселения не сформированы.

Расположение объектов централизованных систем водоотведения, планируемых к размещению, на территории городского поселения Кондинское Кондинского района определено границами населенных пунктов.

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Канализационные очистные сооружения пгт. Кондинское, планируются к вводу в эксплуатацию в 2027 году.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому, прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

Непосредственная обработка осадков сточных вод производится на иловых картах. Образуемые в септиках и вторичных отстойниках осадки сточных вод удаляются из сооружения ассенизационным транспортом на автомобильной базе.

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории городского поселения Кондинское Кондинского района наружные сети водоотведения (канализационные коллекторы и сети) отсутствуют.

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Для обеспечения необходимого уровня надежности необходимо проведение мероприятий и регламентных работ по обслуживанию объектов водоотведения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.

Резервирование объектов системы водоотведения на территории городского поселения Кондинское Кондинского района не предусмотрено.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций».

Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения в границах муниципального образования.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Острой остается проблема износа канализационных сетей. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Возведение централизованных сетей водоотведения на период действия Схемы водоснабжения и водоотведения не предусмотрено.

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспечения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях:

- строительство и ввод в эксплуатации собственных канализационных очистных сооружений городского поселения Кондинское Кондинского района;

- обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения;

- повышение уровня автоматизации технологических процессов;

- применение современного и энергоэффективного технологического и насосного оборудования;

- эксплуатация существующих объектов водоотведения с учетом требований законодательных актов и нормативно-технической документации.

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На территории городского поселения Кондинское Кондинского района отсутствует централизованная система водоотведения.

Сброс (слив) жидких бытовых отходов от ассенизационного транспорта производится на рельеф или в водные объекты без предварительной очистки, что является потенциальным фактором ухудшения экологической ситуации в районе.

    - Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

На сегодняшний день, на территории городского поселения Кондинское Кондинского района система централизованного водоотведения не сформирована. Вся площадь селитебной территории городского поселения не охвачена централизованной канализацией.

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Основной существующей технической и технологической проблемой системы сбора и отведения сточных вод городского поселения Кондинское Кондинского района является сброс неочищенных сточных вод (жидких бытовых отходов) в окружающую среду.

    - Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселения, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Согласно п. 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

Организация, функционирующая в сфере водоотведения городского поселения и занятая сбором и, с вводом в эксплуатацию канализационных очистных сооружений, обработкой сточных вод – Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс коммунальных платежей» (ООО «КПП»), которое будет обеспечивать обработку (очистку) сточных вод (жидких бытовых отходов) от населения (физических лиц) и бюджетных организаций и прочих предприятий (юридических лиц) на территории городского поселения Кондинское Кондинского района.

Объекты водоотведения в границах городского поселения Кондинское Кондинского района входят в эксплуатационную зону деятельности организации ООО «Комплекс коммунальных платежей» в границах Кондинского района.

Юридический адрес предприятия: 628210, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинской район, гп. Кондинское, пгт. Кондинское, ул. Связистов, д. 38. Фактический адрес и адрес места нахождения органов управления соответствуют юридическому адресу.

Виды деятельности предприятия:

- 36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

- 37.00 Сбор и обработка сточных вод

На основании вышеизложенных критериев, система водоотведения городского поселения Кондинское не относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, установленных требованиями пп. а) Постановления Правительства РФ от 31.05.2019 № 691.

Информация об очистных сооружения, на которые планируется вывоз жидких бытовых отходов и в перспективе подача сточных вод, о применяемых на их технологиях очистки сточных вод представлена в п. 2.1.2 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Основными потребителями коммунальной услуги по водоотведению в городском поселении Кондинское Кондинского района будут являться:

- население;

- бюджетные организации (школы, амбулатории и поликлиники, органы административного управления и пр.);

- прочие потребители (промышленные и другие коммерческие предприятия и организации).

Фактические данные о количестве (объемах) жидких бытовых отходов за период 
2019…2023 гг., вывозимых ассенизационным транспортом с селитебной территории городского поселения Кондинское Кондинского района отсутствуют.

В соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330 «Канализация. Наружные сети и сооружения», удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению в соответствии с СП 31.13330 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В соответствии с п. 5.1.2 СП 32.13330 «Канализация. Наружные сети и сооружения», удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно СП 30.13330 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

При этом, значительная доля объемов воды на нужды предприятия используется для подпитки тепловых сетей, в связи с чем объем жидких бытовых отходов значительно меньше заявленных объемов водопотребления.

На основании вышеизложенного сформирован общий баланс (расчетный) по сточным водам (жидким бытовым отходам) по пгт. Кондинское Кондинского района, который представлен в таблице 42.

Таблица 42 – Прогнозный баланс образующихся жидких бытовых отходов в границах
городского поселения Кондинское Кондинского района за период 2019-2025 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Рассматриваемый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Численность населения (по состоянию на начало года) городского поселения Кондинское, в том числе: | чел. | 2 892 | 2 804 | 2 747 | 2 637 | 2625 | 2637 |
| 1.1 | пгт. Кондинское | чел. | 2856 | 2769 | 2713 | 2603 | 2587 | 2600 |
| 1.2 | прочие населенные пункты в составе городского поселения (д. Ильичевка, д. Никулкина, д. Старый Катыш) | чел. | 36 | 35 | 34 | 34 | 38 | 37 |
| пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем реализации воды от абонентов централизованной системы водоснабжения | тыс.м3 | 54,41 | 59,10 | 57,99 | 59,42 | 55,07 | 56,61 |
| 2.1 | население | тыс.м3 | 39,75 | 42,36 | 43,39 | 40,94 | 39,75 | 41,00 |
| 2.2 | бюджетные организации | тыс.м3 | 4,24 | 4,36 | 4,70 | 3,57 | 4,24 | 4,24 |
| 2.3 | производство и прочие потребители | тыс.м3 | 1,38 | 2,46 | 1,94 | 1,72 | 2,04 | 2,04 |
| 2.4 | нужды предприятия | тыс.м3 | 9,05 | 9,91 | 7,96 | 13,19 | 9,05 | 9,34 |
| 3 | Расчетные объемы воды населения с индивидуальным водоснабжением | тыс.м3 | 11,18 | 11,92 | 12,21 | 11,52 | 11,18 | 11,50 |
| 4 | Количество образующихся жидких бытовых отходов | тыс.м3 | 34,35 | 37,47 | 37,81 | 35,27 | 35,00 | 35,90 |
| 4.1 | население | тыс.м3 | 27,83 | 29,65 | 30,38 | 28,66 | 27,83 | 28,70 |
| 4.2 | бюджетные организации | тыс.м3 | 4,24 | 4,36 | 4,70 | 3,57 | 4,24 | 4,24 |
| 4.3 | производство и прочие потребители | тыс.м3 | 1,38 | 2,46 | 1,94 | 1,72 | 2,04 | 2,04 |
| 4.4 | нужды предприятия | тыс.м3 | 0,90 | 0,99 | 0,80 | 1,32 | 0,90 | 0,93 |
| 5 | Количество образующихся жидких бытовых отходов от населения с индивидуальным водоснабжением | тыс.м3 | 8,39 | 8,94 | 9,16 | 8,64 | 8,39 | 8,62 |
| 6 | Прогнозный баланс образующихся жидких бытовых отходов | тыс.м3 | 42,73 | 46,41 | 46,97 | 43,91 | 43,39 | 44,53 |

Таким образом, объём образующихся сточных вод в виде жидких бытовых отходов в пгт. Кондинское за 2023 год составляет 60,32 тыс. м³. В общем объеме жидких бытовых отходов значительная доля приходится на население.

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

К неорганизованному стоку относятся дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Централизованная ливневая система водоотведения на территории населенных пунктов городского поселения Кондинское Кондинского района отсутствует. Поверхностные сточные воды очистке не подвергаются.

Фактический неорганизованный приток в централизованную систему бытового водоотведения отсутствует, ввиду отсутствия соответствующей централизованной системы в границах городского поселения Кондинское Кондинского района.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Учет образующихся у абонентов хозяйственно-бытовых стоков с использованием приборов учета на территории населённого пункта не осуществляется.

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в населенных пунктах на территории Кондинского района утверждены Приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп (с изменениями на 08.11.2023 № 37-нп) «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и дифференцированы по видам благоустройства жилых домов и видам водопотребления.

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению представлены в разделе 1.3.4 «Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ввиду отсутствия централизованной системы водоотведения в границах городского поселения Кондинское Кондинского района, провести ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 10 лет не представляется возможным.

Баланс образования жидких бытовых отходов за период 2019-2023 гг. представлен в разделе 2.2.1 «Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

На период действия настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения в городском поселении предусмотрено:

- проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений КОС-300 пгт. Кондинское.

Организация транспортировки жидких бытовых отходов на канализационные очистные сооружения с территории населенных пунктов городского поселения Кондинское: д. Ильичевка, д. Никулкина, д. Старый Катыш, нецелесообразно, как в техническом, так и в экономическом плане.

При разработке принятого сценария водоотведения развитие централизованной системы водоотведения, за исключением канализационных очистных сооружений населенных пунктов, в существующих границах городского поселения, на расчетный срок настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения, не прогнозируется. Так как потребители отдают предпочтение подключению собственных домохозяйств к централизованному водоснабжению, в связи с этим при разработке баланса поступления жидких бытовых отходов учитывается увеличение объемов, поступающих на очистку жидких бытовых отходов, в пропорциональной зависимости от водопотребления потребителей. Кроме того, учитывается доля потребителей (жилой фонд, оборудованный автономной канализацией), использующих для водоснабжения индивидуальные источники.

Динамика притока сточных вод от населения учитывает динамику изменения численности населения в существующей технологической зоне водоотведения во временных границах действия настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

При разработке прогнозного баланса поступления сточных вод, принятый охват населения автономной канализацией к концу расчетного срока настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения в границах технологической зоны пгт. Кондинское – 50 %.

Охват автономной канализацией общественно-деловой застройки в границах городского поселения Кондинское к концу расчетного срока настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения – 100 %.

В заключение, в связи с отсутствием сетей водоотведения в границах городского поселения Кондинское, неорганизованный приток поверхностных и дренажных вод через неплотности стыковых соединений и уплотнения крышек люков смотровых колодцев отсутствует.

Объем сточных вод (жидких бытовых отходов) до расчетного срока реализации настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения рассчитан на основании динамики численности населения (Раздел 1.2.2 «Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений») городского поселения Кондинское и среднесуточной норме водоотведения, численно равной норме водопотребления в соответствии с СП 31.13330 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему канализации (перспективная динамика) рассчитан исходя из сведений о балансе водопотребления за период 2019-2023 гг. с учетом принятого сценария развития муниципального образования и представлен в таблице 43.

Таблица 43 – Прогнозный баланс образования и подачи на очистку жидких бытовых отходов по городскому поселению Кондинское на срок 2024-2037 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 | 1 этап (2024 - 2030) |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2031 - 2037) |  |  |  |  |  |  | Темп роста/ снижения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2030/ 2023, % | 2037/ 2023, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Общий баланс поступления сточных вод в пгт. Кондинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропущено сточных вод по канализационной сети, всего | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Принято от потребителей, в том числе | тыс. м3 | 43,91 | 43,39 | 44,53 | 44,76 | 45,36 | 46,18 | 46,64 | 47,11 | 47,80 | 53,39 | 53,44 | 53,45 | 53,92 | 54,04 | 54,20 | 107,30 | 123,44 |
|  |  | м3/сут | 120,29 | 118,87 | 121,99 | 122,64 | 124,27 | 126,52 | 127,79 | 129,07 | 130,96 | 146,27 | 146,41 | 146,43 | 147,74 | 148,07 | 148,48 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 150,36 | 148,59 | 152,49 | 153,30 | 155,33 | 158,14 | 159,74 | 161,34 | 163,70 | 182,84 | 183,01 | 183,03 | 184,67 | 185,08 | 185,61 |  |  |
| 1.2.1 | Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) | тыс. м3 | 43,91 | 43,39 | 44,53 | 44,76 | 45,36 | 46,18 | 46,64 | 47,11 | 47,80 | 53,39 | 53,44 | 53,45 | 53,92 | 54,04 | 54,20 | 107,30 | 123,44 |
|  |  | м3/сут | 120,29 | 118,87 | 121,99 | 122,64 | 124,27 | 126,52 | 127,79 | 129,07 | 130,96 | 146,27 | 146,41 | 146,43 | 147,74 | 148,07 | 148,48 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 150,36 | 148,59 | 152,49 | 153,30 | 155,33 | 158,14 | 159,74 | 161,34 | 163,70 | 182,84 | 183,01 | 183,03 | 184,67 | 185,08 | 185,61 |  |  |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 1.2.1.1 | От населения | тыс. м3 | 37,30 | 36,21 | 37,32 | 37,55 | 38,14 | 38,96 | 39,43 | 39,89 | 40,58 | 41,25 | 41,30 | 41,30 | 41,77 | 41,89 | 42,04 | 106,95 | 112,71 |
|  |  | м3/сут | 102,19 | 99,22 | 102,25 | 102,88 | 104,50 | 106,74 | 108,02 | 109,29 | 111,17 | 113,01 | 113,14 | 113,14 | 114,45 | 114,77 | 115,18 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 127,74 | 124,02 | 127,81 | 128,60 | 130,62 | 133,43 | 135,02 | 136,61 | 138,97 | 141,26 | 141,42 | 141,42 | 143,06 | 143,46 | 143,98 |  |  |
|  |  | % | 84,95 | 83,46 | 83,82 | 83,89 | 84,09 | 84,37 | 84,52 | 84,67 | 84,89 | 77,26 | 77,28 | 77,27 | 77,47 | 77,51 | 77,57 | - | - |
| 1.2.1.2 | От бюджетных организаций | тыс. м3 | 3,57 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 118,61 | 124,74 |
|  |  | м3/сут | 9,78 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 12,21 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 12,23 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 |  |  |
|  |  | % | 8,13 | 9,76 | 9,51 | 9,46 | 9,34 | 9,17 | 9,08 | 8,99 | 8,86 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,26 | 8,24 | 8,22 | - | - |
| 1.2.1.3 | От прочих потребителей | тыс. м3 | 1,72 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 118,61 | 392,45 |
|  |  | м3/сут | 4,70 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 18,45 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 5,88 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 | 23,06 |  |  |
|  |  | % | 3,91 | 4,69 | 4,57 | 4,55 | 4,49 | 4,41 | 4,36 | 4,32 | 4,26 | 12,61 | 12,60 | 12,60 | 12,49 | 12,46 | 12,42 | - | - |
| 1.2.1.4 | От предприятия водопроводно-канализационного хозяйства | тыс. м3 | 1,32 | 0,90 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 71,97 | 73,27 |
|  |  | м3/сут | 3,61 | 2,48 | 2,56 | 2,58 | 2,59 | 2,59 | 2,60 | 2,60 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,63 | 2,64 | 2,64 | 2,65 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 4,52 | 3,10 | 3,20 | 3,23 | 3,23 | 3,24 | 3,25 | 3,25 | 3,26 | 3,26 | 3,27 | 3,29 | 3,30 | 3,30 | 3,31 |  |  |
|  |  | % | 3,00 | 2,08 | 2,10 | 2,11 | 2,08 | 2,05 | 2,03 | 2,01 | 1,99 | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | - | - |
| 1.2.2 | От абонентов, которым установлены тарифы | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Неорганизованный приток поверхностных и дренажных вод | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения, из них: | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,36 | 46,18 | 46,64 | 47,11 | 47,80 | 53,39 | 53,44 | 53,45 | 53,92 | 54,04 | 54,20 | - | - |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,27 | 126,52 | 127,79 | 129,07 | 130,96 | 146,27 | 146,41 | 146,43 | 147,74 | 148,07 | 148,48 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,33 | 158,14 | 159,74 | 161,34 | 163,70 | 182,84 | 183,01 | 183,03 | 184,67 | 185,08 | 185,61 |  |  |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 1.5.1 | Нормативно-очищенной | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,36 | 46,18 | 46,64 | 47,11 | 47,80 | 53,39 | 53,44 | 53,45 | 53,92 | 54,04 | 54,20 | - | - |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,27 | 126,52 | 127,79 | 129,07 | 130,96 | 146,27 | 146,41 | 146,43 | 147,74 | 148,07 | 148,48 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,33 | 158,14 | 159,74 | 161,34 | 163,70 | 182,84 | 183,01 | 183,03 | 184,67 | 185,08 | 185,61 |  |  |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |

  - Прогноз объема сточных вод

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Прогноз поступления сточных вод (жидких бытовых отходов) на канализационные очистные сооружения пгт. Кондинское выполнен с учетом прогноза объемов водопотребления, включая индивидуальное водоснабжение потребителей, на перспективу до 2037 г. и представлен в п. 2.2.5 «Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На сегодняшний день система централизованного водоотведения в границах городского поселения не сформирована. После ввода в эксплуатацию канализационных очистных сооружений населенных пунктов будет осуществлять вывоз на очистку ассенизационным транспортов жидких бытовых отходов от объектов общественно-деловой застройки (бюджетной и коммерческой форм организации), а также частного и многоквартирного жилищного фонда.

Исходя из территориально-географического расположения населенных пунктов планируется организация одной технологической зоны:

- технологическая зона пгт. Кондинское.

Формируемая технологическая зона и эксплуатационная зона (зона эксплуатационной ответственности) ООО «Комплекс коммунальных платежей» ограничены территорией 
пгт. Кондинское городского поселения Кондинское Кондинского района.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений представлен в таблице 44.

Исходя из расчета требуемой мощности, приведенного в таблице, несмотря на увеличение объемов канализационных стоков, в эксплуатационной зоне, ограниченной территорией городского поселения Кондинское, наблюдается резерв мощности возведенных очистных сооружений на расчетный срок.

Таблица 44 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 | 1 этап (2024-2030) |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2031 - 2037) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2037 |
| 1 | Технологическая зона пгт. Кондинское (городское поселение Кондинское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Максимальный суточный расход, образующихся сточных вод, в том числе | м3/сут | 150,36 | 148,59 | 152,49 | 153,30 | 155,33 | 158,14 | 159,74 | 161,34 | 185,61 |
| 1.1.1 | вывоз жидких бытовых отходов | м3/сут | 150,36 | 148,59 | 152,49 | 153,30 | 155,33 | 158,14 | 159,74 | 161,34 | 185,61 |
| 1.1.2 | абоненты | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Проектная производительность КОС-300 пгт. Кондинское | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.3 | Резерв (дефицит) мощности | м3/сут | -150,36 | -148,59 | -152,49 | -153,30 | 144,67 | 141,86 | 140,26 | 138,66 | 114,39 |
|  |  | % | - | - | - | - | - | 47,29 | 46,75 | 46,22 | 38,13 |

    - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Ввиду отсутствия на момент разработки настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения, сформированной централизованной системы водоотведения, анализ гидравлических режимов работы и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения не выполняется.

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей канализационных очистных сооружений системы водоотведения городского поселения Кондинское и возможности расширения зоны их действия представлен в п. 2.3.3 «Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается вывоз хозяйственно-бытовых стоков в виде жидких бытовых отходов при помощи ассенизационного транспорта на канализационные очистные сооружения. Ввод очистных сооружений в эксплуатацию в 
пгт. Кондинское (проектная производительность 300 м3/сут) запланировано на 2027 год.

Для запуска очистных сооружений после ввода в эксплуатацию необходимо получение разрешительной документации в области охраны окружающей среды, обеспечение объекта квалифицированным персоналом и проведение комплекса пусконаладочных работ, включая пробную эксплуатацию.

При необходимости, присутствует техническая возможность расширения зоны канализационных очистных сооружений, за счет имеющегося резерва производственных мощностей.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Развитие системы водоотведения городского поселения Кондинское Кондинского района на период до 2037 г. предусматривается в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на:

- обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- приоритетность обеспечения населения услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению.

Основной задачей развития централизованной системы водоотведения является:

- реализация мероприятий по очистке образующихся сточных вод путем разработки проектно-сметной документации и осуществления строительно-монтажных работ (реализовано на момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения), ввода в эксплуатацию и эффективной эксплуатации канализационных очистных сооружений 
пгт. Кондинское проектной производительностью 300 м3/сут.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Значения плановых показателей развития централизованных систем водоотведения приведены в Разделе 2.7 «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоснабжения и водоотведения с разбивкой по годам представлен в таблицах 45.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятия по реализации Схемы водоотведения городского поселения Кондинское Кондинского района сформированы по результатам инженерно-технического анализа.

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в таблицах 45.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоотведения представлены в таблицах 45.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В границах городского поселения Кондинское Кондинского района на начало действия настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения отсутствует централизованная система водоотведения.

У возведенных канализационных очистных сооружений в границах городского поселения предусмотрена частичная автоматизация.

Автоматизацию управления канализационных очистных сооружений с оборудованием центрального диспетчерского пункта планируется выполнить в последующие годы (до запуска объектов в эксплуатацию). Планируется автоматизировать технологический процесс очистки сточных вод путём монтажа датчиков и контроллеров за входными и выходными концентрациями загрязнений сточных вод по всей технологической схеме и кислорода в аэротенках. Включение и выключение насосных агрегатов производится автоматически в зависимости от уровня сточных вод в резервуарах и емкостных сооружения.

Для контроля технологического процесса очистки сточных вод на очистных сооружениях необходимо иметь комплекс измерительного оборудования, контролирующего качественные и динамические параметры потока очищаемой воды на каждом этапе процесса очистки.

На каждом этапе очистки сточной воды необходимо контролировать установленные программой экологического контроля (ПЭК) качественные параметры очищаемой воды, как видно из схемы технологического процесса. Оперативные измерения и контроль качественных параметров и расхода позволяют оптимально подобрать режимы работы оборудования очистных сооружений, контролировать количество добавляемых для очистки реагентов, следить за состоянием микроорганизмов и бактерий в аэротенках и регулировать режимы работы электрооборудования, что ведет к снижению затрат (реагенты, электрическая энергия) предприятия, улучшению качество очистки сточных вод, увеличению рентабельности и общему повышению технико-экономической эффективности предприятия водопроводно-канализационного хозяйства.

Таблица 45 – Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения на период до 2037 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объектов | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий 1 этапа, млн. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |  |  | 2 этап |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | до реализации | после реализации |  |  | Всего на 2024-2030 | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | Всего на 2031-2037 |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений КОС-300 пгт. Кондинское | ХМАО – Югра, Кондинский район, гп. Кондинское, пгт. Кондинское | количество | шт. | 0 | 1 | 2024 | 2026 | 300,000 | 45,795 | 125,224 | 128,981 |  |  |  | 0,00 |
| 3 | Приобретение вакуум-машины КО-503В-2 для сбора и транспортировки ЖБО на КОС-300 | ХМАО – Югра, Кондинский район, гп. Кондинское, пгт. Кондинское | количество | шт. | 0 | 2 | 2026 | 2027 | 16,283 |  |  | 5,374 | 5,535 |  |  | 0,00 |
| ИТОГО за рассматриваемый этап: |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,909 | 45,795 | 125,224 | 134,355 | 5,535 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО за период действия настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На текущий момент наружные сети водоотведения в границах городского поселения Кондинское Кондинского района отсутствуют. На период до 2037 г. в городском поселении Кондинское Кондинского района не предусмотрено строительство наружных сетей водоотведения.

Расположение линий трубопроводов, минимальные расстояния до инженерных сетей и сооружений принимаются согласно СП 42.13330 и СП 32.13330. При необходимости маршруты прохождения трасс подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы водоотведения.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) сооружений централизованных систем водоотведения предназначена для создания барьера между предприятием и жилой застройкой. В СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, ландшафтно-рекреационные зоны, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки.

Территории очистных сооружений канализации населённых пунктов должны быть ограждены. Так же необходимо осуществление круглосуточной охраны предприятия.

Размеры санитарно-защитных зон комплексов канализационных очистных сооружений следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», которые составляет для канализационных очистных сооружений пгт. Кондинское не менее 100 м.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Изменения границ зон размещения планируемых объектов централизованных систем водоотведения (канализационных очистных сооружений) технологической зоны в составе централизованной системы водоотведения городского поселения Кондинское Кондинского района на перспективу действия Схемы водоснабжения и водоотведения не планируется. Развитие действующих систем водоснабжения планируется в существующих границах городского поселения.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод (жидких бытовых отходов) в черте населенного пункта — это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить строительство канализационных очистных сооружений в населенных пунктах городского поселения.

В строительный период в ходе работ при строительстве канализационных очистных сооружений неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объёмов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем. Однако, учитывая уникальность и особую ценность природных объектов района, проектирование и ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий по минимизации и предотвращению негативного воздействия.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

- изменение гидрогеологических характеристик местности;

- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Для повышения экологической надежности водоотведения городского поселения Кондинское Кондинского района необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений в пгт. Кондинское;

- вывоз жидких бытовых отходов с территории населенных пунктов в составе городского поселения Кондинское, не охваченных централизованным водоотведением с использованием ассенизационных машин на канализационные очистные сооружения.

Данные мероприятия позволят повысить экологическую безопасность близлежащих территорий.

В период функционирования объекты канализации, такие КОС, являются источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе специфических дурнопахнущих: сероводород, метан, аммиак, меркаптаны.

Реализация проектных решений по развитию системы водоотведения городского поселения в рамках разработанной Схемы водоснабжения и водоотведения возможна при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства с учетом уникальности и экологической ценности проектируемого района.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах.

Твердые отходы (осадки сточных вод), скапливающиеся на очистных сооружениях, изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 0,5 до 10%. Поэтому, прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

Непосредственная обработка осадков сточных вод производится на иловых картах. На реконструируемых очистных сооружениях рекомендуется предусмотреть строительство цеха механического обезвоживания осадков сточных вод. Образуемые в септиках и вторичных отстойниках осадки сточных вод удаляются из сооружения ассенизационным транспортом на автомобильной базе.

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения определяется аналогично методике определения необходимого объема финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжение, на основании и с учетом документов, отраженных в Разделе 1.6.1 «Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения

Совокупная величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения городского поселения Кондинское Кондинского района на период 2024 – 2037 гг. составляет 310 908,85 тыс. руб., в том числе (таблицы 45 раздела 2.4.2 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения):

- 1 этап (2024-2030 гг.) – 310 908,85 тыс. руб.;

- 2 этап (2031-2037 гг.) – 0,00 тыс. руб.

  - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

Направления развития централизованной системы водоотведения, представленные в Разделе 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») должны обеспечить достижение целевых показателей развития централизованных систем водоотведения, включающих:

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и п. 7 Приказа Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям качества очистки сточных вод отнесены:

- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

- доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и п. 6 Приказа Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям надежности системы водоотведения отнесено:

- удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяжённость канализационной сети (ед./км).

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и п. 8 Приказа Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям энергетической эффективности системы водоотведения отнесены:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу очищаемых сточных вод (кВт×ч/куб. м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт×ч/куб. м).

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Схемы водоотведения в запланированные сроки.

Значение целевых показателей определены:

- на существующий момент (полный год, предшествующий году разработки Схемы водоснабжения и водоотведения) – 2023 г.;

- прогнозные значения на каждый год первого этапа реализации (2024 – 2030 гг.);

- прогнозные значения на конец второго этапа реализации (2037 г.).

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения городского поселения Кондинское Кондинского района представлены в таблице 46.

    - Показатели очистки сточных вод

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения городского поселения Кондинское Кондинского района представлены в таблице 46.

    - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения городского поселения Кондинское Кондинского района представлены в таблице 46.

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод городского поселения Кондинское Кондинского района представлены в таблице 46.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, представлены в таблице 46.

Таблица 46 – Плановые значения показателей развития систем водоотведения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 | 1 этап (2024 - 2030) |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2031 - 2037) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2037 |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | Централизованная ливневая система водоотведения на территории городского поселения Кондинское Кондинского района отсутствует. На период до 2037 г. развитие данной системы не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы бытового водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для видам централизованных ливневой системы водоотведения | % | Централизованная ливневая система водоотведения на территории городского поселения Кондинское Кондинского района отсутствует. На период до 2037 г. развитие данной системы не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатели надежности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | Наружные сети водоотведения (канализационные сети) на территории городского поселения Кондинское Кондинского района отсутствует. На период до 2037 г. развитие сетей водоотведения не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу очищаемых сточных вод | кВт×ч/м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт×ч/м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Степень охвата (доля населения от общей численности, от которого жидкие бытовые отходы поступают на очистные сооружения и подвергаются очистке), по городскому поселению Кондинское | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,92 | 48,21 | 48,81 | 48,82 | 49,41 |
| 4.2 | тоже, в разрезе пгт. Кондинское | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,20 | 47,90 | 48,19 | 48,50 | 50,00 |

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты системы централизованного водоотведения на территории городского поселения Кондинское Кондинского района не выявлены.

Требуется уточнение на этапе проектирования

Требуется уточнение на этапе проектирования

Требуется уточнение на этапе проектирования

Требуется уточнение на этапе проектирования

Требуется уточнение на этапе проектирования

Требуется уточнение на этапе проектирования

Согласно п. 8.5. Приложения к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2022 № 7 «Изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для предприятий по производству морсов, СЗЗ составляет 50 м.

Требуется уточнение на этапе проектирования

Согласно пп. 11.5, 11.3. Приложения к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2022 № 7 «Изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для свиноферм до 100 голов, СЗЗ составляет 100 м., до 4 000 голов 300 м