Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
городского поселения Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

Тюмень

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

Общие положения	10

Общая часть	19

Глава 1. Схема водоснабжения городского поселения Мортка	28

1.1	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	28

1.1.1	Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	28

1.1.2	Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	29

1.1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	30

1.1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	30

1.1.4.1	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	37

1.1.4.1.1	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений пгт. Мортка	38

1.1.4.2	Описание состояния существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	41

1.1.4.2.1	Описание состояния существующих сооружений очистки и подготовки воды на ВОС-1200 пгт. Мортка	42

1.1.4.3	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	44

1.1.4.4	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	45

1.1.4.5	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	47

1.1.4.6	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	47

1.1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	48

1.1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	49

1.2	Направления развития централизованных систем водоснабжения	50

1.2.1	Основные направления, принципы и задачи и плановые значения показателей централизованных систем водоснабжения	50

1.2.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений	52

1.3	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	55

1.3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	55

1.3.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	59

1.3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушения, полив и др.)	59

1.3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	59

1.3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	67

1.3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	67

1.3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	69

1.3.8	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	76

1.3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	76

1.3.10	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	76

1.3.11	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	76

1.3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	76

1.3.13	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	76

1.3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	83

1.3.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	85

1.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	86

1.4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	86

1.4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	86

1.4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	87

1.4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	87

1.4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	90

1.4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование	90

1.4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	91

1.4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	91

1.4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	91

1.5	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	93

1.5.1	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемые к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	93

1.5.2	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	94

1.6	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	96

1.6.1	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	96

1.6.2	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	97

1.7	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	98

1.7.1	Показатели качества воды	99

1.7.2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	99

1.7.3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	99

1.7.4	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	99

1.8	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	101

Глава 2. Схема водоотведения городского поселения Мортка	102

2.1	Существующее положение в сфере водоотведения поселения	102

2.1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	102

2.1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в т.ч. оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	103

2.1.2.1	Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод	115

2.1.2.2	Определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений	115

2.1.2.3	Описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	116

2.1.3	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	116

2.1.4	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	116

2.1.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	116

2.1.6	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	117

2.1.7	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	118

2.1.8	Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения	118

2.1.9	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения	118

2.1.10	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водотведения поселения, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	119

2.2	Балансы сточных вод в системе водоотведения	120

2.2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	120

2.2.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	124

2.2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	124

2.2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	125

2.2.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения	125

2.3	Прогноз объема сточных вод	130

2.3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	130

2.3.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	130

2.3.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	130

2.3.4	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	132

2.3.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	132

2.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	133

2.4.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	133

2.4.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	134

2.4.3	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	134

2.4.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	134

2.4.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	134

2.4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	137

2.4.7	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	137

2.4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	137

2.5	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	138

2.5.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	138

2.5.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	139

2.6	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	140

2.6.1	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения	140

2.6.2	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения	140

2.7	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	141

2.7.1	Показатели очистки сточных вод	142

2.7.2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	142

2.7.3	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод		142

2.7.4	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	142

2.8	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	144

ВВЕДЕНИЕ

Решение поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению качества и продолжительности жизни россиян невозможно без решения острой проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой. Чистая вода – главный ресурс здоровья наших граждан. По оценкам ученых, некачественная питьевая вода является причиной более 80% болезней. Половина россиян пользуется водой, не соответствующей гигиеническим нормам. За последние несколько десятилетий ее качество ухудшилась по санитарно-химическим показателям в полтора раза. Непригодную для питья воду используют около 11 миллионов россиян. По экспертным оценкам, только использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни современного человека на 5…7 лет, что особенно актуально для России.

Для России проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества и в достаточном количестве наиболее значима. Основными проблемами в сфере водоснабжения и водоотведения являются: плохое техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения, низкое качество питьевых вод, сброс недостаточно очищенных сточных вод, низкая эффективность водопользования и дефицит финансирования в сектор. Чистота питьевой воды и ее доступность являются важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения.

Первоочередным этапом на пути решения данных проблем является планирование развития систем водоснабжения и водоотведения, представляющая собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Немаловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных и канализационных очистных сооружений для покрытия имеющегося дефицита мощности (при наличии) и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для водопроводных и канализационных очистных сооружений, водопроводных и канализационных насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения для муниципальных образований.

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения поселения, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения

и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Общие положения

Характеристика существующего положения в системе водоснабжения и водоотведения городского поселения Мортка сформирована по результатам технического обследования систем водоснабжения и водоотведения городского поселения, проведённого в 2025 году.

В Схеме водоснабжения и водоотведения городского поселения Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры системы водоснабжения и водоотведения городского поселения описаны в ретроспективе с 2020 г. с учетом изменения функциональной структуры. Анализ основных технико-экономических показателей ресурсоснабжающих организаций приведен по фактическим данным за 2024 г.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры является муниципальный контракт № 5/2025 от 29.08.2025 г., заключенный с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (Управление ЖКХ администрации Кондинского района).

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена организацией 
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбережение Западной Сибири» (сокращенное наименование – ООО «Энергосбережение Западной Сибири»).

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составлена на период до 2037 года.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Схема водоснабжения и водоотведения) составлена в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов:

- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами регулированиями тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвестиционного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестиционного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 1650-р «Комплекс мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг в Российской Федерации».

- Приказ Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (МДК 3-02.2001).

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.11.2007 № 314 «Об утверждении Методики расчета водохозяйственных балансов водных объектов» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации от 29.12.2007 № 10861).

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых показателей и фактических значений таких показателей».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования систем  холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов систем   холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и порядка осуществления мониторинга таких показателей».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норма СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 № 47 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09» (зарегистрировано в Минюсте России от 14.08.2009 № 14534) / СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности НРБ – 99/2009.

- СП 1.1.1058-01. Санитарные правила. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий (утв. Главным гос. сан. врачом РФ 10.07.2001, вв. в действие Постановлением Министерства здравоохранения РФ от 13.07.2001 № 18).

- СП 2.1.5.1059-01. Санитарные правила. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения (утв. Главным гос. сан. врачом РФ 16.07.2001, вв. в действие Постановлением Министерства здравоохранения РФ от 25.07.2001 № 19).

- СП 8.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225).

- СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий (утв. Приказом Минстроем России от 30.12.2020 № 920/пр; введен в действие с 01.07.2021).

- СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. Приказом Минстроя России от 29.12.2011 № 635/14).

- СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения (утв. Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр).

- Правила по охране труда при эксплуатации коммунального водопроводно-канализационного хозяйства (утв. Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.09.1998 № 93).

- Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации № 9905-АП/14 от 25.04.2012 «О направлении Методических рекомендаций по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 25.04.2012».

- Методические рекомендации по организации и ведению мониторинга подземных вод на мелких групповых водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах, утвержденные Министерством природных ресурсов Российской Федерации от 25.07.2000.

- Методическое пособие. Методика снижения неучтенных расходов и потерь воды в системах водоснабжения (Минстрой РФ, ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и оценки соответствия в строительстве», Москва, 2018).

- МДК 1-01.2002. Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве (утв. Приказом Госстроя РФ от 18.04.2001 № 81).

- МУ 2.1.4.1184-03.2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». Методические указания;

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89) (утв. ЦНИИЭП инженерного оборудования 06.11.1990).

- Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2019 № 10-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

- Постановление Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 11.12.2023 года № 185 «О предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 – 2028 годы».

- Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.12.2023 года № 797-рп «Об одобрении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 – 2028 годы и утверждении плана мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2024 год».

- Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 24.12.2021 № 726-рп «О региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года» (вместе с «Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года»).

- Постановлении Администрации Кондинского района от 20.01.2025 № 37 «Об уровне платы граждан за поставляемые коммунальные услуги в Кондинском районе на период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года».

- Инвестиционный паспорт муниципального образования Кондинский район (Постановление Администрации Кондинского района от 17.05.2023 № 529 «О внесении изменения в постановление администрации Кондинского района от 28 апреля 2016 года № 677 «Об утверждении Инвестиционного паспорта муниципального образования Кондинский район»).

- Генеральный план муниципального образования городское поселение Мортка (утв. Решением Думы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.06.2010, № 991).

- Генеральный план муниципального образования городское поселение Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (АО «ИНТЕХ», Новосибирск, 2024 – проект).

- Постановление главы Кондинского района от 29 февраля 2024 года №11-п «О подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы муниципальных образований: городское поселение Мортка, городское поселение Куминский, городское поселение Луговой».

- Схема территориального планирования Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденный Решением Думы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 января 2024 № 1110.

- План развития городского поселения Мортка на период до 2030 года (Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Мортка от 29.12.2016, № 168).

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Мортка на 2017-2026 гг. (утверждена решением Совета депутатов городского поселения Мортка от 29.06.2017 № 202).

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Мортка Кондинского района Тюменской области (актуализирована Постановлением Администрации городского поселения Мортка от 23.04.2023 № 57).

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации;

- иные нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- иные нормативные правовые акты Кондинского района;

- иные нормативные правовые акты городского поселения Мортка.

Цель разработки схемы: обеспечение для абонентов доступности холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечения холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения является предпроектным документом, определяющим направления развития водоснабжения и водоотведения населённых пунктов в составе городского поселения Мортка на длительную перспективу до 2037 г., обосновывающими социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников и сетей водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Границы действия схемы – административные границы городского поселения Мортка с учетом фактического размещения отдельных элементов систем водоснабжения и водоотведения городского поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом и на основании предоставляемой информации, определенной действующими нормативными актами как обязательной к учету.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского поселения Мортка выполнена в составе двух глав и включает в себя:

Глава 1 Схема водоснабжения городского поселения Мортка, в составе разделов:

- Раздел 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

- Раздел 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

- Раздел 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

- Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

- Раздел 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

- Раздел 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

- Раздел 1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

- Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Глава 2 Схема водоотведения городского поселения Мортка, в составе разделов:

- Раздел 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

- Раздел 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.

- Раздел 2.3 Прогноз объема сточных вод.

- Раздел 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

- Раздел 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

- Раздел 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

- Раздел 2.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения.

- Раздел 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения принят с разделением на этапы реализации:

- 1 очередь (1 этап) – 2025 – 2031 гг.;

- 2 очередь (2 этап) – 2032 – 2037 гг.

Термины и определения

При формировании Схемы водоснабжения и водоотведения использованы следующие термины и определения:

абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

канализационная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

качество и безопасность воды (далее – качество воды) – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в т.ч. ее температуру;

коммерческий учет воды и сточных вод (далее также – коммерческий учет) – определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом;

нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в т.ч. индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в т.ч. центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – орган регулирования тарифов) – уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо, в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее – производственная программа) – программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

состав и свойства сточных вод – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в т.ч. концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

сточные воды централизованной системы водоотведения (далее – сточные воды) – принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

техническая вода – вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

транспортировка воды (сточных вод) – перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Общая часть

Кондинский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры образован 12 ноября 1923 года постановлением ВЦИК (Всероссийским центральным исполнительным комитетом).

Кондинский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наделенным статусом муниципального района с административным центром в поселке городского типа Междуреченский.

Официальное наименование муниципального образования – Кондинский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; сокращенное наименование муниципального образования – Кондинский район.

Структурно, Кондинский район представлен территориями городских поселений (с находящимися в его составе населенными пунктами): Кондинское, Куминский, Луговой, Междуреченский, Мортка; территории сельских поселений (с находящимися в его составе населенными пунктами): Болчары, Леуши, Мулымья, Половинка, Шугур; а также межселенные территории, находящиеся в пределах границ Кондинского района.

Численность постоянного населения муниципального района по данным переписи населения по состоянию на 01.01.2023 составила 30,843 тыс. человек или 101,3% к уровню прошлого года. По состоянию на 01.01.2023 по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) численность населения Кондинского муниципального района составила 30,495 тыс. человек, в том числе 20,908 тыс. человек – городское население и 9,587 тыс. человек – сельское население.

Административный центр муниципального района – поселок городского типа Междуреченский.

Городское поселение Мортка Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры наделенным статусом городского поселения.

Официальное наименование муниципального образования – городское поселение Мортка Кондинского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; сокращенное наименование – городское поселение Мортка. Границы городского поселения Мортка установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В границы городского поселения Мортка, кроме пгт. Мортка также входят следующие населенные пункты: деревня Сотник, с. Ямки, д. Юмас.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 декабря 2004 года 
№ 101-оз «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей и перечне территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» пгт. Мортка включен в перечень территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Схемы водоснабжения и водоотведения, согласно Генерального плана муниципального образования городское поселение Мортка:

- общая площадь земель муниципального образования городское поселение Мортка в административных границах составляет 19 222 га;

- по данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 01.01.2024 численность населения городского поселения Мортка составляет 4069 чел. Динамика численности населения поселка городского типа Мортка представлена в таблице 1 (по состоянию на конец года).

Таблица 1 – Численность населения городского поселения Мортка на конец года, чел.

| № п/п | Населенный пункт | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Мортка | 3479 | 3462 | 3207 | 3201 | 3158 |

- площадь жилищного фонда городского поселения по состоянию на 01.01.2024 составляет 111,63 тыс. кв. м. Динамика жилищного фонда городского поселения Мортка представлена в таблице 2 (по состоянию на конец года).

Таблица 2 – Площадь жилищного фонда городского поселения Мортка в 2020–2024 гг., тыс. м2

| Категория жилищного фонда | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений  всего, в том числе: | 110,16 | 111,72 | 109,68 | 110,43 | 111,63 |
| многоквартирные дома | 17,63 | 17,63 | 16,44 | 16,87 | 17,32 |

В рамках адресной программы Кондинского района по переселению граждан из аварийного жилого фонда на 2024-2030 годы планируется расселение 1192,7 кв. метров жилья.

Основные виды экономической деятельности, осуществляемые на территории городского поселения: торговля, строительство, заготовка и переработка леса, предоставление социальных и жилищно-коммунальных услуг, муниципальное и государственное управление, финансовые услуги.

Территория

Кондинский район приравнен к районам Крайнего Севера. Он находится в Западной Сибири, в юго-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, что входит в Тюменскую область. Северная часть Кондинского района расположена на Кондинской низменности. Протяжённость района с севера на юг – 300 км, с запада на восток – 340 км. Кондинский район со всех сторон окружает территорию города окружного значения Урая.

Также район граничит:

- с административно-территориальными единицами Свердловской области: городом Ивделем – на северо-западе, Гаринским районом – на западе, с Таборинским и Тавдинским районами – на юго-западе;

- с административно-территориальными единицами Тюменской области: на юго-востоке – с Тобольским и Уватским районами, не входящими в состав автономного круга, на востоке и северо-востоке – с Ханты-Мансийским районом, на севере – с Октябрьским районом, на северо-западе – с Советским районом.

Городское поселение Мортка – муниципальное образование Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с административным центром – поселком городского типа Мортка. Городское поселение Мортка располагается южнее центральной части Кондинского района. Административный центр – пгт. Мортка расположен в 6 километрах от реки Мортки, притока Кумы. Поселок городского типа Мортка расположен в 30 км к югу от административного центра Кондинского района (пгт. Междуреченский), в 251 км к юго-западу от административного центра автономного округа – г. Ханты-Мансийск, в 242 км к северу от административного центра области – г. Тюмень.

Географическое положение рассматриваемых территорий представлено на рисунках 1…3.

Рисунок 1 – Географическое положение Кондинского района 
(источник: https://yandex.ru/maps/)

Рисунок 2 – Расположение муниципального образования в границах Кондинского района

Рисунок 3 – Географическое положение городского поселения Мортка и входящих в состав поселения населенных пунктов

Климатические условия

Климат городского поселения Мортка – умеренный, континентальный, свойственными таёжной зоне Западной Сибири, сформированный под влиянием арктических и континентальных воздушных масс умеренных широт. Характеризуется быстрой сменой погодных условий особенно в переходные периоды – от осени к зиме и от весны к лету, а также в течение месяца и даже суток. Лето короткое и тёплое (однако ночи даже летом остаются прохладными), зима длительная и морозная (устойчивый снежный покров держится более шести месяцев), весенние и осенние периоды непродолжительные; характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки, короткий безморозный период. Тем не менее температура воздуха в посёлке – одна из самых высоких в Югре.

Географическое положение района определяют факторы формирования климата, наиболее важными из которых являются перенос воздушных масс. Преобладают ветры южного и юго-западного направлений, но зимой часто бывают и северные ветры, приносящие усиление морозов. Скорость ветров умеренная, но в открытой местности и в переходные сезоны могут быть сильные порывы.

Годовое наблюдаемое количество осадков составляет около 500…600 мм. Большая часть выпадает в тёплый период года (с мая по октябрь), максимум приходится на июль-август, часто в виде затяжных дождей. Зимой осадков меньше, но они регулярны. Снежный покров мощный, высота к концу зимы может превышать 60…80 см. Влажность воздуха, повышенная в течение всего года, особенно летом из-за большого количества болот и водоёмов.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 159 дней. Направление господствующих ветров северо-восточного румба, среднегодовая скорость – 5 м/сек., сильные – 15 м/сек и редко выше. Строительно-климатическая зона – IВ. Продолжительность вегетационного периода около 128 суток, начало – 19 мая (редко раньше 2 мая или позже 6 июня), окончание – 24 сентября (редко до 7 сентября или после 11 октября).

Данные по климатическим условиям приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Климатические параметры городского поселения Мортка

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | оС | - 48 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | оС | - 43 |
| - обеспеченностью 0,92 | оС | - 41 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | оС | - 38 |
| - обеспеченностью 0,92 | оС | - 36 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 79 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца | % | 77 |
| Количество осадков за ноябрь – март | мм | 124 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль |  | Ю |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | оС | 36 |
| Температура воздуха |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | оС | 25 |
| - обеспеченностью 0,95 | оС | 22 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | оС | 24,1 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 68 |
| Количество осадков за апрель – октябрь | мм | 367 |
| Суточный максимум осадков | мм | 62 |
| Преобладающее направление ветра за июнь – август |  | С |

Источник климатических характеристик: СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», характеристика принята по ближайшему населенному пункта – с. Леуши.

Таким образом, климатические условия муниципального образования городское поселение Мортка являются гипокомфортными, что определяется низкими температурами воздуха, высокими скоростями ветра в зимний период и частыми метелями, значительным ультрафиолетовым дефицитом.

Суровые зимние условия выдвигают требования по максимальной теплозащите зданий. С точки зрения размещения инженерных коммуникаций в подземном пространстве рассматриваемых населенных пунктов имеет значение величина глубины промерзания (проникания в грунт нулевой температуры), значения которой приведены на рисунке 4 и в таблицах 4 и 5.

Таблица 4 – Глубины промерзания грунта по данным многолетних метеонаблюдений 
по ближайшим населенным пунктам, см

| Ближайшие населенные пункты | Глубина промерзания, см, в зависимости от вида слагаемых грунтов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суглинки и глины | Песок мелкий, супесь | Песок крупный, гравелистый | Крупнообломочные грунты |
| с. Леуши | 186 | 227 | 243 | 275 |
| г. Тобольск | 186 | 227 | 243 | 275 |
| г. Туринск | 177 | 216 | 231 | 262 |
| г. Ханты-Мансийск | 182 | 222 | 238 | 270 |

Таблица 5 – Расчетные глубины промерзания грунта по данным СП 131.13330 
по ближайшим населенным пунктам, см

| Ближайшие населенные пункты | Глубина промерзания, см, в зависимости от вида слагаемых грунтов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суглинки и глины | Песок мелкий, супесь | Песок крупный, гравелистый | Крупнообломочные грунты |
| с. Леуши | 178 | 217 | 232 | 263 |
| пгт. Кондинское | 187 | 227 | 244 | 276 |
| г. Тобольск | 184 | 224 | 240 | 272 |
| г. Ханты-Мансийск | 195 | 238 | 255 | 288 |

Рисунок 4 – Карта изолиний значений средних глубин промерзания hпр

Гидрография и гидрология

Гидрографическая сеть района представлена рекой Конда, являющейся левым притоком р. Иртыш. Конда - типично равнинная река со спокойным течением и четко выраженным весенним половодьем, летне-осенней меженью и устойчивой зимней меженью. Она пересекает район с северо-запада на восток, имея множество притоков, протекает через Советский, Кондинский, Ханты-Мансийский районы. Длина р. Конда составляет 1097 км, площадь бассейна реки составляет 72,8 тыс. км2. Качество воды в реке характеризуется высокой цветностью (от 40-60 до 100 и более градусов), мутностью (от 20 до 50 г/м3), высоким содержанием общего железа – 6 и более мг/дм3. Воды р. Конда используется для хозяйственно-бытового и промышленного водоснабжения. Питание рек преимущественно снеговое, в меньшей степени за счет атмосферных осадков и подземных вод. Соотношение подземной и поверхностной составляющих стока меняются по сезонам.

Бассейн реки Конды расположен на территории Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Бассейн располагается в таёжной зоне, имеющей очень большую заболоченность, коэффициент озёрности бассейна равен 6 %. Из озёр берут начало многие реки, таким образом, сток р. Конды естественно зарегулирован. Бассейн резко ассиметричен: его левобережная часть в несколько раз больше правобережной части

Основным источником питания реки Конда является снеговой покров при значительном питании грунтовыми водами и сравнительно не большой роли при этом дождей. Весеннее половодье растягивается на длительный период, и высокие воды держатся обычно четыре месяца (с мая по август).

Среднегодовая амплитуда колебаний уровней воды на реке сравнительно невелика, по длине судоходной части она растёт сверху вниз с 2,5 до 3,6м.

Появление ледовых образований на реке происходит в среднем с 19 октября в верхней судоходной части реки и до 27 октября в её низовье. Осенний ледоход на большей части реки непродолжителен (около 4…6 дней).

Вскрытие реки весной обычно происходит в конце апреля. Ледоход продолжительностью 3…5 дней обычно проходит по реке спокойно, без образования заторов. Судоходная часть очищается ото льда в среднем между 1 и 4 мая.

Гидрография и гидрология реки Мортка и городского поселения Мортка связаны с особенностями этой водной артерии в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Мортка – река длиной 81 км, площадь её водосборного бассейна составляет 683 км². Исток расположен на высоте более 67 м, координаты: 59°18′40″ с. ш., 65°51′29″ в. д. Устье находится в 53 км от устья реки Кумы по левому берегу, высота — 34 м, координаты: 59°24′44″ с. ш., 66°32′23″ в. д. Уклон реки – 0,4 м/км. В 22 км от устья по правому берегу в Мортку впадает река Вай. Мортка относится к равнинным рекам со смешанным типом питания. Основной источник питания – снегозапасы на водосборе и дождевые воды. Водный режим характеризуется весенне-летним половодьем и летне-осенними паводками. По характеру водного режима Мортка принадлежит к западносибирскому типу. Некоторые гидрологические параметры: ширина реки по урезу в районе водовыпуска очищенных сточных вод – 5,1 м; глубина в межень – 0,5…0,8 м; скорость течения в межень – 0,2…0,3 м/с, в период весеннего половодья – 1 м/с и более; минимальный среднемесячный расход воды в летний период – 0,54 м³/с, в зимний период – 0,043 м³/с.

Инженерно-геологические условия и рельеф

Городское поселение Мортка расположено на пологоволнистой болотно-лесной равнине в пределах Кондинско-Тавдинской ландшафтной провинции. Рельеф и инженерно-геологические условия территории определяются её географическим положением и геологическим строение.

Рельеф Кондинского района, к которому относится г.п. Мортка, характеризуется как плоский. В пределах поселения наблюдается незначительный перепад высот. По данным топографической карты, средняя высота территории г.п. Мортка составляет 79 м, минимальная – 65 м, максимальная – 85 м. Посёлок городского типа Мортка расположен в 6 км от реки Мортки, притока Кумы.

Кондинский район характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, связанными с распространением болот и особенностей почвенного покрова. Болота занимают значительную часть территории района (около 46,2% площади). В геологическом плане район относится к области с мезозойским осадочным чехлом, в котором могут встречаться терригенные породы юрского, мелового, палеогенового и четвертичного возрастов.

Почвы в районе преимущественно подзолистые и болотные. В условиях избыточного увлажнения и наличия торфяных отложений инженерно-геологические условия усложняются, что может создавать проблемы при строительстве и эксплуатации инфраструктуры. Торфяные болота влияют на устойчивость грунтов, требуют специальных подходов к проектированию фундаментов и инженерных сетей.

Ландшафтная характеристика

Ландшафтная характеристика территории определяется её географическим положением, рельефом, растительностью и гидрологическими особенностями.

Распространён рельеф гривно-западного типа: среди грив (невысоких песчаных холмов) расположены озёра. Также встречаются останцы обтекания — более высокие формы рельефа, отчленённые от террас более высоких уровней.

Кондинский район расположен в зоне высокоствольных лесов. Преобладающая древесная порода – сосна обыкновенная. В сосняках распространены брусника, багульник болотный, голубика, толокнянка. На заболоченных участках встречаются ель сибирская и кедр, а по берегам рек — лиственные леса (березняки, осинники). В поймах рек и речек распространены заросли ивняков, а вдоль русел рек узкой полосой местами растёт луговое разнотравье. Болота занимают значительную часть территории района (около 46,2% площади). Среди них преобладают сфагновые, но встречаются и другие типы. На болотах могут произрастать карликовая берёза, морошка, водяника и другие растения. Водно-болотные системы играют значительную роль в ландшафте. В периоды половодья вешние воды могут затоплять прибрежные леса.

Ландшафт городского поселения характеризуется крайне низкой хозяйственной ёмкостью территории, высокой степенью природной однородности (доминирование болот) и сложностью для жизнедеятельности, требующей значительных инженерных изысканий и затрат на обустройство.

Глава 1. Схема водоснабжения городского поселения Мортка

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

    - Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В границах муниципального образования городское поселение Мортка деятельность в сфере централизованного водоснабжения осуществляет ООО «Мобильный мир».

Таким образом, снабжение водой жителей, предприятий бюджетной сферы и прочих потребителей населенных пунктов, входящих в состав поселения, контроль качества питьевой воды, подаваемой потребителям, и эксплуатация водопроводных сетей и сооружений осуществляется организацией, занятой в сфере водоснабжения городского поселения – 
ООО «Мобильный мир».

Юридический адрес предприятия: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Бабарынка, д. 1 к. 1/1.

Фактический адрес и адрес места нахождения органов управления: 628206, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 23А.

Виды деятельности предприятия:

- 36.00 Забор, очистка и распределение воды

- 37.00 Сбор и обработка сточных вод

- 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

ООО «Мобильный мир» обеспечивает хозяйственно-бытовые и производственные нужды промышленности и объектов теплоэнергетики, осуществляет подачу воды на предприятия и котельные, осуществляет централизованное водоснабжение городского поселения Мортка.

Централизованная система холодного водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района входит в эксплуатационную зону деятельности организации 
ООО «Мобильный мир» в границах Кондинского района.

Для целей водоснабжения используются подземные воды. Забор воды осуществляется на основании выданной лицензии на пользование недрами.

Все скважины водозаборных сооружений ООО «Мобильный мир» эксплуатируют атлым-михайловский водоносный горизонт. Характеристика водозаборных сооружений представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Характеристика источников водоснабжения ООО «Мобильный мир»

| № п/п | Наименование скважины | Адрес | Глубина, м | Год ввода в эксплуатацию | Лицензия на пользование недрами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона ВОС-1200 пгт. Мортка |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 1 | 628206, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, гп. Мортка, пгт. Мортка, пер. Свердлова, 6а | 160,0 | 2002 | ХМН 20538 ВЭ от 20.05.2019 |
| 2 | Скважина № 2 | 628206, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, гп. Мортка, пгт. Мортка, пер. Свердлова, 6б | 160,0 | 2002 | ХМН 20538 ВЭ от 20.05.2019 |
| 3 | Скважина № 3 | 628206, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, гп. Мортка, пгт. Мортка, пер. Свердлова, 6в | 132,0 | 2002 | ХМН 20538 ВЭ от 20.05.2019 |
| 4 | Скважина № 4 | 628206, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, гп. Мортка, пгт. Мортка, пер. Свердлова, 6г | 132,0 | 2002 | ХМН 20538 ВЭ от 20.05.2019 |

    - Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории городского поселения Мортка сформированы как зоны с централизованным водоснабжением, так и нецентрализованное водоснабжение потребителей. В таблице 7 представлены населенные пункты, входящие в состав городского поселения, имеющие централизованное или нецентрализованное водоснабжение.

Таблица 7 – Состав территорий городского поселения с различными системами водоснабжения

| Наименование населенного пункта | водоснабжение |  |
| --- | --- | --- |
|  | централизованное | нецентрализованное |
| городское поселение Мортка |  |  |
| поселок городского типа Мортка | да | да |
| деревня Сотник | нет | да |
| деревня Юмас | нет | да |
| село Ямки | нет | да |

Стоит отметить, что часть территории населённых пунктов занимают земли частного сектора. В большинстве случаев, как показывает отечественная опыт, водоснабжение данного сектора осуществляется от индивидуальных скважин. Таким образом, на данных территориях водоснабжение осуществляется в том числе посредством автономных (нецентрализованных) систем водоснабжения.

Услуги горячего водоснабжения в муниципальном образовании городское поселение Мортка не предоставляются.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Основные выводы по существующему состоянию централизованной системы холодного водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района сделаны на основании результатов, проведенного в 2025 году, технического обследования систем водоснабжения, а также анализа информации, предоставленной органами муниципальной власти, ресурсоснабжающими организациями, действующими на территории городского поселения Мортка Кондинского района.

Централизованная система водоснабжения городского поселения представлена единственной технологической зоной:

- технологическая зона ООО «Мобильный мир» в зоне действия ВОС-1200 пгт. Мортка.

Таким образом, расположение объектов централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования городское поселение Мортка определено границами поселка городского типа Мортка.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование систем водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района выполнено в 2025 году организацией Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбережение Западной Сибири».

Раздел сформирован на основании результатов, проведенного в 2025 году, технического обследования систем холодного водоснабжения, а также анализа информации, предоставленной Администрацией Кондинского района, Администрацией городского поселения Мортка, ресурсоснабжающей организацией, действующей на территории городского поселения (ООО «Мобильный мир»).

По результатам камерального обследования сформирован перечень муниципального имущества инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района в части пгт. Мортка (таблица 8).

Таблица 8 – Перечень муниципального имущества инженерной инфраструктуры в сфере водоснабжения Кондинского района в части городского поселения Мортка

| № п/п | Сведения по объекту |  | Характеристики: количество n, ед длина L, п. м площадь S, м2 объем W, м3 высота/глубина H, м | Сведения о наличии кадастровых номеров и свидетельств права собственности | Документ, подтверждающий право владения, пользования | Сведения, представленные исходной документацией |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | наименование |  |  |  | Год ввода | Техническое состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Станция подготовки питьевой воды, общей площадью 420,8 кв.м., пгт. Мортка ул. Свердлова, д. 6, кадастровый № 86:01:0501001:2280 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Свердлова, д. 6 | S = 420,8 кв.м. | 86:01:0501001:2280 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | 2003 | нет данных |
| 2 | Скважина, глубина бурения 132 м., назначение водоснабжение, пгт. Мортка пер. Свердлова, 6Г, кадастровый № 86:01:0501001:2271 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер. Свердлова, 6Г | H = 132 м | 86:01:0501001:2271 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 3 | Скважина инв. № 01310009, пгт. Мортка, пер. Свердлова, 6Б, глубина бурения 160 м., кадастровый №86:01:0501001:2281 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер. Свердлова, 6Б | H = 160 м | 86:01:0501001:2281 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 4 | Скважина инв. № 01310008, пгт. Мортка, пер. Свердлова, 6А, глубина бурения 160 м., кадастровый № 86:01:0501001:2613 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер. Свердлова, 6А | H = 160 м | 86:01:0501001:2613 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 5 | Скважина, глубина бурения 132 м., назначение водоснабжение, пгт. Мортка пер. Свердлова, 6В, кадастровый № 86:01:0501001:2270 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер. Свердлова, 6В | H = 132 м | 86:01:0501001:2270 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 6 | Сети водоснабжения, пгт. Мортка, от станции подготовки питьевой воды по ул. Свердлова, 6, протяженность 15579,0 м.; Кадастровый № 86:01:0501001:4033 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка | L = 15579,0 м | 86:01:0501001:4033 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |

| № п/п | Сведения по объекту |  | Характеристики: количество n, ед длина L, п. м площадь S, м2 объем W, м3 высота/глубина H, м | Сведения о наличии кадастровых номеров и свидетельств права собственности | Документ, подтверждающий право владения, пользования | Сведения, представленные исходной документацией |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | наименование |  |  |  | Год ввода | Техническое состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Насосная станция над скважинами (ВОС) пгт. Мортка, пер. Свердлова, 6 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер. Свердлова, 6 | n = 1 ед. | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 8 | Наружные сети водоснабжения, пгт. Мортка, ул. Путейская, 16, протяж. 31 м., кадастровый № 86:01:0501001:4064 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Путейская, 16 | L = 31 м | 86:01:0501001:4064 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | 2013 | нет данных |
| 9 | Кольцевой хозяйственно-противопожарный водопровод, пгт. Мортка, ул. Ленина, 17Б, протяженностью 1650 м., кадастровый № 86:01:0501001:4059 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Ленина, 17Б | L = 1650 м | 86:01:0501001:4059 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | 2013 | нет данных |
| 10 | Сети водоснабжения, протяж. 584 м., от скважин до станции подготовки питьевой воды по ул. Свердлова, 6, пгт. Мортка, кадастровый № 86:01:0501001:4035 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка | L = 584 м | 86:01:0501001:4035 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 11 | Кольцевой хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод, ул. Ф. Новикова, ул. Молодежная пгт. Мортка (для транспортировки воды питьевого качества и обеспечения противопожарных нужд; протяж. 1800,13 м.; кадастровый № 86:01:0000000:7294 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Ф. Новикова, ул. Молодежная | L = 1800,13 м | 86:01:0000000:7294 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | 2011 | нет данных |
| 12 | Наружные сети водопровода протяженностью 204,7 м., ввод в эксплуатацию 2005 год, Путейская, ул., д. 10, пгт. Мортка, кадастровый номер 86:01:0401005:3881 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, Путейская, ул., д. 10 | L = 204,7 м | 86:01:0401005:3881 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | 2005 | нет данных |
| 13 | Водопроводные сети, для обеспечения хозяйственно-питьевой водой, пгт. Мортка, пер. Молодежный, протяженность 1202,85 м, кадастровый номер 86:01:0501001:2706 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка | L = 1202,85 м | 86:01:0501001:2706 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | 2010 | нет данных |
| 14 | Сети водоснабжения, протяженность 527 м, пгт. Мортка, от ВК на перекрестке ул. Ленина, ул. Советская до перекрестка ул. Ленина, ул. Привокзальная; кадастровый номер 86:01:0501001:4628 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, от ВК на перекрестке ул. Ленина, ул. Советская до перекрестка ул. Ленина, ул. Привокзальная | L = 527 м | 86:01:0501001:4628 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | 2020 | нет данных |
| 15 | Сети водоснабжения, протяженность 637 м, пгт. Мортка, от перекрестка ул. Ленина, ул. Привокзальная до перекрестка ул. Новикова, ул. Октябрьская; кадастровый номер 86:01:0501001:4629 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, от перекрестка ул. Ленина, ул. Привокзальная до перекрестка ул. Новикова, ул. Октябрьская | L = 637 м | 86:01:0501001:4629 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | 2020 | нет данных |
| 16 | Сети водоснабжения, протяженность 743м, пгт. Мортка, от перекрестка ул. Советская, пер. Пушкина по ул. Кухтерина до перекрестка ул. Ленина, ул. Кедровая, кадастровый номер 86:01:0501001:4630 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, от перекрестка ул. Советская, пер. Пушкина по ул. Кухтерина до перекрестка ул. Ленина, ул. Кедровая | L = 743 м | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | 2020 | нет данных |
| 17 | Насос Grundfos SP17-14, расположенный скважина 1, ул. Свердлова, 6А, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, ул. Свердлова, 6А | n = 1 ед. | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | 2015 | нет данных |
| 18 | Дизель-генератор АD 125V-1, 1 шт. пер. Молодежный, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Молодежный | n = 1 ед. | нет данных | - | нет данных | не в эксплуатации |
| 19 | Задвижка PVC 75 c эл. пр (ВОС), 9 шт. пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | n = 9 ед. | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 20 | Насос CRN 32-3 (ВОС), 3 шт. пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | n = 3 ед. | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 21 | Насос CRN 32-4 (ВОС), 3 шт. пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | n = 3 ед. | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 22 | Насос CRN 64-3-2 (ВОС), 3 шт. пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | n = 3 ед. | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 23 | Насос CRN90-1 (ВОС), 1 шт. пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | n = 1 ед. | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 24 | Насос дозатор, комплект РН, (ВОС), 2 шт. пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | n = 2 ед. | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 25 | Задвижка PVC 140 с эл. пр (ВОС), 6 шт. пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | n = 6 ед. | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 26 | Оборудование лаборатории (ВОС) пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | - | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 27 | Расходомер UFM (ВОС), 4 шт. пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | n = 4 ед. | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 28 | Резервуар 50 м3 (ВОС), 1 шт. пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | n = 1 ед. | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 29 | Резервуар приемный (ВОС), 1 шт. пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | n = 1 ед. | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 30 | Резервуары 2*700 (ВОС) пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | V = 700 м3 n = 2 ед. | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 31 | Узел глубокой аэрации (ВОС), 1шт. пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | n = 1 ед. | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 32 | Фильтр вертикальный (ВОС), 5 шт. пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | n = 5 ед. | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 33 | Щитки и шкафы электрические (ВОС) пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | - | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 34 | Электроводонагреватель (Эдисон) (ВОС) пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | - | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 35 | Внешнее электроснабжение (ВОС) пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | - | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 36 | Электростанция дизельная ЭД 200А (ВОС) пер. Свердлова д. 6, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | - | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 37 | Установка розлива питьевой воды, 19 л., пгт. Мортка, пер. Свердлова, 6 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пер. Свердлова д. 6 | n = 1 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 72/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| Всего сетей водоснабжения по результатам камеральных работ в городского поселении Мортка |  |  | 22958,68 м |  |  |  |  |
| в том числе сетей водоснабжения, переданных в обслуживание ООО «Мобильный мир» |  |  | 22958,68 м |  |  |  |  |

Прим.:  протяженности приведены по результатам камеральных работ, на основании технической инвентаризации фактическая протяженность сетей водоснабжения составила 39573,7 м, включая вводы водопровода (зона эксплуатационной ответственности абонентов) протяженностью 13110,1 м.

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Ресурс поверхностных вод:

Гидрографическая сеть Кондинского района в большинстве своем представлена рекой Конда, являющейся левым притоком р. Иртыш. Конда – типично равнинная река со спокойным течением и, четко выраженным, весенним половодьем, летне-осенней меженью и устойчивой зимней меженью. Она пересекает район с северо-запада на восток, имея множество притоков, протекает через Советский, Кондинский, Ханты-Мансийский районы. Длина р. Конда составляет 1097 км, площадь бассейна реки составляет 72,8 тыс. км2. Воды р. Конда используются для хозяйственно-бытового и промышленного водоснабжения. Питание рек преимущественно снеговое, в меньшей степени за счет атмосферных осадков и подземных вод. Соотношение подземной и поверхностной составляющих стока меняются по сезонам.

Также значительная часть территории района, в котором размещено муниципальное образование, покрыта озерами. Озера Западной Сибири отличаются небольшими размерами, низкими берегами, глубиной, не превышающей 10 м. Главную роль в питании озер, играют талые снеговые, частично дождевые и грунтовые воды. В засушливые годы озера мелеют, в дождливые – площадь водной поверхности увеличивается.

Ресурсный потенциал поверхностных вод городского поселения Мортка связан с рекой Мортка и её водосборным бассейном. Мортка – малая река, которая играет роль в гидрографической сети региона и имеет значение для местного населения и экосистемы. Мортка относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки – Конда, речной подбассейн – Конда. Речной бассейн реки – Иртыш. Река протекает по пологоволнистой болотно-лесной равнине подзоны южной тайги. Питание реки смешанное: основной источник — снегозапасы на водосборе и дождевые воды. Водный режим характеризуется весенне-летним половодьем и летне-осенними паводками. Слабый уклон местности определяет медленное течение реки и большой коэффициент извилистости (1,03). Ширина реки по урезу в районе водовыпуска очищенных сточных вод – 5,1 м. Глубина в межень – 0,5…0,8 м, скорость течения в межень – 0,2…0,3 м/с, в период весеннего половодья – 1 м/с и более.

Химический состав вод относится к гидрокарбонатному классу. Воды умеренно жёсткие, слабощелочные, содержат много органических и минеральных веществ. Средняя годовая мутность невелика и составляет 24 г/м³. Вода имеет высокую цветность и окисляемость.

Река Мортка имеет рекреационное значение для жителей посёлка. В её пойме обитает западносибирский речной бобр, занесённый в Красную книгу Югры. Река также служит местом зимовки пеляди (сырка).

Ресурс подземных вод:

По результатам камеральных (документальных) работ установлено, что на территории Кондинского муниципального района для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения городских и сельских поселений, входящих в зону эксплуатационной ответственности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (эксплуатирующих организаций), используются подземные источники водоснабжения.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниевокальциевые, пресные с величиной минерализации 0,196…0,248 г/л. Реакция среды от нейтральной до слабощелочной (значения рН 6,1…8,35). По общей жесткости подземные воды характеризуются в основном как воды средней жесткости (2,4…4,5°Ж). Формирование минерализации подземных вод происходит в основном за счет ионов гидрокарбоната (115,9…244 мг/л) и кальция (26…36 мг/л). Содержание катионов: магния – 12,16…35,5 мг/л, натрия – 6…34,75 мг/л, калия – 1…5,2 мг/л. Неорганические вещества находятся в пределах нормы ПДК, за исключением аммиака, железа общего, марганца, нитритов. Содержание органических веществ незначительно и не превышает норм ПДК. По микробиологическим показателям подземные воды являются здоровыми, по радиологическим показателям – безопасными.

Формирование этих показателей качества воды в повышенных значениях происходит в результате природных гидрохимических процессов, повсеместно характерных для водоносных горизонтов Западно-Сибирского артезианского бассейна. Территория водозабора в санитарном отношении благополучна, потенциальные источники загрязнения отсутствуют.

        - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений пгт. Мортка

Установлено, что основным источником водоснабжения для поселка городского типа Мортка Кондинского района являются подземные воды местного значения со статусом горного отвода, поднимаемые скважинными насосами.

Водозаборные сооружения, снабжающие водой поселок городского типа Мортка, находятся в непосредственной близости от водопроводных очистных сооружений ВОС-1200 пгт. Мортка.

Число водозаборных участков, действующих на территории поселка, составляет 1 ед. Лицензионный участок недр представлен четырьмя водозаборными скважинами. Водозабор действующий. Режим работы скажины – попеременный. Схема водозабора – линейная. Скважины находятся в павильонах, устья скважин оборудованы герметизирующими оголовками, приустьевые площадки зацементированы (по результатам камерального обследования).

ООО «Мобильный мир» осуществляет деятельность по добыче пресных подземных вод для технического водоснабжения на территории пгт. Мортка на основании лицензии ХМН 20538 ВЭ от 20.05.2019. Дата окончания действия лицензии – 19.05.2029. Разрешенная величина водоотбора установлена в объеме текущей потребности и составляет 100 м3/сут.

В соответствии с выданной лицензией на пользование недрами, в административном отношении участок недр расположен на территории поселка городского типа Мортка Кондинского района ХМАО – Югры.

Эксплуатационным объектом является атлым-новомихайловский водоносный горизонт в интервале глубин 80…150 м. Водовмещающие породы представлены мелко-среднезернистыми песками с прослоями глин. Перекрывается горизонт отложениями новомихайловской свиты, подстилаются глинами тавдинской свиты.

Дебит скважин, по данным опытных гидрогеологических откачек, составляет 2,7…2,9 л/с при понижении уровня на 40…50 м. Удельный дебит 0,2…0,5 м3/час. Статический уровень подземных вод устанавливается на глубине от 4 до 20 м.

По химическому составу подземные воды эксплуатируемого водоносного комплекса гидрокарбонатные кальциевые, с величиной сухого остатка 0,2…0,4 г/дм3, рН – 7,0…7,7 ед., общая жесткость воды – 4,5…4,7 мг-экв/дм3, содержание железа общего – 0,4…1,19 мг/дм3, цветность – 8,5…11,5 град. Запасы подземных вод по участку водозабора не оценивались и не утверждались.

Участкам недр придаётся статус горного отвода с ограничением по глубине – 155 м, пространственные границы установлены на расстоянии 30 м от водозаборных скважин.

Фактическое количество эксплуатируемых водозаборных скважин и их состояние на момент визуального обследования приведено в таблице 9.

Таблица 9 – Фактическое состояние водозаборных скважин пгт. Мортка Кондинского района

| № п/п | № водозаборной скважины | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Эксплуатируется. Рабочая скважина. Надскважинный павильон присутствует. В неудовлетворительном состоянии |
| 2 | 2 | Не эксплуатируется. Рабочая скважина. Надскважинный павильон присутствует. В неудовлетворительном состоянии |
| 3 | 3 | Не эксплуатируется. Резервная скважина. Надскважинный павильон присутствует. В неудовлетворительном состоянии |
| 4 | 4 | Эксплуатируется. Рабочая скважина. Надскважинный павильон присутствует. В неудовлетворительном состоянии |

Водозаборная скважина № 1 ВОС-1200 пгт. Мортка имеет надземный павильон, выполненный на металлическом каркасе с обшивкой сэндвич панелями. Кровля плоская, монтажный люк присутствует. Днище павильона – бетонное, частично демонтировано. Габаритные размеры павильона – 3,0×2,8×2,4 м.

Водозаборная скважина оборудована погружным скважинным насосом ЭЦВ 6-16-110. Управление осуществляется в ручном режиме. На трубопроводе, в пределах павильона, размещены по ходу движения воды: ответвление с подключением быстроразъемного соединения через кран шаровой, задвижка.

Принудительная вентиляция павильона не осуществляется. Отопление павильона – электрическое, в момент проведения обследования отопительный прибор (печь электронагревательная ПЭТ-4 мощностью 1,0 кВт) временно демонтирован, осуществляются ремонтные работы. Также в павильоне размещены шкаф вводно-распределительных устройств, шкаф управления насосом (отключен от электросети). Характеристики основного оборудования и запорно-регулирующей арматуры водозаборной скважины № 1 ВОС-1200 
пгт. Мортка приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Перечень основного оборудования водозаборной скважины № 1

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатационная колонна скважины (ствол скважины) | сталь | - |
| 2 | Скважинный насосный агрегат ЭЦВ 6-16-110 | Q = 16 м3/ч, Н = 110 м, N = 7,5 кВт, n = 3000 об/мин | 1 |
| 3 | Технологические трубопроводы (обвязка скважины) | полиэтилен, Dn 110 | - |
| 4 | Кран шаровой | Dn 50 | 1 |
| 5 | Задвижка | Dn 100 | 1 |
| 6 | Печь электронагревательная (отопительный прибор) | ПЭТ-4, N = 1,0 кВт | 1 |
| 7 | Шкаф вводно-распределительных устройств | - | 1 |
| 9 | Шкаф управления насосами | Уралтехмаркет | 1 |

Водозаборная скважина № 2 ВОС-1200 пгт. Мортка имеет надземный павильон, выполненный на металлическом каркасе с обшивкой сэндвич панелями. Кровля плоская, монтажный люк присутствует. Днище павильона – бетонное. Габаритные размеры павильона – 3,0×2,8×2,5 м.

Водозаборная скважина оборудована погружным скважинным насосом ЭЦВ 6-16-110. Управление осуществляется в ручном режиме. На трубопроводе, в пределах павильона, размещены по ходу движения воды: ответвление с подключением вантуза через задвижку, задвижка на ответвлении, прибор учета (счетчик-расходомер), задвижка.

Принудительная вентиляция павильона не осуществляется. Отопление павильона – электрическое, в павильоне предусмотрено размещение отопительных приборов (печей электронагревательных) ПЭТ-4 в количестве 2 ед. мощностью 1,6 кВт и 1,0 кВт соответственно.

Также в павильоне размещено электротехническое оборудование: шкаф с автоматами, измеритель и пускатель насосного агрегата, вычислитель счетчика-расходомера.

Характеристики основного оборудования и запорно-регулирующей арматуры водозаборной скважины № 2 ВОС-1200 пгт. Мортка приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Перечень основного оборудования водозаборной скважины № 2

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатационная колонна скважины (ствол скважины) | сталь | - |
| 2 | Скважинный насосный агрегат ЭЦВ 6-16-110 | Q = 16 м3/ч, Н = 110 м, N = 7,5 кВт, n = 3000 об/мин | 1 |
| 3 | Технологические трубопроводы (обвязка скважины) | сталь, Dn 89, Dn 109 | - |
| 4 | Задвижка | Dn 50 | 2 |
| 5 | Задвижка | Dn 100 | 2 |
| 6 | Вантуз | Dn 50 | 1 |
| 7 | Счетчик-расходомер | Albasonic UFM 001 | 1 |
| 8 | Печь электронагревательная (отопительный прибор) | ПЭТ-4, N = 1,6 кВт | 1 |
| 9 | Печь электронагревательная (отопительный прибор) | ПЭТ-4, N = 1,0 кВт | 1 |
| 10 | Шкаф с автоматами | - | 1 |
| 11 | Измеритель-регулятор | Овен 2ТРМ1 | 1 |
| 12 | Пускатель насоса | - | 1 |

Водозаборная скважина № 3 ВОС-1200 пгт. Мортка имеет надземный павильон, выполненный на металлическом каркасе с обшивкой сэндвич панелями. Кровля плоская, монтажный люк присутствует. Днище павильона – бетонное. Габаритные размеры павильона – 3,0×2,8×2,6 м.

Водозаборная скважина не оборудована погружным скважинным насосом. На трубопроводе, в пределах павильона, размещены по ходу движения воды: ответвление с подключением вантуза через задвижку, задвижка на ответвлении, прибор учета (счетчик-расходомер), задвижка.

Принудительная вентиляция павильона не осуществляется. Отопление павильона – электрическое, в павильоне предусмотрено размещение отопительного прибора (печи электронагревательной) ПЭТ-4 в количестве 1 ед. мощностью 1,0 кВт.

Также в павильоне размещено электротехническое оборудование: шкаф с автоматами, измеритель и пускатель насосного агрегата, вычислитель счетчика-расходомера.

Характеристики основного оборудования и запорно-регулирующей арматуры водозаборной скважины № 3 ВОС-1200 пгт. Мортка приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Перечень основного оборудования водозаборной скважины № 3

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатационная колонна скважины (ствол скважины) | сталь | - |
| 2 | Скважинный насосный агрегат ЭЦВ 6-16-110 | Q = 16 м3/ч, Н = 110 м, N = 7,5 кВт, n = 3000 об/мин | 1 |
| 3 | Технологические трубопроводы (обвязка скважины) | сталь, Dn 100 | - |
| 4 | Задвижка | Dn 50 | 2 |
| 5 | Задвижка | Dn 100 | 2 |
| 6 | Вантуз | Dn 50 | 1 |
| 7 | Счетчик-расходомер | Albasonic UFM 001 | 1 |
| 8 | Печь электронагревательная (отопительный прибор) | ПЭТ-4, N = 1,0 кВт | 1 |
| 9 | Шкаф с автоматами | - | 1 |
| 10 | Измеритель-регулятор | Овен 2ТРМ1 | 1 |
| 11 | Пускатель насоса | - | 1 |

Водозаборная скважина № 4 ВОС-1200 пгт. Мортка имеет надземный павильон, выполненный на металлическом каркасе с обшивкой сэндвич панелями. Кровля плоская, монтажный люк присутствует. Днище павильона – металлический рифленый лист. Габаритные размеры павильона – 3,0×2,8×2,6 м.

Водозаборная скважина оборудована погружным скважинным насосом ЭЦВ 6-16-110. Управление осуществляется в ручном режиме. На трубопроводе, в пределах павильона, размещены: кран шаровой.

Принудительная вентиляция павильона не осуществляется. Отопление павильона – электрическое, в павильоне предусмотрено размещение отопительного прибора (печи электронагревательной) ПЭТ-4 в количестве 1 ед. мощностью 1,6 кВт.

Также в павильоне размещено электротехническое оборудование: шкаф с автоматами, измеритель и пускатель насосного агрегата.

Характеристики основного оборудования и запорно-регулирующей арматуры водозаборной скважины № 4 ВОС-1200 пгт. Мортка приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Перечень основного оборудования водозаборной скважины № 4

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатационная колонна скважины (ствол скважины) | сталь | - |
| 2 | Скважинный насосный агрегат ЭЦВ 6-16-110 | Q = 16 м3/ч, Н = 110 м, N = 7,5 кВт, n = 3000 об/мин | 1 |
| 3 | Технологические трубопроводы (обвязка скважины) | полиэтилен, Dn 63 | - |
| 4 | Кран шаровой | Dn 50 | 1 |
| 5 | Печь электронагревательная (отопительный прибор) | ПЭТ-4, N = 1,6 кВт | 1 |
| 6 | Шкаф с автоматами | - | 1 |
| 7 | Измеритель-регулятор | Овен 2ТРМ1 | 1 |
| 8 | Пускатель насоса | - | 1 |

      - Описание состояния существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Водопроводные очистные сооружения (ВОС) в структуре водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района присутствуют на системе холодного водоснабжения поселка городского типа Мортка.

        - Описание состояния существующих сооружений очистки и подготовки воды на ВОС-1200 пгт. Мортка

Водопроводные очистные сооружения пгт. Мортка Кондинского района выполнены в виде водоочистной станции; находятся по адресу: пгт. Мортка, пер. Свердлова, 6. Территория ВОС-1200 пгт. Мортка ограждена (металлическое ограждение из профилированного листа), ограждение раздельное с водозаборными сооружениями.

Станция очистки воды располагается в отдельно стоящем здании (рис. 5) и предназначена для очистки артезианской воды пгт. Мортка Кондинского района до качества, соответствующего требованиям, СанПиН. Здание станции очистки воды размерами в плане 24,0×12,0 м расположено на монолитном железобетонном фундаменте. Кровля двускатная, сэндвич-панель 200 мм. Наружные стены – сэндвич-панель 150 мм, перегородки сэндвич-панель с заполнением минеральной ватой 80 мм.

Рисунок 5 – План здания ВОС-1200 пгт. Мортка

Для доведения воды подземного водозабора до качества, соответствующего действующему СанПиН применяется следующая схема водоподготовки: предварительная аэрация с последующей фильтрацией на напорных фильтрах, загруженных песком и пиролюзитом, и на угольных фильтрах.

Для начала процесса очистки воды происходит подача воды в приемный резервуар объемом 5 м3 через фильтр грубой очистки.

Затем насосами, попеременно работающими, происходит перекачка воды в узел глубокой аэрации, в составе которого входит приёмный резервуар и вакуумно-эжекционный аппарат. При аэрации воды происходит отдувка растворенного углекислого газа, аммиака, насыщение воды кислородом, окисления железа II - валентного до железа III - валентного, снижение цветности и окисляемости и повышение водородного показателя рН.

Для аэрации воды предлагается использовать метод глубокой аэрации на вакуумно-эжекционных аппаратах. Сущность метода основана на использовании двух процессов: мгновенного объемного вскипания воды в вакууме, сопровождаемого растворенных газов (СО2 и др.) и повышением за счет этого рН воды, и последующего десорбцией непрерывного дробления капель воды мелкодисперсного состояния с использованием концевого эффекта абсорбции кислорода с одновременным достижением высоких скоростей окисления двухвалентного железа в трехвалентное, которое осаждается на напорных фильтрах.

После окончания процесса окисления вода далее подается насосами в емкости с кварцево-пиролюзитным наполнителем.

Для обеспечения требуемого качества воды по содержанию железа и марганца требуется введение более сильного окислителя. В качестве окислителя в технологическом процессе используется фильтрующий материал дробленый пиролюзит Аква-Мандикс. Аква-Мандикс – это особо чистый природный дробленый материал (пиролюзит, массовая доля MnO4 – 78…80%). Важное свойство Аква-Мандикс -сохранение высокой фильтрационной способности после осаждения большого количества железа, марганца и других токсичных соединений и ее восстановление обычной безреагентной промывкой. Аква-Мандикс обычно используют в насыпных песчаных фильтрах с добавкой от 10…30% по объему. Аква-Мандикс является катализатором процесса окисления двухвалентного железа в трехвалентное при достаточном количестве кислорода при недостаточной аэрации.

Важное свойство материала – сохранение высокой фильтрационной способности после осаждения большого количества железа, марганца и других токсичных соединений и её восстановление обычной безреагентной промывкой. Промывка напорных кварцево-поролюзитовых фильтров осуществляется фильтрованной водой при помощи подачи насосами промывной воды. Сброс грязных промывных вод и первого фильтрата предусмотрен выгребной колодец, с последующим вывозом на очистные сооружения.

Далее вода проходит этап сорбционной доочистки на угольных фильтрах – с загрузкой активированным углем АГ-3. На этой ступени очистки происходит кондиционирование воды, улучшение органолептических показателей воды. При эксплуатации угольных фильтров промывка загрузки не требуется.

После очистки вода поступает в две емкости (резервуары чистой воды) объемом 700 м3. Между собой резервуары соединены павильоном, в котором размещены коммуникации и фильтры-поглотители.

Обеззараживание воды предусмотрено ультрафиолетовым излучением на установках УФО в количестве 3 ед. – 2 рабочих, 1 резервный. Ультрафиолетовое бактерицидное излучение – электромагнитное излучение ультрафиолетового диапазона длин волн в интервале от 205 до 315 нм. Этот вид излучения обладает энергией, достаточной для воздействия на химические связи, в том числе и в живых клетках. Наибольшим бактерицидным действием обладает электромагнитное излучение на длине волны 240…280 нм. Обеззараживающий эффект ультрафиолетового излучения, в основном, обусловлен фотохимическими реакциями, в результате которых происходят необратимые повреждения ДНК. Помимо ДНК ультрафиолет действует и на другие структуры микроорганизмов, в частности, на РНК и клеточные мембраны, что вызывает, в конечном итоге, гибель микроорганизма. Таким образом, ультрафиолет как высокоточное оружие поражает именно живые клетки, не оказывая воздействие на химический состав среды, что имеет место для химических дезинфектантов. Последнее свойство исключительно выгодно отличает его от всех химических способов дезинфекции. Сопротивляемость различных типов микроорганизмов к УФ-излучению значительно изменяется: от малых доз для бактерий до очень больших доз для спор и простейших. Наиболее чувствительны к воздействию ультрафиолетового излучения вирусы и бактерии в вегетативной форме (палочки, кокки), например такие известные специалистам возбудители: Salmonella typhosa (брюшной тиф), Vibrio cholerae (холера), Shigella dysenteriae (дизентерия), Hepatitis virus (вирусный гипатит А), Mycobacterium tuberculisis (туберкулез). Уничтожение бактерий и вирусов достигается на 99,9%. По сравнению с традиционными методами обеззараживания воды - хлорированием и озонированием – ультрафиолетовое излучение является наиболее безвредным для потребителя и окружающей среды.

После прохождения всех этапов очистки вода насосами 2-го подъема подается потребителям. Характеристики насосных станций второго и третьего подъема представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Насосное оборудование водоочистной станции ВОС-1200 пгт. Мортка

| № п/п | Насос | Характеристики | Кол-во, шт. | Установ. номер | Год ввода НА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы подачи воды на вакуумно-эжекционные установки |  |  |  |  |  |
| 1 | Grundfos CRN32-4 | Q = 25,0 м3/ч, Н = 62 м, N = 7,5 кВт, n = 2900 об/мин | 3 | 2.1, 2.2, 2.3 | 2003 |
| Насосы подачи воды на фильтры |  |  |  |  |  |
| 2 | Grundfos CRN32-3 | Q = 25,0 м3/ч, Н = 45 м, N = 5,5 кВт, n = 2900 об/мин | 3 | 4.1, 4.2, 4.3 | 2003 |
| Насосы промывные |  |  |  |  |  |
| 3 | Grundfos CR90-1 | Q = 90,0 м3/ч, Н = 20,0 м, N = 7,5 кВт, n = 2900 об/мин | 2 | 8.1, 8.2 | 2003 |
| Насосы 2-го подъема |  |  |  |  |  |
| 4 | Grundfos CR64-3-2 | Q = 60,0 м3/ч, Н = 55,0 м, N = 15,0 кВт, n = 2900 об/мин | 3 | 7.1, 7.2, 7.3 | 2003 |

Учет количества воды, подаваемой потребителю, предусмотрен при помощи ультразвукового расходомера, установленного на напорной линии насосов второго подъема, также ведется учет воды, используемой для промывки фильтров ультразвуковым расходомером.

На втором этаже здания размещен блок приготовления и дозирования реагентов – АкваАурата (не дозируется) и гипохлорита натрия, который дозируется для обеззараживания водопроводных сетей при запуске станции очистки воды и в случае ремонта водопроводных сетей на выходе из ВОС.

Система отопления здания ВОС-1200 пгт. Мортка – водяная, с нагревом теплоносителя при помощи электрокотлов. В качестве отопительных приборов используются регистры отопления. В качестве резервного оборудования используются инфракрасные пушки.

В составе ВОС-1200 пгт. Мортка присутствует химическая аналитическая лаборатория, для контроля и анализа качественных показателей в рабочем режиме. На территории водопроводных очистных сооружений размещен резервный источник энергоснабжения – дизель-генераторная станция на колесной базе.

Станция водоподготовки ВОС-1200 пгт. Мортка действует по основному функциональному назначению. Подземная вода подвергается процессам водоочистки, станция водоподготовки находится в работоспособном состоянии; износ основных производственных фондов (за исключением насосного оборудования) находится в удовлетворительных пределах. В составе объекта (в отдельном помещении) размещена линия по розливу питьевой воды в бутилированную тару; линия розлива в тару не функционирует.

Отмостка здания ВОС-1200 пгт. Мортка частично разрушена, требуются восстановительные работы в рамках текущего и(или) капитального ремонта.

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных
централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосные централизованные станции в границах городского поселения Мортка Кондинского района определены объектами водозаборных сооружений – скважинами, насосное оборудование которых выполняет функцию первого подъема и насосной станцией второго подъема в составе водопроводных очистных сооружений.

Характеристика насосных станций I подъема на территории городского поселения Мортка Кондинского района представлена в таблице 15.

Таблица 15 – Характеристика насосных станций I подъема

| Технологическая зона | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Характеристика насосного оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт |
|  |  |  |  | номинальные значения |  |  |
| ВОС-1200 пгт. Мортка | Скважина № 1 | 2002 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 |
|  | Скважина № 2 | 2002 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 |
|  | Скважина № 3 | 2002 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 |
|  | Скважина № 4 | 2002 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 |

На централизованной системе холодного водоснабжения пгт. Мортка насосные станции не представлены в виде отдельных сооружений. В технологической зоне ВОС-1200 пгт. Мортка вода подается на очистку и после очистки подается в водопроводную сеть за счет давления, создаваемого насосными агрегатами, размещенными в составе ВОС-1200 
пгт. Мортка. Насосная станция 2-го подъема оборудована 3 насосными агрегатами (рабочие и резервные). На напорной линии установлен прибор учета расхода воды, отпускаемой в водопроводную сеть потребителям. Напорные линии насосов оборудованы обратными клапанами, запорной арматурой. Подача воды на промывку осуществляется промывными насосами. Характеристики установленного насосного оборудования ВОС-1200 пгт. Мортка представлены в таблице 14.

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем
водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

В ведении организации, занятой в сфере водоснабжения городского поселения Мортка, находятся водопроводные сети, проложенные подземным бесканальным способом, ниже глубины промерзания почвы (в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021), а также участки водопроводной сети, проложенные в каналах, совместно с тепловыми сетями, и участки надземной прокладки в теплоизоляционных материалах.

На момент проведения технического обследования значительная часть сетей (свыше половины от общей протяженности) выполнена из труб 2002-2010 годов прокладки. Наиболее старые действующие сети датируются 1998 годом прокладки. В последующем, в пгт. Мортка выполнялась прокладка и/или перекладка сетей в рамках капитального ремонта, аварийно-восстановительных работ с заменой материала, при подключении новых абонентов в границах городского поселения. Подавляющая доля от общей протяженности сетей водоснабжения выполнена из полимерных материалов.

В связи с отсутствием технических паспортов на часть водопроводных сетей, протяженность и параметры трубопроводов были получены на основании, проведенной в 2025 году инвентаризации водопроводных сетей (в рамках технического обследования), с последующим построением информационной модели в программном продукте ИГС CityCom-ГидроГраф.

Общая протяженность обследованных трубопроводов системы холодного водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района, в части поселка городского типа Мортка, составила 39573,70 м (включая вводы водопровода (зона эксплуатационной ответственности абонентов) протяженностью 13110,1 м). Наружные сети холодного водоснабжения пгт. Мортка Кондинского района – кольцевые с тупиковыми ветками. На территории населенного пункта (пгт. Мортка) сформирована единая технологическая зона.

Водопроводные сети в пгт. Мортка выполнены преимущественно в подземном исполнении. Суммарная протяженность сетей холодного водоснабжения в надземном исполнении составляет 1073,3 м, или 2,71% от общей протяженности водопроводных сетей поселка.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании свода правил СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения» (дата введения 07.07.2022, приказ Минстроя РФ № 453/пр от 06.06.2022).

Структура трубопроводов сетей холодного водоснабжения населенных пунктов по материалам представлена в таблицах 16 и 17.

Таблица 16 – Структура трубопроводов сети холодного водоснабжения г.п. Мортка по материалам, в километрах

| № п/п | Материал | Протяженность сетей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | % |
| городское поселение Мортка |  |  |  |
| 1 | пгт. Мортка |  |  |
| 1.1 | Полимерные трубы, в том числе: | 32,9833 | 83,35 |
| 1.1.1 | Полиэтиленовые | 32,9833 | 83,35 |
| 1.2 | Металлические трубы, в том числе: | 6,4974 | 16,42 |
| 1.2.1 | Стальные | 5,4847 | 13,86 |
| 1.2.2 | Чугунные | 1,0127 | 2,56 |
| 1.3 | Прочее | 0,093 | 0,23 |
|  | ВСЕГО по пгт. Мортка: | 39,5737 | 100,0 |
|  | ВСЕГО по г.п. Мортка: | 39,5737 | 100,0 |

Таблица 17 – Структура трубопроводов сети холодного водоснабжения г.п. Мортка по диаметрам, в метрах

| Диаметр, мм | 16…20 | 25…32 | 40…50 | 63..70 | 100…110 | 160 | 225 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| городское поселение Мортка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Мортка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина, м | 357,50 | 12917,10 | 1829,90 | 8838,20 | 6891,20 | 6880,50 | 1859,30 | 39573,7 |
| Доля, % | 0,90 | 32,64 | 4,63 | 22,33 | 17,41 | 17,39 | 4,70 | 100,00 |

Водопроводные сети в границах городского поселения Мортка характеризуются малой величиной физического износа, средневзвешенная величина (средневзвешенная по водопроводным сетям пгт. Мортка) которого составляет 25,6 %. Протяженность сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в том числе ветхих сетей в границах городского поселения Мортка Кондинского района, составляет 4659,9 м.

По совокупности имеющихся признаков, учитывая качество исходной подземной воды и наличие на централизованной системе водоснабжения пгт. Мортка объектов водоподготовки, потребителям поставляется ресурс – питьевая вода.

Общее число визуально осмотренных водопроводных колодцев и камер на системе холодного водоснабжения городского поселения Мортка – 244 ед. На сетях холодного водоснабжения поселений муниципального образования размещено 43 пожарных гидранта. Водоразборные колонки на сетях водоснабжения не размещены.

Опыт эксплуатации отечественных водопроводных сетей показывает, что около 90% аварий и повреждений трубопроводов и оборудования водопроводных сетей, которые приводят к изливам воды и соответствующему ущербу, связаны с разгерметизацией трубопроводов, причиной которой являются в основном коррозионные повреждения – свищи, нарушение герметичности раструбных соединений и переломы труб. Наибольшее количество отказов (повреждений труб с раскопкой) происходит на стальных трубах водопроводной сети малых диаметров.

Повреждения и аварии на трубопроводах и оборудовании водопроводных сетей населённых пунктов, входящих в состав городского округа, приводят к потерям воды и нанесением ущерба населенному пункту, к которому следует отнести:

- материальный ущерб – затраты на ликвидацию аварий, штрафы за нанесённый ущерб
от излива воды и перебоев с водоснабжением, потери воды;

- экологический ущерб (изменение гидрогеологического режима территорий,
подтопления, повышение коррозионной активности грунтов);

- социальные издержки (неудовлетворительное качество услуг по водоснабжению,
перебои в подачи воды, нарушение движения транспорта, разрытие уличных покрытий,
снижение имиджа предприятия и т. п.).

В связи с этим, с целью снижения неучтенных расходов и потерь воды рекомендуется проводить мероприятия:

- по управлению давлением и оптимизации работы водопроводных сетей;

- по обеспечению скорости и качества ремонтных работ, интенсификации аварийно-восстановительных и планово-профилактических работ;

- по активному поиску и контролю за утечками питьевой воды;

- по эффективному управлению коммунальной инфраструктурой, своевременной модернизацией и реконструкцией сети.

      - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Существующими техническими и технологическими проблемами в системе централизованного водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района являются:

- неудовлетворительное состояние водозаборных сооружений пгт. Мортка;

- наличие в общей структуре пгт. Мортка ветхих участков водопроводных сетей;

- как следствие имеют место потери воды из трубопроводов;

- вторичное загрязнение ресурса, отпускаемого проживающим в отдельных районах жилой застройки потребителям, обусловлено износом и активными коррозионными процессами ветхих металлических (стальных) водопроводных сетей; отдельных стальных участков, размещенных в пределах смотровых колодцев и используемых в том числе в качестве соединительных фасонных элементов для подключения запорно-регулирующей арматуры;

- значительные различия в водопотреблении городского поселения в разные сезоны года.

      - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения, на территории населённого пункта – пгт. Мортка, входящего в состав муниципального образования – городского поселения Мортка Кондинского района, системы централизованного горячего водоснабжения отсутствуют.

    - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории городского поселения Мортка Кондинского района климат умеренный, континентальный, характеризуется быстрой сменой погодных условий особенно в переходные периоды – от осени к зиме и от весны к лету, а также в течение месяца и даже суток. Лето короткое и тёплое, зима длительная и морозная, весенние и осенние периоды непродолжительные; характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки, короткий безморозный период. Климатические параметры отражена в таблице 1 данной Схемы.

Территории пгт. Мортка, входящего в состав городского поселения, находятся ниже южной границы распространения вечной мерзлоты и не относятся к зоне распространения вечномерзлых грунтов (рис. 6).

Таким образом, с учетом местоположения населённых пунктов и климатических параметров на их территории, при условии соблюдения требований пп. 11.40, 11.41 
СП 31.13330, не должно происходить периодическое промерзание водопроводных сетей в период действия отрицательных температур.

В связи с представленными данными, вопрос выбора технологических решений по предотвращению замерзания воды в рамках разработки настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения не рассматривается.

Рисунок 6 – Распространение вечной мерзлоты на территории Российской Федерации

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Имущество, задействованное для оказания услуг водоснабжения потребителям на территории городского поселения, находится в собственности администрации муниципального образования – Кондинский район (согласно Постановлению Верховного Совета Российской Федерации № 3020-1 от 27.12.1991).

Объекты централизованной системы водоснабжения (имущество, задействованное для оказания услуг водоснабжения) в городском поселении эксплуатируются предприятием – 
ООО «Мобильный мир» на законном основании, которое подтверждают:

- лицензия на пользование недрами ХМН 20538 ВЭ (участок недр в Кондинском муниципальном районе Ханты-Мансийского автономного округа);

- договор хранения № 15/Х от 08.11.2024 между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района и 
ООО «Мобильный мир»;

- акт приема-передачи к договору хранения № 15/Х от 08.11.2024.

ООО «Мобильный мир» действует на основании:

- устава, утвержденного решением учредителя ООО «Мобильный мир»;

- свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения.

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения

    - Основные направления, принципы и задачи и плановые значения показателей централизованных систем водоснабжения

Цели, задачи и направления развития централизованных систем водоснабжения городского поселения сформированы в соответствии с действующим законодательством и политикой государства, направленной на улучшения качества жизни населения, учитывая существующее состояние системы централизованного водоснабжения, в том числе технические и технологические проблемы.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с целью обеспечения для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечения водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Задачами разработки схемы водоснабжения являются:

- обеспечение подачи абонентам поселения ресурса (питьевой воды) в требуемом количестве и заданного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях городского поселения с неразвитой инженерной инфраструктурой, имеющих потребность в централизованном водоснабжении;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки городского поселения, имеющих потребность в централизованном водоснабжении;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества воды требованиям законодательства Российской Федерации.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования:

- охрана здоровья и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение надежности систем водоснабжения путем внедрения современных систем автоматизации и диспетчеризации;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение экологической безопасности при эксплуатации объектов системы централизованного водоснабжения, за счет снижения негативного воздействия на водные объекты;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами привлечения инвестиций и повышения квалификации и мотивации кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- приоритетность обеспечения населения ресурсами (питьевой водой) и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение единого технологического и организационного управления и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение абонентов водой в требуемом количестве (в соответствии с требуемыми нагрузками) и заданного качества (соответствии качества поставляемой воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);

- обеспечение противопожарного водоснабжения на территории городского поселения;

- развитие территорий городского поселения, в которых отсутствует централизованное водоснабжение;

- внедрение процесса водоподготовки и очистки воды с использованием безопасных технологий;

- обеспечение системой водоснабжения максимального суточного водопотребления с учетом объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых необходимо введение дополнительных мощностей;

- организация коммунального водоснабжения и водоотведения для индивидуальной жилой застройки городского поселения;

- обеспечение строительства новых водозаборных сооружений и водоводов (при необходимости) для подачи воды на противопожарные нужды для объектов нового строительства и реконструируемых объектов городского поселения.

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения муниципального оборудования – городского поселения Мортка Кондинского района, исходя из особенностей организации, в настоящее время:

- капитальный ремонт и поддержание в работоспособном состоянии водозаборных сооружений и водопроводных очистных сооружений в пгт. Мортка;

- обеспечение противопожарной безопасности (наличие на водопроводной сети пожарных гидрантов) населенного пункта;

- замена существующей сети по мере износа отдельных участков на полиэтиленовые трубопроводы с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей водоснабжения на осваиваемых и преобразуемых территориях, а также отдельных территориях, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей поселения (при обосновании потребности);

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- установка на ответвлениях сети датчиков и регуляторов давления, на проблемных ответвлениях – приборов учета;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами, с реконструкцией контрольно-измерительных приборов и автоматика насосных станций;

- повсеместной переход абонентов от нормативного на квартирный и общедомовый учёт воды.

Мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения представлены в Разделе 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

Перечисленные выше направления должны обеспечить достижение плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения, включающих:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Значения плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения приведены в Разделе 1.7 Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

Прогнозируется сохранение текущих тенденций к снижению численности населения городского поселения без существенных изменений. По состоянию на 1 января 2025 года, численность населения муниципального образования городское поселение Мортка составляет 4069 чел., в том числе в пгт. Мортка – 3158 чел.

Расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения принят с разделением на этапы реализации:

- 1 очередь (1 этап) – 2025 – 2031 гг.;

- 2 очередь (2 этап) – 2032 – 2037 гг.

При разработке Схемы водоснабжения и водоотведения спрогнозированы два сценария развития муниципального образования:

- первый сценарий (оптимистический вариант) – незначительное снижение численности населения городского поселения Мортка, в части поселка городского типа Мортка, которое к концу реализации Схемы водоснабжения и водоотведения составит до 3100 чел., темп увеличения численности населения городского поселения в отношении 2037/2024 гг. составит 98,16%;

- второй сценарий (пессимистический вариант) – снижение численности населения городского поселения Мортка, в части поселка городского типа Мортка, которое к концу реализации Схемы водоснабжения и водоотведения составит до 2870 чел., темп снижения численности населения городского поселения в отношении 2037/2024 гг. составит 90,88%.

Перспективные показатели развития городского поселения Мортка Кондинского района представлены в таблице 18. В связи с отсутствием централизованных систем водоснабжения в границах остальных населенных пунктов в составе городского поселения, их перспективные показатели развития не рассматривались (параметры приняты неизменными (стагнирующими).

Сценарий развития муниципального образования учитывают прогнозируемую внутреннюю миграцию населения в границах Кондинского района и результаты демографического прогноза Российской Федерации до конца 2045 года, подготовленного Федеральной службой государственной статистики (https://rosstat.gov.ru/folder/12781), в соответствии с которым:

- в оптимистичном сценарии предполагается сокращение численности населения Российской Федерации темпами менее 200 тыс. чел./год до 2028 года (в этот период естественная убыль населения составляет 400…500 тыс. чел./год при высоком миграционном приросте в 315…370 тыс. чел./год). Начиная с 2029 года ожидается рост численности населения с постепенным ускорением до более 500 тыс. чел./год с 2041 года. Естественная убыль населения прекратится в 2037 году и начнется естественный прирост населения (превышение рождаемости над смертностью). Миграционный прирост после 2033 года ожидается свыше 400 тыс. чел./год;

- в пессимистичном сценарии до конца расчетного периода предполагается сокращение численности населения Российской Федерации темпами 550…750 тыс. чел./год (с естественной убылью населения 720…900 тыс. чел./год при ежегодном миграционном приросте 150…165 тыс. чел.

Изменение площадей населенных пунктов городского поселения Мортка на период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения не предполагается и приняты равными фактическому значению по состоянию на конец 2024 год.

Таким образом, развитие жилищной, комплексной и производственной застройки во вновь осваиваемых районах городского поселения Мортка не планируется, ограничено существующими границами населенного пункта – пгт. Мортка.

Плановые значения прогноза развития застройки на весь период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения изначально приняты равными фактическому значению по состоянию на 2024 год. В последующем предполагается достижение удельной площади жилых помещений на одного жителя к концу реализации Схемы водоснабжения и водоотведения до 29,70 кв. м, за счет развития как многоквартирного жилого фонда, так и индивидуальной жилой застройки.

Данный сценарий принят при формировании балансов водоснабжения и мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения городского поселения.

Таблица 18 – Перспективные показатели развития городского поселения Мортка Кондинского района

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 | 1 этап (2025-2031 гг.) |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2032-2037 гг.) |  |  |  |  |  | Темп роста/ снижения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2031/2024 гг., % | 2037/2024 гг., % |
|  |  |  | факт | план |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прогноз численности населения (демографический прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения на конец года (оптимистический вариант) |  | 3964 | 3964 | 3959 | 3952 | 3945 | 3940 | 3935 | 3930 | 3925 | 3920 | 3915 | 3910 | 3905 | 3906 | 99,14 | 98,54 |
|  | прирост | чел. | - | 0 | -5 | -7 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1 | - | - |
|  | городское поселение Мортка | чел. | 3964 | 3964 | 3959 | 3952 | 3945 | 3940 | 3935 | 3930 | 3925 | 3920 | 3915 | 3910 | 3905 | 3906 | 99,14 | 98,54 |
| 1 | пгт. Мортка | чел. | 3158 | 3158 | 3153 | 3146 | 3139 | 3134 | 3129 | 3124 | 3119 | 3114 | 3109 | 3104 | 3099 | 3100 | 98,92 | 98,16 |
| 2 | д. Сотник | чел. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | с. Ямки | чел. | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | д. Юмас | чел. | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 100,00 | 100,00 |
|  | прирост к предыдущему году по городскому поселению | % | - | 100,00 | 99,87 | 99,82 | 99,82 | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 99,87 | 100,03 | - | - |
| 1.2 | Численность населения на конец года (пессимистический вариант) |  | 3964 | 3961 | 3941 | 3921 | 3896 | 3866 | 3831 | 3801 | 3776 | 3751 | 3731 | 3711 | 3691 | 3676 | 95,89 | 92,73 |
|  | прирост | чел. | - | -3 | -20 | -20 | -25 | -30 | -35 | -30 | -25 | -25 | -20 | -20 | -20 | -15 | - | - |
|  | городское поселение Мортка | чел. | 3964 | 3961 | 3941 | 3921 | 3896 | 3866 | 3831 | 3801 | 3776 | 3751 | 3731 | 3711 | 3691 | 3676 | 95,89 | 92,73 |
| 1 | пгт. Мортка | чел. | 3158 | 3155 | 3135 | 3115 | 3090 | 3060 | 3025 | 2995 | 2970 | 2945 | 2925 | 2905 | 2885 | 2870 | 94,84 | 90,88 |
| 2 | д. Сотник | чел. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | с. Ямки | чел. | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | д. Юмас | чел. | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 100,00 | 100,00 |
|  | прирост к предыдущему году по городскому поселению | % | - | 99,92 | 99,50 | 99,49 | 99,36 | 99,23 | 99,09 | 99,22 | 99,34 | 99,34 | 99,47 | 99,46 | 99,46 | 99,59 | - | - |
| 2 | Прогноз развития застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь жилых помещений - всего (оптимистический вариант), в том числе: | тыс. м2 | 110,16 | 111,00 | 111,20 | 111,40 | 111,60 | 111,90 | 112,50 | 113,00 | 113,50 | 114,00 | 114,50 | 115,00 | 115,50 | 116,00 | - | - |
| 2.1.1 | в многоквартирных домах | тыс. м2 | 17,63 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | - | - |
| 3 | Жилищная обеспеченность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года), (оптимистический вариант) | м2/ чел. | 27,79 | 28,00 | 28,09 | 28,19 | 28,29 | 28,40 | 28,59 | 28,75 | 28,92 | 29,08 | 29,25 | 29,41 | 29,58 | 29,70 | - | - |

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Основными потребителями услуг по водоснабжению в населенных пунктах городского поселения Мортка Кондинского района являются:

- население;

- бюджетные организации (школы, амбулатории и поликлиники, органы административного управления и пр.);

- прочие потребители (промышленные и другие коммерческие предприятия и организации).

Системы централизованного горячего водоснабжения в границах городского поселения Мортка Кондинского района отсутствует, в связи с этим баланс подачи и реализации воды по данной системе не сформирован.

Общий баланс подачи и реализации воды (фактические значения, предоставлены эксплуатирующей организацией), в том числе помесячно в 2020-2024 гг. по городскому поселению Мортка Кондинского района представлен в таблицах 22-24.

Таблица 19 – Сведения о количестве поднятой подземной воды в технологических зонах водоснабжения городского поселения Мортка (помесячно), м3

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды (пгт. Мортка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 10140,0 | 10320,0 | 9520,0 | 10910,0 | 10810,0 | 10770,0 | 13500,0 | 10140,0 | 10500,0 | 9880,0 | 8960,0 | 8590,0 | 124040,0 |
| 2021 | 8620,0 | 7928,0 | 9460,0 | 9600,0 | 10860,0 | 12140,0 | 11650,0 | 9140,0 | 9460,0 | 9010,0 | 8630,0 | 8370,0 | 114868,0 |
| 2022 | 8490,0 | 8880,0 | 8300,0 | 10590,0 | 9310,0 | 11030,0 | 10700,0 | 10190,0 | 12400,0 | 10200,0 | 9870,0 | 10030,0 | 119990,0 |
| 2023 | 9650,0 | 9760,0 | 10060,0 | 9510,0 | 11700,0 | 9730,0 | 10370,0 | 8670,0 | 8340,0 | 7320,0 | 7320,0 | 8060,0 | 110490,0 |
| 2024 | 8020,0 | 7220,0 | 8540,0 | 9560,0 | 9002,0 | 9990,0 | 10400,0 | 7970,0 | 7500,0 | 8920,0 | 7540,0 | 8320,0 | 102982,0 |
| среднее за 5 лет | 8984,0 | 8821,6 | 9176,0 | 10034,0 | 10336,4 | 10732,0 | 11324,0 | 9222,0 | 9640,0 | 9066,0 | 8464,0 | 8674,0 | 114474,0 |

Таблица 20 – Сведения об отпуске полезного ресурса в технологических зонах водоснабжения г.п. Мортка (помесячно), м3

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск (пгт. Мортка суммарно) - фактическое водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 5169,85 | 4966,84 | 5035,45 | 4199,26 | 4134,33 | 5244,86 | 4882,87 | 3692,11 | 5948,14 | 5053,69 | 4987,30 | 5259,88 | 58574,57 |
| 2021 | 4773,91 | 4756,23 | 4331,14 | 3839,50 | 4080,21 | 3770,96 | 7085,95 | 5474,33 | 5292,61 | 5361,78 | 5625,51 | 5473,44 | 59865,57 |
| 2022 | 5312,64 | 5680,50 | 5209,89 | 5144,67 | 4903,05 | 4760,61 | 5072,96 | 4858,13 | 5357,56 | 5639,49 | 6191,94 | 4306,98 | 62438,41 |
| 2023 | 4973,92 | 5380,97 | 4315,69 | 5102,26 | 5386,06 | 5548,25 | 5268,92 | 5045,42 | 5293,16 | 5894,52 | 6119,57 | 6648,12 | 64976,86 |
| 2024 | 5420,07 | 5871,95 | 5624,33 | 5180,24 | 5451,44 | 5601,83 | 5396,90 | 5343,29 | 4856,77 | 5808,63 | 5508,50 | 6728,32 | 66792,29 |
| среднее за 5 лет | 5130,08 | 5331,30 | 4903,30 | 4693,19 | 4791,02 | 4985,30 | 5541,52 | 4882,66 | 5349,65 | 5551,62 | 5686,56 | 5683,35 | 62529,54 |

Таблица 21 – Баланс водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района

| Показатели | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | м3 | 124040,00 | 114868,00 | 119990,00 | 110490,00 | 102982,00 |
| Технологическая зона ВОС-1200 пгт. Мортка | м3 | 124040,00 | 114868,00 | 119990,00 | 110490,00 | 102982,00 |
| Расход на нужды производства | м3 | 12524,00 | 11607,00 | 12119,00 | 11169,00 | 10418,20 |
|  | % | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,11 | 10,12 |
| Отпущено воды (по сети), из них: | м3 | 111516,00 | 103261,00 | 107871,00 | 99321,00 | 92563,80 |
|  | % | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 89,89 | 89,88 |
| Утечка и неучтенный расход воды | м3 | 52941,43 | 43395,43 | 45432,587 | 34344,14 | 25771,51 |
|  | % | 47,47 | 42,02 | 42,12 | 34,58 | 27,84 |
| Объем реализации (по сети), из них: | м3 | 58574,57 | 59865,57 | 62438,41 | 64976,86 | 66792,29 |
|  | % | 52,53 | 57,98 | 57,88 | 65,42 | 72,16 |
| по приборам учета | м3 | 48246,09 | 48207,05 | 52811,37 | 7407,65 | 7741,15 |
|  | % | 82,37 | 80,53 | 84,58 | 11,40 | 11,59 |
| Организациям, из них: | м3 | 7811,15 | 6728,36 | 7893,10 | 7718,85 | 9089,49 |
|  | % | 13,34 | 11,24 | 12,64 | 11,88 | 13,61 |
| по приборам учета | м3 | 6908,73 | 4978,88 | 7467,49 | 7407,65 | 7741,15 |
|  | % | 88,45 | 74,00 | 94,61 | 95,97 | 85,17 |
| по нормативам | м3 | 902,42 | 1749,48 | 425,61 | 311,20 | 1348,33 |
|  | % | 11,55 | 26,00 | 5,39 | 4,03 | 14,83 |
| Бюджетным, из них: | м3 | 4688,24 | 5412,34 | 6565,42 | 6098,03 | 6104,13 |
|  | % | 60,02 | 80,44 | 83,18 | 79,00 | 67,16 |
| по приборам учета | м3 | 3825,97 | 3688,90 | 6419,501 | 5812,87 | 5139,49 |
|  | % | 81,61 | 68,16 | 97,78 | 95,32 | 84,20 |
| по нормативам | м3 | 862,27 | 1723,44 | 145,92 | 285,16 | 964,64 |
|  | % | 18,39 | 31,84 | 2,22 | 4,68 | 15,80 |
| Муниципальным, из них: | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по приборам учета | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по нормативам | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочим, из них: | м3 | 3122,90 | 1316,02 | 1327,68 | 1620,82 | 2985,35 |
|  | % | 39,98 | 19,56 | 16,82 | 21,00 | 32,84 |
| по приборам учета | м3 | 3082,75 | 1289,98 | 1047,99 | 1594,78 | 2601,66 |
|  | % | 98,71 | 98,02 | 78,93 | 98,39 | 87,15 |
| по нормативам | м3 | 40,15 | 26,04 | 279,69 | 26,04 | 383,69 |
|  | % | 1,29 | 1,98 | 21,07 | 1,61 | 12,85 |
| Летний водопровод | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,72 | 106,87 |
| Население, из них: | м3 | 44997,42 | 47448,21 | 48543,32 | 51678,29 | 52356,93 |
|  | % | 76,82 | 79,26 | 77,75 | 79,53 | 78,39 |
| по приборам учета | м3 | 41337,36 | 43228,17 | 45343,877 | 48478,85 | 47696,97 |
|  | % | 91,87 | 91,11 | 93,41 | 93,81 | 91,10 |
| по нормативам | м3 | 3660,06 | 4220,04 | 3199,44 | 3199,44 | 4659,96 |
|  | % | 8,13 | 8,89 | 6,59 | 6,19 | 8,90 |
| через водоразборные колонки | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды | м3 | 5766,00 | 5689,00 | 6002,00 | 5488,00 | 5239,00 |
|  | % | 9,844 | 9,50 | 9,61 | 8,446 | 7,844 |

    - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по
технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального
водопотребления)

Территориальный баланс подачи воды в населенных пунктах городского поселения Мортка по технологическим зонам водоснабжения на основании фактических данных водопотребления приведен в таблице 21.

Как показывает опыт эксплуатации централизованных систем водоснабжения, в малых населенных пунктах (городских и сельских поселениях) неравномерность выражается в большей степени. В связи с этим, при расчете потребления воды в сутки максимального водопотребления использован коэффициент максимальной суточной неравномерности 
Ксут.max = 1,25, согласно п. 5.2 СП 31.13330.2021.

    - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по
группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушения, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов по городскому поселению Мортка (в части пгт. Мортка) Кондинского района представлен в таблице 21.

    - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Объем реализации (полезного отпуска) воды в населенных пунктах городского поселения Мортка Кондинского района определяется по показаниям приборов учёта воды, при отсутствии приборов – расчетным способом, на основании нормативов водопотребления.

Для разработки Схемы водоснабжения и водоотведения предоставлены данные по фактическому водопотреблению абонентов централизованных систем водоснабжения за период 2020…2024 гг.

Общий баланс реализации воды по городскому поселению Мортка (в части 
пгт. Мортка) Кондинского района представлен в таблице 21.

По итогам 2024 года, наибольшую долю в структуре потребления ресурса занимает население – 78,39 % от общего объема потребления. Значительная доля в структуре потребления на нужды предприятия обусловлена в числе прочего потребностью в подпиточной воде для действующей на территории городского поселения централизованной системы теплоснабжения. Анализ, представленных в таблицах 19…21, сведений о балансах воды, также позволяет сделать вывод о тенденции к снижению потерь воды (на 2024 год доля потерь и неучтенных расходов составила 27,84% от общего объема воды, поданной в сети). Тем не менее, существует необходимость в их постепенном снижении до удовлетворительных пределов.

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Нормативы потребления коммунальных услуг определены с учетом степени санитарно-технического благоустройства жилищного фонда. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению определены исходя из суммы нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях применяются с учетом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих приборов учета (квартирных).

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в населенных пунктах на территории Кондинского района утверждены Приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп (с изменениями на 08.11.2023 № 37-нп) «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и дифференцированы по видам благоустройства жилых домов и видам водопотребления.

Данным приказом регламентированы следующие нормативы:

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (таблица 22);

- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании водоразборных колонок на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (таблица 23).

- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (таблица 24).

Таблица 22 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) 
водоснабжению и водоотведению, куб. м. в месяц на человека, в жилых помещениях 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Категории жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС | ВО |
|  | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 3,843 | 3,331 | 7,174 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 3,930 | 3,461 | 7,391 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | 3,982 | 3,539 | 7,521 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 4,763 | 3,885 | 8,648 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм и душем | 3,887 | 3,396 | 7,283 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 3,707 | 3,127 | 6,834 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,499 | 2,815 | 6,314 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 2,491 | 1,303 | 3,794 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,780 | 2,377 | 5,157 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,290 | 1,637 | 3,927 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 1,678 | 0,719 | 2,397 |
|  | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 4,375 | 2,799 | 7,174 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 4,481 | 2,910 | 7,391 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | 4,545 | 2,976 | 7,521 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 5,382 | 3,266 | 8,648 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм и душем | 4,428 | 2,855 | 7,283 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 4,208 | 2,626 | 6,834 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,953 | 2,361 | 6,314 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 2,178 | 1,616 | 3,794 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 3,153 | 2,004 | 5,157 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,552 | 1,375 | 3,927 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 1,802 | 0,595 | 2,397 |
|  | Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 6,572 | - | 6,572 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 6,789 | - | 6,789 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 6,355 | - | 6,355 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями | 4,256 | - | 4,256 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн | 6,089 | - | 6,089 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн, не оборудованные водонагревателями | 4,277 | - | 4,277 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | 5,348 | - | 5,348 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | 4,385 | - | 4,385 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | 4,708 | - | 4,708 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | 4,157 | - | 4,157 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | 3,793 | - | 3,793 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | 3,414 | - | 3,414 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с водоотведением в септики | 3,474 | - | 3,474 |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 4,227 | - | 4,227 |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | 3,612 | - | 3,612 |
| 16 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душа, с водоотведением в септики | 3,178 | - | 3,178 |
| 17 | Дома, общежития квартирного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, ваннами и душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 6,704 | - | 6,704 |
| 18 | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,927 | - | 3,927 |
| 19 | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,614 | - | 3,614 |
| 20 | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, без душевых и без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 2,397 | - | 2,397 |
| 21 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками, без унитазов | 2,020 | - | 2,020 |
| 22 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без септиков | 1,641 | - | 1,641 |
| 23 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и душами | 4,458 | - | 4,458 |

Примечание: ХВС – холодное водоснабжение; ГВС – горячее водоснабжение; ВО – водоотведение.

Источник: Приказ Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп (с изменениями на 08.11.2023 № 37-нп) «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приложение № 1.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании водоразборных колонок на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляют (согласно приложению № 2 Приказа Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп (с изменениями на 08.11.2023 № 37-нп):

- для водоразборных колонок, расположенных на улице – 1,216 м3/месяц на человека;

- для водоразборных кранов, расположенных на участках, но не подведенных к дому – 1,824 м3/месяц на человека.

Таблица 23 – Нормативы потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению и отведению сточных вод, м3 на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц, в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Категории жилищного фонда | Этажность | Норматив потребления в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | холодной воды | горячей воды | сточных вод |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 1-5 | 0,032 | 0,032 | 0,064 |
|  |  | 6-9 | 0,026 | 0,026 | 0,052 |
|  |  | 10-16 | 0,022 | 0,022 | 0,044 |
|  |  | более 16 | 0,016 | 0,016 | 0,032 |
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и производством горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах при закрытых системах горячего водоснабжения и в автономных крышных котельных, с водоотведением | 1-5 | 0,036 | 0,036 | 0,072 |
|  |  | 6-9 | 0,024 | 0,024 | 0,048 |
|  |  | 10-16 | 0,018 | 0,018 | 0,036 |
|  |  | более 16 | 0,013 | 0,013 | 0,026 |
| 3 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | 1-5 | 0,045 | х | 0,045 |
|  |  | 6-9 | 0,036 | х | 0,036 |
|  |  | 10-16 | 0,019 | х | 0,019 |
|  |  | более 16 | 0,039 | х | 0,039 |
| 4 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 1-5 | 0,034 | х | 0,034 |
|  |  | 6-9 | 0,023 | х | 0,023 |
|  |  | 10-16 | 0,035 | х | 0,035 |
|  |  | более 16 | 0,020 | х | 0,020 |
| 5 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | 1-5 | 0,019 | х | х |
|  |  | 6-9 | - | х | х |
|  |  | 10-16 | - | х | х |
|  |  | более 16 | - | х | х |
| 6 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения | 1-5 | 0,041 | 0,041 | х |
|  |  | 6-9 | - | - | х |
|  |  | 10-16 | - | - | х |
|  |  | более 16 | - | - | х |
|  | Дополнительные категории: |  |  |  |  |
| 7 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения с водонагревателями | 1-5 | 0,031 | 0,031 | х |
|  |  | 6-9 | - | - | х |
|  |  | 10-16 | - | - | х |
|  |  | более 16 | - | - | х |
| 8 | Многоквартирные дома коридорного типа с централизованным холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития) | 1-5 | 0,014 | х | 0,014 |
| 9 | Многоквартирные дома коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития) | 1-5 | 0,014 | 0,014 | 0,028 |

Источник: Приказ Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп (с изменениями на 08.11.2023 № 37-нп) «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приложение № 3.

Таблица 24 – Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 
при использовании земельного участка и надворных построек на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Направления использования коммунального ресурса | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив земельного участка | м3 в месяц на 1 м2 поливного участка | 0,03 |
| 2 | Полив стационарных теплиц | м3 на м2 площади теплиц в месяц | 0,15 |
| 3 | Водоснабжение и приготовление пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного | м3 в месяц на 1 голову животного |  |
|  | - коровы, лошади |  | 1,82 |
|  | - свиньи |  | 0,62 |
|  | - овцы, козы |  | 0,13 |
|  | - птицы и другие мелкие животные |  | 0,03 |
| 4 | Бани, сауны частного сектора из расчета одной помывки в неделю | м3 в месяц на 1 человека | 1,04 |
| 5 | Ручная (шланговая) мойка легковых автомобилей | м3 в месяц на 1 автомобиль | 0,24 |
| 6 | Водоснабжение закрытых бассейнов | м3 на 1 м3 объема бассейна | 3,29 |

Источник: Приказ Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп (с изменениями на 08.11.2023 № 37-нп) «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приложение № 4.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании водоразборных колонок, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры применяются с учетом понижающих коэффициентов, утвержденных приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2019 № 10-нп (с изменениями на 19.06.2025 № 8-нп) «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (прим.: с изменениями, действующими на момент разработки настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения). Понижающие коэффициенты приведены в таблице 25.

Таблица 25 – Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по 
г. п. Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| № п/п | Категория жилых домов | Действующие нормативы потребления коммунальных услуг, м3 на человека в месяц |  | Понижающий коэффициент к нормативам | Применение коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 01.07.2019 | с 01.07.2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 7,014 | 6,789 | 0,483 | к нормативу по холодному водоснабжению |
|  |  | 7,014 | 6,789 | 0,483 | к нормативу по водоотведению |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн | 6,089 | 6,089 | 0,471 | к нормативу по холодному водоснабжению |
|  |  | 6,089 | 6,089 | 0,471 | к нормативу по водоотведению |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с водоотведением в септики | 3,474 | 3,474 | 0,647 | к нормативу по холодному водоснабжению |
|  |  | 3,474 | 3,474 | 0,647 | к нормативу по водоотведению |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | 6,089 | 5,348 | 0,717 | к нормативу по холодному водоснабжению |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | 6,089 | 4,708 | 0,609 | к нормативу по холодному водоснабжению |

Источник: Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.07.2019 № 10-нп (с изменениями на 19.06.2025 № 8-нп) «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признании утратившими силу некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приложение 16, таблица 1.

На территории городского поселения Мортка Кондинского района также действуют местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Постановление Администрации Кондинского района от 11.11.2020 № 714), в целом соответствующие данным, приведенным в таблице 22.

За последнее 10…15 лет, в отечественной практике, нормы водопотребления населения были значительно пересмотрены в сторону их уменьшения. Это соответствует тенденции к уменьшению фактического потребления в условиях рыночной экономики, ввиду повсеместного внедрения и установки приборов учета расхода воды, борьбы с утечками и непроизводительными потерями.

Сводом правил СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» установлено расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения и нормы расхода воды на поливку в поселениях, городских округах и на территории промышленных предприятий (приведены в таблицах 26 и 27).

Таблица 26 – Расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях и городских округах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут на чел. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140…180 |
| То же, с централизованных горячим водоснабжением | 165…180 |

Примечания

1 Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в
общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для
домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны
приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

2 Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем
обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 % – 15 % суммарного расхода на
хозяйственно-питьевые нужды поселения или городского округа.

3 Выбор расчетного водопотребления в пределах, указанных в настоящей таблице, должен проводиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4 Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого водопотребления.

Таблица 27 – Расходы воды на поливку в поселениях, городских округах и на территории промышленных предприятий

| Назначение воды | Единица измерения | Расход воды на поливку, л/м2 |
| --- | --- | --- |
| Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 мойка | 1,2-1,5 |
| Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 поливка | 0,3-0,4 |
| Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов | 1 поливка | 0,4-0,5 |
| Поливка городских зеленых насаждений | 1 поливка | 3-4 |
| Поливка газонов и цветников | 1 поливка | 4-6 |
| Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах | 1 сут | 15 |
| Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте | 1 сут | 6 |
| Поливка посадок овощных культур на приусадебных участках | 1 сут | 3-15 |
| Поливка посадок плодовых деревьев на приусадебных участках | 1 сут | 10-15 |

При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) расчетное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается 50…90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства поселений (городских округов) и других местных условий. Количество поливок следует принимать 1…2 в сутки в зависимости от климатических условий.

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Водозаборные сооружения, объекты водоподготовки (ВОС-1200) системы централизованного водоснабжения пгт. Мортка Кондинского района оборудованы приборами коммерческого учета (см. раздел 1.1.4 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения). На объектах водозабора (скважинах) осуществляется технологический учет, поднимаемой подземной воды. На объекте водоподготовки (ВОС-1200 пгт. Мортка) ведется технологический учет объемов воды: подаваемой на очистку, промывных вод и очищенной питьевой воды, отпускаемой в наружную водопроводную сеть.

Достаточно важно, чтобы система коммерческого учета находилась в постоянном развитии. Развитие коммерческого учета на территории городского поселения Мортка Кондинского района будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2010 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги водоснабжения по договорным (расчетным) объемам водопотребления, с применением утвержденных нормативов потребления.

Сведения о степени оснащенности населения приборами учета расхода воды в зоне эксплуатационной ответственности предприятия водопроводно-канализационного хозяйства не установлены. Исходя из сформированных балансов подачи и реализации воды (таблица 24), по населению в границах городского поселения Мортка Кондинского района с использованием приборов учета регистрируется свыше 90 % от общего объема ресурса, реализуемого населению.

По организациям (суммарно бюджетной, муниципальной формы организации и прочим предприятиям) с использованием приборов учета регистрируется 95,32 % (по данным за 2023 год).

К концу расчетного срока действия Схемы водоснабжения и водоотведения прогнозируется охват абонентов, как физических, так и юридических лиц, использующих услугу по холодному водоснабжению, приборами учета достигнет 100,0 %.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Производительность системы централизованного водоснабжения городского поселения Мортка, в первую очередь ограничена разрешенной величиной водоотбора, а также производительностью водозаборных сооружений (скважин) (таблица 28). В летнее время водоразбор в населённых пунктах значительно увеличивается за счет полива сельскохозяйственных угодий и частной придомовой территории.

Таблица 28 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения в населенных пунктах городского поселения Мортка Кондинского района

| Показатели | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| водозаборные сооружения суммарно |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная производительность водозаборных сооружений, исходя из установленной лицензией на пользование недрами разрешенной величины водоотбора | м3/сут | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | м3/час | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
| Поднято воды насосными станциями I подъема (факт) | м3/сут | 338,91 | 314,71 | 328,74 | 302,71 | 281,37 |
|  | м3/час | 14,12 | 13,11 | 13,70 | 12,61 | 11,72 |
| Профицит (дефицит) мощности водозаборных сооружений | м3/час | -238,91 | -214,71 | -228,74 | -202,71 | -181,37 |
|  | % | -238,91 | -214,71 | -228,74 | -202,71 | -181,37 |
| водопроводные очистные сооружения ВОС-1200 пгт. Мортка |  |  |  |  |  |  |
| Производительность водопроводных очистных сооружений | м3/сут | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | м3/час | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Пропущено через очистные сооружения | м3/сут | 338,91 | 314,71 | 328,74 | 302,71 | 281,37 |
|  | м3/час | 14,12 | 13,11 | 13,70 | 12,61 | 11,72 |
| Профицит (дефицит) мощности водопроводных очистных сооружений | м3/сут | 861,09 | 885,29 | 871,26 | 897,29 | 918,63 |
|  | % | 71,76 | 73,77 | 72,61 | 74,77 | 76,55 |

В ретроспективе 2020-2024 гг., в техническом плане производственных мощностей водозаборных сооружений достаточно для обеспечения холодным водоснабжением потребителей в границах технологической зоны пгт. Мортка. Исходя из установленной максимальной величины водоотбора в пгт. Мортка производственной мощности недостаточно. В сравнении с разрешенной величиной водоотбора дефицит составляет 181,37 % (по итогам 2024 года). Также следует отметить, что по результатам технического обследования системы водоснабжения пгт. Мортка, проведенного в 2025 году, установлено неудовлетворительное состояние части водозаборных скважин.

В техническом плане производственной мощности водопроводных очистных сооружений ВОС-1200 пгт. Мортка достаточно для обеспечения холодным водоснабжением потребителей в границах технологической зоны пгт. Мортка. Объект характеризуется резервом, величина которого составляет 76,55 % по итогам 2024 года.

По результатам, проведенного в 2025 году, технического обследования систем холодного водоснабжения городского поселения Мортка и гидравлического моделирования режимов работы водопроводных сетей, установлено, что пропускная способность водопроводных сетей технологических зонах водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района достаточна. Дефицит отсутствует.

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Расчетный прогнозный баланс потребления воды построен с учетом допущения, что территория городского поселения Мортка Кондинского района будет охвачена централизованным водоснабжением в пропорциональном отношении с прогнозной численностью населения, которая принята по первому (оптимистическому) сценарию развития поселения.

На основании сведений, содержащихся в действующем генеральном плане городского поселения Мортка Кондинского муниципального района, а также в проекте генерального плана городского поселения, планируются для размещения объекты местного значения, в том числе оказывающие влияние на баланс водопотребления. Перечень планируемых для размещения объектов представлен в таблице 29. При формировании перечня также учитывались сведения, содержащиеся в схеме территориального планирования Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Решение думы Кондинского района от 26.01.2024 № 1110).

Реализация схемы территориального планирования Кондинского района планируется в два этапа:

- I этап (1 очередь строительства) – до 2032 года;

- II этап (расчётный срок строительства) – до 2042 года.

Баланс потребления воды составлен, в том числе из условия обеспечения данных объектов ресурсом, как от существующей централизованной системы водоснабжения, так и от индивидуальных источников водоснабжения и (или) за счет привозной (товарной воды).

Таблица 29 – Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения на территории городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Строительство/ реконструкция | Местоположение | Характеристика объекта | Характеристика зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты в области образования и науки |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | строительство | Городское поселение Мортка, пгт. Мортка, 86:01:0501001:4819 | 120 мест | Установление ЗОУИТ не требуется | I |
| 2 | Дошкольная образовательная организация (МКДОУ детский сад «Солнышко») | ликвидация | Городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 27 | 140 мест | Установление ЗОУИТ не требуется | II |
| 3 | Организация дополнительного образования («Детская школа искусств») | реконструкция | Городское поселение Мортка, пгт. Мортка | 80 мест | Установление ЗОУИТ не требуется | I |
|  | Объекты в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 4 | Объект культурно-досугового (клубного) типа («Культурно-Досуговый Центр г. п. Мортка») | реконструкция | Городское поселение Мортка, с. Ямки, ул. Набережная, д. 1а | 70 мест | Установление ЗОУИТ не требуется | II |
| 5 | Объект культурно-досугового (клубного) типа («Культурно-Досуговый Центр г. п. Мортка») | реконструкция | Городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 22 | 300 мест | Установление ЗОУИТ не требуется | II |
|  | Объекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 6 | Спортивное сооружение (Плоскостное спортивное сооружение) | строительство | Городское поселение Мортка, д. Юмас | Площадь плоскостных спортивных сооружений, 3210 м2 | Установление ЗОУИТ не требуется | II |
| 7 | Спортивное сооружение (Плоскостное спортивное сооружение) | строительство | Городское поселение Мортка, с. Ямки | Площадь плоскостных спортивных сооружений, 650 м2 | Установление ЗОУИТ не требуется | II |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 8 | Источник тепловой энергии (котельная) | строительство | Городское поселение Мортка, с. Ямки | Тепловая мощность, 10 Гкал/ч, | Санитарно-защитная зона не установлена п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | II |
| 9 | Источник тепловой энергии (котельная) | строительство | Городское поселение Мортка, д. Юмас | Тепловая мощность, 10 Гкал/ч, | Санитарно-защитная зона не установлена п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | II |
| 10 | Водопроводные очистные сооружения | строительство | Городское поселение Мортка, д. Юмас | 0,1 тыс. куб. м/сут. Объем, куб. м, 0,1 | Охранная зона 30 м | II |
| 11 | Водопроводные очистные сооружения | строительство | Городское поселение Мортка, с. Ямки | 0,1 тыс. куб. м/сут. Объем, куб. м, 0,1 | Охранная зона 30 м | II |
| 12 | Насосная станция | строительство | Городское поселение Мортка, с. Ямки | Производительность, тыс. куб. м/сут, 0,1. Объем, куб. м, 0,1 | Охранная зона 30 м | II |
| 13 | Водозабор | строительство | Городское поселение Мортка, д. Юмас | Производительность, тыс. куб. м/сут, 0,1. Объем, куб. м, 0,1 | Охранная зона 30 м | II |
| 14 | Водозабор | строительство | Городское поселение Мортка, с. Ямки | Производительность, тыс. куб. м/сут, 0,1. Объем, куб. м, 0,1 | Охранная зона 30 м | II |
| 15 | Водопровод | строительство | Городское поселение Мортка, д. Юмас | Протяженность сооружения, км ,7,41 | Охранная зона 10 м | II |
| 16 | Водопровод | строительство | Городское поселение Мортка, с. Ямки | Протяженность сооружения, км ,6,42 | Охранная зона 10 м | II |
| 17 | Канализационная насосная станция (КНС) | строительство | Городское поселение Мортка, с. Ямки | Производительность, тыс. куб. м/сут 0,25 | Охранная зона 20 м | II |
| 18 | Очистные сооружения (КОС) | строительство | Городское поселение Мортка, с. Ямки | Производительность, тыс. куб. м/сут 0,25 | Охранная зона 30 м | II |
| 19 | Очистные сооружения (КОС) | строительство | Городское поселение Мортка, д. Юмас | Производительность, тыс. куб. м/сут 0,25 | Охранная зона 30 м | II |
| 20 | Канализационная насосная станция (КНС) | строительство | Городское поселение Мортка, д. Юмас | Производительность, тыс. куб. м/сут 0,25 | Охранная зона 20 м | II |
| 21 | Канализация самотечная | строительство | Городское поселение Мортка, пгт. Мортка | Протяженность сооружения, км ,11,31 | Охранная зона 3 м | II |
| 22 | Канализация самотечная | строительство | Городское поселение Мортка, с. Ямки | Протяженность сооружения, км ,6,04 | Охранная зона 3 м | II |
| 23 | Канализация самотечная | строительство | Городское поселение Мортка, д. Юмас | Протяженность сооружения, км ,6,53 | Охранная зона 3 м | II |
| 24 | Канализация напорная | строительство | Городское поселение Мортка, с. Ямки | Протяженность сооружения, км ,0,22 | Охранная зона 3 м | II |
| 25 | Канализация напорная | строительство | Городское поселение Мортка, д. Юмас | Протяженность сооружения, км ,0,06 | Охранная зона 3 м | II |
|  | Объекты в иных областях |  |  |  |  |  |
| 26 | Завод по производству ДСП ООО «Завод МДФ» (возможно, LSB) | строительство | Городское поселение Мортка, пгт. Мортка | годовой объем 150 тыс. м2 | Санитарно-защитная зона –100 м | I |
| 27 | Предприятие по производству топливной щепы | строительство | Городское поселение Мортка, пгт. Мортка | объем производства 10 000 м3/год | Санитарно-защитная зона –100 м | I |
| 28 | Предприятие деревянного домостроения | строительство | Городское поселение Мортка, пгт. Мортка | объем производства 5000 м3/год | Санитарно-защитная зона –100 м | II |
| 29 | Предприятие по заготовке и переработке древесины | строительство | Городское поселение Мортка, пгт. Мортка | объем производства 5000 м3/год | Санитарно-защитная зона –100 м | I |
| 30 | Пункт по приёму дикоросов, рыбы, сельхозпродукции | строительство | Городское поселение Мортка, с. Ямки | 10000-15000 кг в год | Санитарно-защитная зона – 50 м | I |
| 31 | Мини-теплицы для выращивания овощей закрытого грунта на сельхозугодиях | строительство | Городское поселение Мортка, пгт. Мортка | до 100 тонн овощей в год | Санитарно-защитная зона – 50 м | I |
|  | Объекты в иных областях (территории, предназначенные для реализации инвестиционных проектов) |  |  |  |  |  |
| 32 | Инвестиционная площадка в сфере развития лесопромышленного комплекса (предприятие по производству топливной щепы) | строительство | Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка | площадь территории 0,5 га, 10 рабочих мест | ЗОУИТ устанавливается в зависимости от реализуемого проекта | I |
| 33 | Инвестиционная площадка в сфере развития лесопромышленного комплекса (предприятие деревянного домостроения) | строительство | Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка | площадь территории 5 га, 20 рабочих мест | ЗОУИТ устанавливается в зависимости от реализуемого проекта | I |
| 34 | Промышленный (индустриальный) парк (Индустриальный (промышленный) парк «Кондинский») | строительство | Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка | площадь территории 22,9 га, 50 рабочих мест | ЗОУИТ устанавливается в зависимости от реализуемого проекта | I |

Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается централизованное водоснабжение существующей и перспективной многоэтажной и индивидуальной жилой, а также существующей общественной застройки, находящихся в существующих границах технологической зоны системы водоснабжения пгт. Мортка.

Развитие многоэтажной жилой застройки вне существующих границ технологической зоны системы водоснабжения пгт. Мортка Схемой водоснабжения и водоотведения не прогнозируется.

Прогнозный баланс потребления воды (питьевой и технической) по принятому сценарию развития городского поселения Мортка Кондинского района, рассчитанный на основании удельного расхода воды и норм водопотребления в соответствии с 
СП 31.13330.2021, представлен в таблице 30.

Таблица 30 – Прогнозный баланс потребления воды в соответствии с СП 31.13330.2021 в городском поселении Мортка Кондинского района 
(пгт. Мортка)

| № п/п | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел. |  |  | Норма водопотребления, л(сут×чел) | Прогнозный объем водопотребления на основании расхода воды в соответствии с СП 31.13330.2021, тыс. м³/сут |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Среднесуточный расход |  |  | Максимальный суточный расход, К = 1,25 |  |  |
|  |  | 2024 | 1 этап (2025- 2031) | 2 этап (2032- 2037) |  | 2024 | 1 этап (2025- 2031) | 2 этап (2032- 2037) | 2024 | 1 этап (2025- 2031) | 2 этап (2032- 2037) |
|  |  |  | 2031 | 2037 |  |  | 2031 | 2037 |  | 2031 | 2037 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения в пгт. Мортка | 3158 | 3190 | 3220 | 140 | 442,12 | 437,36 | 434,00 | 552,65 | 546,70 | 542,50 |
| 2 | Расход воды на полив территории в пгт. Мортка | - | - | - | 60 | 189,48 | 187,44 | 186,00 | 236,85 | 234,30 | 232,50 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы в пгт. Мортка | - | - | - | 10% | 44,21 | 43,74 | 43,40 | 55,27 | 54,67 | 54,25 |
| 4 | Итого по пгт. Мортка |  |  |  |  | 675,81 | 668,54 | 663,40 | 844,77 | 835,67 | 829,25 |

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В населённых пунктах, входящих в состав городского поселения, рассматриваемых в настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения, системы централизованного горячего водоснабжения отсутствуют.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды представлены в п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Территориальная структура водоснабжения в перспективе не подлежит изменению.

Территориальная структура воды по технологическим зонам представлена в п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен в п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке представлены п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Формирование перспективных балансов водоснабжения произведено с учетом развития систем водоснабжения по принятому сценарию развития, представленному в Разделе 1.2.1 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.

Баланс потребления воды составлен, в том числе из следующих условий:

- учитывая высокий существующий уровень охвата абонентов системами водоснабжения в границах пгт. Мортка, увеличение численности абонентов системы холодного водоснабжения пгт. Мортка к концу расчетного срока Схемы водоснабжения и водоотведения не прогнозируется;

- удельный объем водопотребления от абонентов системы (от жилой застройки) в пгт. Мортка не изменяется в пределах срока Схемы водоснабжения и водоотведения;

- среднее водопотребление (количество воды, отпущенной в водопроводную сеть) на суммарную численность населения пгт. Мортка, включая абонентов юридической формы организации – снижением до 62,34 л/(сут×чел) к концу расчетного срока Схемы водоснабжения и водоотведения;

- снижения доли непроизводительных расходов и утечек воды к концу расчетного срока действия настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения до 12,0 % в год от поданного в сеть годового объема.

Прогноз спроса на водоснабжение для населения сформирован с учетом утвержденных нормативов потребления. Перспективный баланс централизованной системы водоснабжения населенных пунктов городского поселения Мортка Кондинского района представлен в таблице 31.

Таблица 31 – Перспективный баланс водоснабжения пгт. Мортка Кондинского района до 2037 г. (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | факт | 1 этап (2025 - 2031) |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2032 - 2037) |  |  |  |  |  | Темп роста/снижения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 (ожидаемое) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2031/ 2024, % | 2037/ 2024, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| 1 | Общий баланс подачи и реализации воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема, в том числе | тыс. м3 | 102,98 | 96,63 | 94,09 | 91,84 | 89,68 | 87,66 | 85,71 | 83,83 | 82,60 | 81,41 | 80,25 | 79,50 | 78,29 | 77,67 | 81,40 | 75,42 |
|  |  | м3/сут | 281,37 | 264,74 | 257,78 | 251,63 | 245,71 | 240,16 | 234,81 | 229,66 | 226,31 | 223,04 | 219,85 | 217,82 | 214,48 | 212,80 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 351,71 | 330,92 | 322,23 | 314,54 | 307,14 | 300,20 | 293,51 | 287,07 | 282,89 | 278,81 | 274,82 | 272,27 | 268,11 | 266,01 |  |  |
| 1.1.1 | из подземных источников | тыс. м3 | 102,98 | 96,63 | 94,09 | 91,84 | 89,68 | 87,66 | 85,71 | 83,83 | 82,60 | 81,41 | 80,25 | 79,50 | 78,29 | 77,67 | 81,40 | 75,42 |
|  |  | м3/сут | 281,37 | 264,74 | 257,78 | 251,63 | 245,71 | 240,16 | 234,81 | 229,66 | 226,31 | 223,04 | 219,85 | 217,82 | 214,48 | 212,80 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 351,71 | 330,92 | 322,23 | 314,54 | 307,14 | 300,20 | 293,51 | 287,07 | 282,89 | 278,81 | 274,82 | 272,27 | 268,11 | 266,01 |  |  |
| 1.1.2 | для целей технического водоснабжения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 | для целей питьевого водоснабжения | тыс. м3 | 102,98 | 96,63 | 94,09 | 91,84 | 89,68 | 87,66 | 85,71 | 83,83 | 82,60 | 81,41 | 80,25 | 79,50 | 78,29 | 77,67 | 81,40 | 75,42 |
|  |  | м3/сут | 281,37 | 264,74 | 257,78 | 251,63 | 245,71 | 240,16 | 234,81 | 229,66 | 226,31 | 223,04 | 219,85 | 217,82 | 214,48 | 212,80 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 351,71 | 330,92 | 322,23 | 314,54 | 307,14 | 300,20 | 293,51 | 287,07 | 282,89 | 278,81 | 274,82 | 272,27 | 268,11 | 266,01 |  |  |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. м3 | 92,56 | 87,75 | 85,45 | 83,41 | 81,45 | 79,60 | 77,83 | 76,12 | 75,01 | 73,93 | 72,87 | 72,20 | 71,09 | 70,54 | 82,24 | 76,20 |
|  |  | м3/сут | 252,91 | 240,41 | 234,10 | 228,51 | 223,14 | 218,09 | 213,24 | 208,56 | 205,52 | 202,55 | 199,66 | 197,81 | 194,78 | 193,25 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 316,13 | 300,52 | 292,63 | 285,64 | 278,92 | 272,62 | 266,55 | 260,70 | 256,90 | 253,19 | 249,57 | 247,26 | 243,47 | 241,57 |  |  |
| 1.3 | Расход воды на производственные (технологические) нужды | тыс. м3 | 10,42 | 8,88 | 8,64 | 8,44 | 8,24 | 8,05 | 7,87 | 7,70 | 7,59 | 7,48 | 7,37 | 7,30 | 7,19 | 7,14 | 73,92 | 68,49 |
|  |  | м3/сут | 28,47 | 24,32 | 23,68 | 23,12 | 22,57 | 22,06 | 21,57 | 21,10 | 20,79 | 20,49 | 20,20 | 20,01 | 19,70 | 19,55 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 35,58 | 30,40 | 29,60 | 28,90 | 28,22 | 27,58 | 26,97 | 26,37 | 25,99 | 25,61 | 25,25 | 25,01 | 24,63 | 24,44 |  |  |
| 1.4 | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 92,56 | 87,75 | 85,45 | 83,41 | 81,45 | 79,60 | 77,83 | 76,12 | 75,01 | 73,93 | 72,87 | 72,20 | 71,09 | 70,54 | 82,24 | 76,20 |
|  |  | м3/сут | 252,91 | 240,41 | 234,10 | 228,51 | 223,14 | 218,09 | 213,24 | 208,56 | 205,52 | 202,55 | 199,66 | 197,81 | 194,78 | 193,25 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 316,13 | 300,52 | 292,63 | 285,64 | 278,92 | 272,62 | 266,55 | 260,70 | 256,90 | 253,19 | 249,57 | 247,26 | 243,47 | 241,57 |  |  |
| 1.4.1 | то же в % к поднятой воде | % | 89,88 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | - | - |
| 1.5 | Утечки и неучтенный расход воды, в том числе | тыс. м3 | 25,77 | 22,82 | 20,93 | 19,18 | 17,51 | 15,92 | 14,40 | 12,94 | 12,00 | 11,09 | 10,20 | 9,75 | 8,89 | 8,46 | 50,21 | 32,84 |
|  |  | м3/сут | 70,41 | 62,51 | 57,35 | 52,56 | 47,97 | 43,62 | 39,45 | 35,46 | 32,88 | 30,38 | 27,95 | 26,70 | 24,35 | 23,19 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 88,02 | 78,13 | 71,69 | 65,70 | 59,97 | 54,52 | 49,31 | 44,32 | 41,10 | 37,98 | 34,94 | 33,38 | 30,43 | 28,99 |  |  |
| 1.5.1 | то же в % к воде, поданой в сеть | % | 27,84 | 26,00 | 24,50 | 23,00 | 21,50 | 20,00 | 18,50 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,50 | 12,50 | 12,00 | - | - |
| 1.5.1 | воды технического качества | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5.2 | воды питьевого качества | тыс. м3 | 25,77 | 22,82 | 20,93 | 19,18 | 17,51 | 15,92 | 14,40 | 12,94 | 12,00 | 11,09 | 10,20 | 9,75 | 8,89 | 8,46 | 50,21 | 32,84 |
|  |  | м3/сут | 70,41 | 62,51 | 57,35 | 52,56 | 47,97 | 43,62 | 39,45 | 35,46 | 32,88 | 30,38 | 27,95 | 26,70 | 24,35 | 23,19 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 88,02 | 78,13 | 71,69 | 65,70 | 59,97 | 54,52 | 49,31 | 44,32 | 41,10 | 37,98 | 34,94 | 33,38 | 30,43 | 28,99 |  |  |
| 1.6 | Объем воды, отпущенной абонентам для нужд холодного водоснабжения (питьевая вода) | тыс. м3 | 66,79 | 64,94 | 64,51 | 64,22 | 63,93 | 63,68 | 63,43 | 63,18 | 63,01 | 62,84 | 62,67 | 62,45 | 62,21 | 62,07 | 94,60 | 92,93 |
|  |  | м3/сут | 182,49 | 177,91 | 176,75 | 175,95 | 175,16 | 174,48 | 173,79 | 173,10 | 172,64 | 172,17 | 171,70 | 171,10 | 170,43 | 170,06 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 228,12 | 222,38 | 220,93 | 219,94 | 218,95 | 218,09 | 217,24 | 216,38 | 215,80 | 215,21 | 214,63 | 213,88 | 213,04 | 212,58 |  |  |
| 1.7 | Объем воды, отпущенной абонентам для нужд холодного водоснабжения (техническая вода) | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.8 | Объем воды для нужд горячего водоснабжения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем поднятой воды из источников водоснабжения (подземные источники) | тыс. м3 | 102,98 | 96,63 | 94,09 | 91,84 | 89,68 | 87,66 | 85,71 | 83,83 | 82,60 | 81,41 | 80,25 | 79,50 | 78,29 | 77,67 | 81,40 | 75,42 |
|  |  | м3/сут | 281,37 | 264,74 | 257,78 | 251,63 | 245,71 | 240,16 | 234,81 | 229,66 | 226,31 | 223,04 | 219,85 | 217,82 | 214,48 | 212,80 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 351,71 | 330,92 | 322,23 | 314,54 | 307,14 | 300,20 | 293,51 | 287,07 | 282,89 | 278,81 | 274,82 | 272,27 | 268,11 | 266,01 |  |  |
| 2.1.1 | в технологической зоне пгт. Мортка | тыс. м3 | 102,98 | 96,63 | 94,09 | 91,84 | 89,68 | 87,66 | 85,71 | 83,83 | 82,60 | 81,41 | 80,25 | 79,50 | 78,29 | 77,67 | 81,40 | 75,42 |
|  |  | м3/сут | 281,37 | 264,74 | 257,78 | 251,63 | 245,71 | 240,16 | 234,81 | 229,66 | 226,31 | 223,04 | 219,85 | 217,82 | 214,48 | 212,80 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 351,71 | 330,92 | 322,23 | 314,54 | 307,14 | 300,20 | 293,51 | 287,07 | 282,89 | 278,81 | 274,82 | 272,27 | 268,11 | 266,01 |  |  |
| 2.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. м3 | 92,56 | 87,75 | 85,45 | 83,41 | 81,45 | 79,60 | 77,83 | 76,12 | 75,01 | 73,93 | 72,87 | 72,20 | 71,09 | 70,54 | 82,24 | 76,20 |
|  |  | м3/сут | 252,91 | 240,41 | 234,10 | 228,51 | 223,14 | 218,09 | 213,24 | 208,56 | 205,52 | 202,55 | 199,66 | 197,81 | 194,78 | 193,25 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 316,13 | 300,52 | 292,63 | 285,64 | 278,92 | 272,62 | 266,55 | 260,70 | 256,90 | 253,19 | 249,57 | 247,26 | 243,47 | 241,57 |  |  |
| 2.2.1 | в технологической зоне пгт. Мортка | тыс. м3 | 92,56 | 87,75 | 85,45 | 83,41 | 81,45 | 79,60 | 77,83 | 76,12 | 75,01 | 73,93 | 72,87 | 72,20 | 71,09 | 70,54 | 82,24 | 76,20 |
|  |  | м3/сут | 252,91 | 240,41 | 234,10 | 228,51 | 223,14 | 218,09 | 213,24 | 208,56 | 205,52 | 202,55 | 199,66 | 197,81 | 194,78 | 193,25 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 316,13 | 300,52 | 292,63 | 285,64 | 278,92 | 272,62 | 266,55 | 260,70 | 256,90 | 253,19 | 249,57 | 247,26 | 243,47 | 241,57 |  |  |
| 2.3 | Расход воды на производственные (технологические) нужды | тыс. м3 | 10,42 | 8,88 | 8,64 | 8,44 | 8,24 | 8,05 | 7,87 | 7,70 | 7,59 | 7,48 | 7,37 | 7,30 | 7,19 | 7,14 | 73,92 | 68,49 |
|  |  | м3/сут | 28,47 | 24,32 | 23,68 | 23,12 | 22,57 | 22,06 | 21,57 | 21,10 | 20,79 | 20,49 | 20,20 | 20,01 | 19,70 | 19,55 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 35,58 | 30,40 | 29,60 | 28,90 | 28,22 | 27,58 | 26,97 | 26,37 | 25,99 | 25,61 | 25,25 | 25,01 | 24,63 | 24,44 |  |  |
| 2.3.1 | в технологической зоне пгт. Мортка | тыс. м3 | 10,42 | 8,88 | 8,64 | 8,44 | 8,24 | 8,05 | 7,87 | 7,70 | 7,59 | 7,48 | 7,37 | 7,30 | 7,19 | 7,14 | 73,92 | 68,49 |
|  |  | м3/сут | 28,47 | 24,32 | 23,68 | 23,12 | 22,57 | 22,06 | 21,57 | 21,10 | 20,79 | 20,49 | 20,20 | 20,01 | 19,70 | 19,55 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 35,58 | 30,40 | 29,60 | 28,90 | 28,22 | 27,58 | 26,97 | 26,37 | 25,99 | 25,61 | 25,25 | 25,01 | 24,63 | 24,44 |  |  |
| 2.4 | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 92,56 | 87,75 | 85,45 | 83,41 | 81,45 | 79,60 | 77,83 | 76,12 | 75,01 | 73,93 | 72,87 | 72,20 | 71,09 | 70,54 | 82,24 | 76,20 |
|  |  | м3/сут | 252,91 | 240,41 | 234,10 | 228,51 | 223,14 | 218,09 | 213,24 | 208,56 | 205,52 | 202,55 | 199,66 | 197,81 | 194,78 | 193,25 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 316,13 | 300,52 | 292,63 | 285,64 | 278,92 | 272,62 | 266,55 | 260,70 | 256,90 | 253,19 | 249,57 | 247,26 | 243,47 | 241,57 |  |  |
| 2.4.1 | в технологической зоне пгт. Мортка | тыс. м3 | 92,56 | 87,75 | 85,45 | 83,41 | 81,45 | 79,60 | 77,83 | 76,12 | 75,01 | 73,93 | 72,87 | 72,20 | 71,09 | 70,54 | 82,24 | 76,20 |
|  |  | м3/сут | 252,91 | 240,41 | 234,10 | 228,51 | 223,14 | 218,09 | 213,24 | 208,56 | 205,52 | 202,55 | 199,66 | 197,81 | 194,78 | 193,25 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 316,13 | 300,52 | 292,63 | 285,64 | 278,92 | 272,62 | 266,55 | 260,70 | 256,90 | 253,19 | 249,57 | 247,26 | 243,47 | 241,57 |  |  |
| 2.4.2 | то же, в % к поднятой воде по пгт. Мортка | % | 89,88 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | - | - |
| 2.6 | Утечки и неучтенный расход воды, в том числе | тыс. м3 | 25,77 | 22,82 | 20,93 | 19,18 | 17,51 | 15,92 | 14,40 | 12,94 | 12,00 | 11,09 | 10,20 | 9,75 | 8,89 | 8,46 | 50,21 | 32,84 |
|  |  | м3/сут | 70,41 | 62,51 | 57,35 | 52,56 | 47,97 | 43,62 | 39,45 | 35,46 | 32,88 | 30,38 | 27,95 | 26,70 | 24,35 | 23,19 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 88,02 | 78,13 | 71,69 | 65,70 | 59,97 | 54,52 | 49,31 | 44,32 | 41,10 | 37,98 | 34,94 | 33,38 | 30,43 | 28,99 |  |  |
| 2.6.1 | в технологической зоне пгт. Мортка | тыс. м3 | 25,77 | 22,82 | 20,93 | 19,18 | 17,51 | 15,92 | 14,40 | 12,94 | 12,00 | 11,09 | 10,20 | 9,75 | 8,89 | 8,46 | 50,21 | 32,84 |
|  |  | м3/сут | 70,41 | 62,51 | 57,35 | 52,56 | 47,97 | 43,62 | 39,45 | 35,46 | 32,88 | 30,38 | 27,95 | 26,70 | 24,35 | 23,19 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 88,02 | 78,13 | 71,69 | 65,70 | 59,97 | 54,52 | 49,31 | 44,32 | 41,10 | 37,98 | 34,94 | 33,38 | 30,43 | 28,99 |  |  |
| 2.6.2 | то же, в % по пгт. Мортка | % | 27,84 | 26,00 | 24,50 | 23,00 | 21,50 | 20,00 | 18,50 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,50 | 12,50 | 12,00 | - | - |
| 2.7 | Объем воды, отпущенной абонентам для нужд холодного водоснабжения | тыс. м3 | 66,79 | 64,94 | 64,51 | 64,22 | 63,93 | 63,68 | 63,43 | 63,18 | 63,01 | 62,84 | 62,67 | 62,45 | 62,21 | 62,07 | 94,60 | 92,93 |
|  |  | м3/сут | 182,49 | 177,91 | 176,75 | 175,95 | 175,16 | 174,48 | 173,79 | 173,10 | 172,64 | 172,17 | 171,70 | 171,10 | 170,43 | 170,06 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 228,12 | 222,38 | 220,93 | 219,94 | 218,95 | 218,09 | 217,24 | 216,38 | 215,80 | 215,21 | 214,63 | 213,88 | 213,04 | 212,58 |  |  |
| 2.7.1 | в технологической зоне пгт. Мортка | тыс. м3 | 66,79 | 64,94 | 64,51 | 64,22 | 63,93 | 63,68 | 63,43 | 63,18 | 63,01 | 62,84 | 62,67 | 62,45 | 62,21 | 62,07 | 94,60 | 92,93 |
|  |  | м3/сут | 182,49 | 177,91 | 176,75 | 175,95 | 175,16 | 174,48 | 173,79 | 173,10 | 172,64 | 172,17 | 171,70 | 171,10 | 170,43 | 170,06 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 228,12 | 222,38 | 220,93 | 219,94 | 218,95 | 218,09 | 217,24 | 216,38 | 215,80 | 215,21 | 214,63 | 213,88 | 213,04 | 212,58 |  |  |
| 2.7.1.1 | население | тыс. м3 | 52,36 | 50,75 | 50,67 | 50,56 | 50,45 | 50,37 | 50,29 | 50,20 | 50,12 | 50,04 | 49,96 | 49,88 | 49,80 | 49,82 | 95,89 | 95,15 |
| 2.7.1.1.1 | летний водопровод | тыс. м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 100,62 | 101,18 |
| 2.7.1.2 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 6,10 | 6,10 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 94,59 | 94,59 |
| 2.7.1.3 | производство и прочие потребители | тыс. м3 | 2,99 | 2,89 | 2,89 | 2,83 | 2,76 | 2,70 | 2,64 | 2,58 | 2,54 | 2,51 | 2,48 | 2,45 | 2,41 | 2,39 | 86,30 | 79,93 |
| 2.7.1.4 | нужды предприятия | тыс. м3 | 5,24 | 5,08 | 5,07 | 4,96 | 4,85 | 4,74 | 4,63 | 4,52 | 4,46 | 4,41 | 4,35 | 4,24 | 4,11 | 3,99 | 86,30 | 76,12 |
| 2.8 | Объем воды для нужд горячего водоснабжения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отпущено питьевой воды для нужд холодного водоснабжения | тыс. м3 | 66,79 | 64,94 | 64,51 | 64,22 | 63,93 | 63,68 | 63,43 | 63,18 | 63,01 | 62,84 | 62,67 | 62,45 | 62,21 | 62,07 | 94,60 | 92,93 |
|  |  | м3/сут | 182,49 | 177,91 | 176,75 | 175,95 | 175,16 | 174,48 | 173,79 | 173,10 | 172,64 | 172,17 | 171,70 | 171,10 | 170,43 | 170,06 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 228,12 | 222,38 | 220,93 | 219,94 | 218,95 | 218,09 | 217,24 | 216,38 | 215,80 | 215,21 | 214,63 | 213,88 | 213,04 | 212,58 |  |  |
| 3.2 | население (включая нужды летнего водопровода) | тыс. м3 | 52,46 | 50,86 | 50,78 | 50,67 | 50,55 | 50,47 | 50,39 | 50,31 | 50,23 | 50,15 | 50,07 | 49,99 | 49,91 | 49,93 | 95,90 | 95,16 |
|  |  | м3/сут | 143,34 | 139,34 | 139,12 | 138,81 | 138,50 | 138,28 | 138,06 | 137,84 | 137,62 | 137,40 | 137,18 | 136,96 | 136,74 | 136,78 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 179,18 | 174,18 | 173,90 | 173,51 | 173,13 | 172,85 | 172,58 | 172,30 | 172,03 | 171,75 | 171,47 | 171,20 | 170,92 | 170,98 |  |  |
| 3.3 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 6,10 | 6,10 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 94,59 | 95,59 |
|  |  | м3/сут | 16,68 | 16,72 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 20,85 | 20,90 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 |  |  |
| 3.4 | производство и прочие потребители | тыс. м3 | 2,99 | 2,89 | 2,89 | 2,83 | 2,76 | 2,70 | 2,64 | 2,58 | 2,54 | 2,51 | 2,48 | 2,45 | 2,41 | 2,39 | 86,30 | 79,93 |
|  |  | м3/сут | 8,16 | 7,93 | 7,92 | 7,74 | 7,57 | 7,40 | 7,23 | 7,06 | 6,97 | 6,88 | 6,79 | 6,70 | 6,61 | 6,54 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 10,20 | 9,91 | 9,89 | 9,68 | 9,46 | 9,24 | 9,03 | 8,82 | 8,71 | 8,60 | 8,49 | 8,38 | 8,27 | 8,17 |  |  |
| 3.5 | нужды предприятия | тыс. м3 | 5,24 | 5,08 | 5,07 | 4,96 | 4,85 | 4,74 | 4,63 | 4,52 | 4,46 | 4,41 | 4,35 | 4,24 | 4,11 | 3,99 | 86,30 | 76,12 |
|  |  | м3/сут | 14,31 | 13,91 | 13,89 | 13,58 | 13,28 | 12,98 | 12,68 | 12,39 | 12,23 | 12,07 | 11,92 | 11,62 | 11,26 | 10,93 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 17,89 | 17,39 | 17,36 | 16,98 | 16,60 | 16,22 | 15,85 | 15,48 | 15,29 | 15,09 | 14,90 | 14,53 | 14,08 | 13,66 |  |  |
| 3.6 | Объем воды для нужд горячего водоснабжения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На основании перспективного баланса водоснабжения городского поселения Мортка (технологическая зона пгт. Мортка) Кондинского района до 2037 г. (таблица 32), максимальный суточный объем воды, поднятой из подземных источников водоснабжения, на конец расчетного периода Схемы водоснабжения и водоотведения составит 266,01 м3/сут.

Исходя из мощности установленных на момент разработки настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения насосных агрегатов, установленного дебита водозаборных сооружений – присутствует резерв производственных мощностей водозаборных сооружений пгт. Мортка. Разрешенной величины водоотбора до 100,0 м3/сут, установленной лицензией на пользование недрами недостаточно для водообеспечения потребителей.

В связи с необходимостью увеличения объема добычи подземных вод, более установленного лицензией на пользование недрами, с целью устранения дефицита мощности водозаборных сооружений в технологической зоне пгт. Мортка требуется:

- утвердить проектную документацию на осуществление геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождения подземных вод, получившей положительное заключение экспертизы, предусмотренной статьей 36.1 Закона Российской Федерации «О недрах»: 12 месяцев с даты принятия пользователем недр решения о необходимости увеличения объемов;

- завершить работы по геологическому изучению участка недр, включающему поиски и оценку месторождений (участка) подземных вод, и представление материалов по результатам геологического изучения недр на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, предусмотренную статьей 29 Закона Российской Федерации «О недрах»: 12 месяцев с даты утверждения проектной документации на осуществление геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождения подземных вод.

С учетом реализации мероприятий, резерв мощности водозаборных сооружений 
пгт. Мортка составит 4,47 % (таблица 32) на конец расчетного периода Схемы водоснабжения и водоотведения. Техническая производительность водозаборных сооружений, исходя из производительности установленных на объекте насосных агрегатов и дебита скважин, достигает до 1152,0 м3/сут.

По водопроводным очистным сооружениям ВОС-1200 пгт. Мортка резерв мощности составит 74,22 % на конец расчетного периода Схемы водоснабжения и водоотведения. Снижение прогнозной производительности обусловлено системным подходом в борьбе с утечками и непроизводительными расходами воды.

Таблица 32 – Оценка ожидаемых резервов и дефицитов мощности источников водоснабжения технологической зоны пгт. Мортка Кондинского района

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 | 1 этап (2025 - 2031) |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2032 - 2037) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| пгт. Мортка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Максимальная производительность водозаборных сооружений, исходя из: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | величины водоотбора, разрешенного лицензией на пользование недрами | м3/сут | 100,00 | 100,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
|  |  | м3/час | 4,17 | 4,17 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 |
| 1.2 | максимальная производительность скважинных насосов (I подъем) рабочих скважин | м3/сут | 1152,00 | 1152,00 | 1152,00 | 1152,00 | 1152,00 | 1152,00 | 1152,00 | 1152,00 | 1152,00 | 1152,00 | 1152,00 | 1152,00 | 1152,00 | 1152,00 |
|  |  | м3/час | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| 2 | Суммарная принятая максимальная производительность водозаборных сооружений | м3/сут | 100,00 | 100,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
|  |  | м3/час | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| 3 | Поднято воды насосными станциями I подъема, в населенных пунктах - пгт. Мортка | м3/сут | 281,37 | 273,49 | 257,78 | 251,63 | 245,71 | 240,16 | 234,81 | 229,66 | 226,31 | 223,04 | 219,85 | 217,82 | 214,48 | 212,80 |
|  |  | м3/час | 11,72 | 11,40 | 10,74 | 10,48 | 10,24 | 10,01 | 9,78 | 9,57 | 9,43 | 9,29 | 9,16 | 9,08 | 8,94 | 8,87 |
| 5 | Профицит (дефицит) мощности водозаборных сооружений | м3/сут | -181,37 | -173,49 | 2,22 | 8,37 | 14,29 | 19,84 | 25,19 | 30,34 | 33,69 | 36,96 | 40,15 | 42,18 | 45,52 | 47,20 |
|  |  | % | -181,37 | -173,49 | 0,85 | 3,22 | 5,50 | 7,63 | 9,69 | 11,67 | 12,96 | 14,21 | 15,44 | 16,22 | 17,51 | 18,15 |
| водопроводные очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Производительность водопроводных очистных сооружений | м3/сут | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
|  |  | м3/час | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 7 | Подача воды в сутки максимального водопотребления (с учетом реглирующего объема РЧВ) | м3/сут | 316,13 | 310,45 | 308,01 | 306,88 | 305,27 | 304,20 | 302,65 | 301,64 | 302,32 | 303,48 | 304,11 | 306,73 | 306,91 | 309,33 |
|  |  | м3/час | 13,17 | 12,94 | 12,83 | 12,79 | 12,72 | 12,68 | 12,61 | 12,57 | 12,60 | 12,65 | 12,67 | 12,78 | 12,79 | 12,89 |
| 8 | Профицит (дефицит) мощности водопроводных очистных сооружений | м3/сут | 883,87 | 889,55 | 891,99 | 893,12 | 894,73 | 895,80 | 897,35 | 898,36 | 897,68 | 896,52 | 895,89 | 893,27 | 893,09 | 890,67 |
|  |  | % | 73,66 | 74,13 | 74,33 | 74,43 | 74,56 | 74,65 | 74,78 | 74,86 | 74,81 | 74,71 | 74,66 | 74,44 | 74,42 | 74,22 |

С учетом перспективного развития городского поселения Мортка Кондинского района и реализации мероприятий по снижению величины непроизводительных расходов (утечек воды) и вводу в эксплуатацию системы обработки промывных вод с их повторным использованием дефицитов производственных мощностей к концу расчетного периода не возникнет. Для обеспечения заявленных расходов и объемов поставляемого ресурса требуется поддержание объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения в надлежащем работоспособном состоянии.

Потребность в возведении дополнительных сооружений водозабора отсутствует. Существует потребность в возведении блока обработки промывных вод.

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Мобильный мир» (ООО «Мобильный мир») наделено статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения на территории городского поселения Мортка.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

С учетом технического состояния объектов систем водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района (в части пгт. Мортка) и сформированных основных направлений развития централизованной системы водоснабжения, представленных в Разделе 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения, разработан перечень мероприятий по реализации Схемы водоснабжения с разбивкой по годам (таблицы 33 и 34).

Перечень основных мероприятий систем водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района:

- капитальный ремонт водозаборных сооружений ВОС-1200 пгт. Мортка;

- капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений ВОС-1200 пгт. Мортка, включая:

- ремонт здания ВОС с утеплением и ремонтом кровли, с заменой системы электроснабжения (ВРУ), системы вентиляции и отопления;

- замену существующих эжекционных аппаратов на современную эффективную систему аэрации-дегазации, обеспечивающую оптимальное соотношение водо-воздушной смеси и подачу ее на фильтрование;

- автоматизацию технологических процессов;

- замену обвязки фильтров, включая замену управляемых вручную задвижек на пневмоприводные, автоматизация процесса промывки;

- ремонт резервуаров чистой воды (РЧВ);

- внедрение системы обработки промывных вод;

- капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 4659,9 м, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- санация, капитальный ремонт водопроводных колодцев, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- техническое перевооружение наружных сетей водоснабжения с устройством пожарных гидрантов в водопроводных колодцах (85 ед.).

Строительство объектов водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов 
д. Юмас, с. Ямки, запланированное в проекте генерального плана городского поселения Мортка, настоящей Схемой водоснабжения и водоотведения спрогнозировано в период за расчетным сроком действия (после 2037 г.).

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных
источников водоснабжения, санитарные характеристики источников
водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в
результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в таблицах 33 и 34.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоснабжения представлены в таблицах 33 и 34.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на сегодняшний день на территории городского поселения Мортка Кондинского района слабо развиты. Диспетчеризация системы водоснабжения присутствует в части водопроводных очистных сооружений.

На момент разработки Схемы водоснабжения и водоотведения, дежурно-диспетчерская служба, осуществляющая оперативное управление системой водоснабжения, отсутствует.

Для повышения эффективности работы рекомендуется:

- внедрить систему управления режимами водоснабжения на объектах холодного водоснабжения пгт. Мортка, обслуживаемых ООО «Мобильный мир».

Таблица 33 – Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоснабжения на период до 2037 года (часть 1)

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объектов | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий 1 этапа, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | до реализации | после реализации |  |  | Всего на 2025-2031 | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений ВОС-1200 пгт. Мортка, в том числе: | ХМАО-Югра, Кондинский района, г.п. Мортка, пгт. Мортка, пер. Свердлова, 6 | количество | шт. | 1 | 1 | 2028 | 2035 | 41646,76 |  |  |  | 3212,49 | 14446,92 | 13428,77 | 10558,58 |
| 1.1 | техническое перевооружение системы аэрации-дегазации |  | количество | шт. | 1 | 1 |  |  | 3212,49 |  |  |  | 3212,49 |  |  |  |
| 1.2 | замена, установка и запуск насосного оборудования блочной станции очистки воды |  | количество | шт. | 1 | 1 |  |  | 5462,91 |  |  |  |  | 5462,91 |  |  |
| 1.3 | ремонт обвязки фильтров, включая замену управляемых вручную задвижек на пневмоприводные, замена загрузки фильтрующего оборудования блочной станции очистки воды |  | количество | шт. | 1 | 1 |  |  | 8984,01 |  |  |  |  | 8984,01 |  |  |
| 1.4 | капитальный ремонт здания ВОС с утеплением и ремонтом кровли, с заменой системы электроснабжения (ВРУ), системы вентиляции и отопления |  | количество | шт. | 1 | 1 |  |  | 13428,77 |  |  |  |  |  | 13428,77 |  |
| 1.5 | капитальный ремонт ультрафиолетового оборудования |  | количество | шт. | 1 | 1 |  |  | 1153,74 |  |  |  |  |  |  | 1153,74 |
| 1.6 | капитальный ремонт резервуаров чистой воды (РЧВ) |  | количество | шт. | 2 | 2 |  |  | 9404,84 |  |  |  |  |  |  | 9404,84 |
| 1.7 | внедрение АСУТП объекта |  | количество | шт. | 0 | 1 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | разработка проектно-сметной документации и строительство блока обработки промывных вод |  | количество | шт. | 0 | 1 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт водозаборных сооружений ВОС-1200 пгт. Мортка с заменой насосного оборудования | ХМАО-Югра, Кондинский района, г.п. Мортка, пгт. Мортка, пер. Свердлова, 6а, 6б, 6в, 6г | количество | шт. | 4 | 4 | 2028 | 2028 | 2821,78 |  |  |  | 2821,78 |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт вводов водопровода в пгт. Мортка протяженностью 1251,7 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО-Югра, Кондинский района, г.п. Мортка, пгт. Мортка | Итого: |  |  |  | 2027 | 2031 | 24020,86 |  |  | 3355,67 | 3456,34 | 7274,63 | 6253,01 | 3681,20 |
| 4.1 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 20/248,0 | 25/248,0 |  |  | 5803,89 |  |  | 1860,49 | 1916,31 | 2027,09 |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  | 25/193,5 | 32/193,5 |  |  | 4616,84 |  |  | 1495,18 | 1540,04 | 1581,62 |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | 32/203,4 | 40/203,4 |  |  | 3369,97 |  |  |  |  | 1662,54 | 1707,43 |  |
| 4.4 |  |  |  |  | 40/56,7 | 50/56,7 |  |  | 951,93 |  |  |  |  |  | 951,93 |  |
| 4.5 |  |  |  |  | 50/245,1 | 63/245,1 |  |  | 4060,86 |  |  |  |  | 2003,38 | 2057,48 |  |
| 4.6 |  |  |  |  | 100/305 | 110/305 |  |  | 5217,38 |  |  |  |  |  | 1536,18 | 3681,20 |
| 5 | Реконструкция ветхих участков наружных сетей водоснабжения пгт. Мортка протяженностью 3408,2 м (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) | ХМАО-Югра, Кондинский района, г.п. Мортка, пгт. Мортка | Итого: |  |  |  | 2027 | 2031 | 56287,64 |  |  | 4504,16 | 4639,29 | 15142,35 | 15713,54 | 16288,31 |
| 5.1 |  |  | диаметр/ протяженность | мм/м | 25,32/48,7 | 32/48,7 |  |  | 1388,91 |  |  | 684,19 | 704,72 |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  | 40/271,9 | 50/271,9 |  |  | 7754,53 |  |  | 3819,97 | 3934,57 |  |  |  |
| 5.3 |  |  |  |  | 50/1063,7 | 63/1063,7 |  |  | 16238,63 |  |  |  |  | 5216,64 | 5519,84 | 5502,15 |
| 5.4 |  |  |  |  | 70,100/ 2023,9 | 110/ 2023,9 |  |  | 30905,56 |  |  |  |  | 9925,70 | 10193,69 | 10786,16 |
| 6 | Техническое перевооружение наружных сетей водоснабжения (устройство пожарных гидрантов в водопроводных колодцах, капитальный ремонт колодцев) | ХМАО-Югра, Кондинский района, г.п. Мортка, пгт. Мортка | количество | шт. | 43 | 128 | 2026 | 2032 | 4111,70 |  |  | 984,94 | 1521,74 |  | 1605,02 |  |
| 7 | Внесение изменений в лицензию на пользование недрами, с целью увеличения разрешенной величины водоотбора | ХМАО-Югра, Кондинский района, г.п. Мортка, пгт. Мортка | количество | шт. | 1 | 1 | 2026, 2033 | 2026, 2033 | 306,90 |  | 306,90 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за рассматриваемый этап: |  |  |  |  |  |  |  |  | 129195,64 | 0,00 | 306,90 | 8844,78 | 15651,64 | 36863,90 | 37000,34 | 30528,09 |
| ВСЕГО за период действия настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  | 150037,25 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 34 – Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоснабжения на период до 2037 года (часть 2)

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объектов | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий 2 этапа, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | до реализации | после реализации |  |  | Всего на 2032-2037 | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений ВОС-1200 пгт. Мортка, в том числе: | ХМАО-Югра, Кондинский района, г.п. Мортка, пгт. Мортка, пер. Свердлова, 6 | количество | шт. | 1 | 1 | 2028 | 2035 | 15480,01 | 8161,99 | 6323,72 |  | 994,29 |  |  |
| 1.1 | техническое перевооружение системы аэрации-дегазации |  | количество | шт. | 1 | 1 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | замена, установка и запуск насосного оборудования блочной станции очистки воды |  | количество | шт. | 1 | 1 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ремонт обвязки фильтров, включая замену управляемых вручную задвижек на пневмоприводные, замена загрузки фильтрующего оборудования блочной станции очистки воды |  | количество | шт. | 1 | 1 |  |  | 1912,21 | 917,92 |  |  | 994,29 |  |  |
| 1.4 | капитальный ремонт здания ВОС с утеплением и ремонтом кровли, с заменой системы электроснабжения (ВРУ), системы вентиляции и отопления |  | количество | шт. | 1 | 1 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | капитальный ремонт ультрафиолетового оборудования |  | количество | шт. | 1 | 1 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | капитальный ремонт резервуаров чистой воды (РЧВ) |  | количество | шт. | 2 | 2 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | внедрение АСУТП объекта |  | количество | шт. | 0 | 1 |  |  | 7244,08 | 7244,08 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | разработка проектно-сметной документации и строительство блока обработки промывных вод |  | количество | шт. | 0 | 1 |  |  | 6323,72 |  | 6323,72 |  |  |  |  |
| 6 | Техническое перевооружение наружных сетей водоснабжения (устройство пожарных гидрантов в водопроводных колодцах, капитальный ремонт колодцев) | ХМАО-Югра, Кондинский района, г.п. Мортка, пгт. Мортка | количество | шт. | 43 | 128 | 2026 | 2032 | 5361,59 | 1692,86 |  | 1785,51 |  | 1883,23 |  |
| ИТОГО за рассматриваемый этап: |  |  |  |  |  |  |  |  | 20841,60 | 9854,85 | 6323,72 | 1785,51 | 994,29 | 1883,23 | 0,00 |
| ВСЕГО за период действия настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  | 150037,25 |  |  |  |  |  |  |

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения об оснащенности жилого фонда приборами учета в городского поселении Мортка представлены в п. 1.3.5 «Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги водоснабжения по договорным (расчетным) объемам водопотребления, с применением утвержденных нормативов потребления.

Контроль водопотребления осуществляется путём снятия показаний с индивидуальных приборов учёта (ИПУ), установленных как у физических лиц, так и юридических лиц.

Многоквартирные дома оборудованы общедомовыми приборами учёта (ОДПУ), что позволяет более точно вести учет водопотребления. Возникающая разница между объёмами по ОДПУ и суммой ИПУ начисляется абонентам. Юридические лица (различной формы организации) устанавливают приборы учёта, как правило, на границе эксплуатационной ответственности, что также позволяет вести более точный учет расхода воды.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

На период до 2037 г. на системах холодного водоснабжения населенных пунктов городского поселения Мортка предусмотрена реконструкция существующих сетей водоснабжения (вводов водопровода, распределительных и магистральных участков), выполненных из стальных трубопроводов (таблицы 36 и 37).

На период до 2037 г. на системах холодного водоснабжения населенных пунктов городского поселения Мортка строительство новых сетей водоснабжения (таблицы 36 и 37) не предусмотрено.

Расположение линий трубопроводов, минимальные расстояния до инженерных сетей и сооружений принимаются согласно СП 42.13330 и СП 31.13330. При необходимости маршруты прохождения трасс подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы водоснабжения. Замена существующих сетей водоснабжения планируется без изменения сформированной трассировки сети.

Существующие наружные сети холодного водоснабжения в пгт. Мортка – кольцевые. Организация дополнительных замкнутых контуров (колец) водоснабжения, по результатам проведенного в 2025 году технического обследования системы и анализа рабочих режимов, не требуется.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду не питьевого качества, не допускается.

На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:

•	поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;

•	клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;

•	клапанов для впуска и защемления воздуха;

•	вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;

•	выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;

•	компенсаторов;

•	монтажных вставок;

•	обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;

•	регуляторов давления;

•	аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.

Минимальный свободный напор в сетях водопровода пгт. Мортка должен быть не менее 10 м, в соответствии с п. 5.11 СП 31.13330. Данные водопроводы относятся к категории водопроводов низкого давления с применением при пожаротушении передвижных автонасосов.

С точки зрения обеспечения пожарной безопасности, водопроводная сеть 
пгт. Мортка относится к категории противопожарных водопроводов низкого давления. В соответствии с п. 6.3 СП 8.13130, свободный напор в сети противопожарного водоснабжения низкого давления с применением при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в том числе место размещения объектов системы водоснабжения, определяются дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Изменения границ зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения технологических зон в составе централизованной системы водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района на перспективу действия Схемы водоснабжения и водоотведения не планируется. Развитие действующих систем водоснабжения планируется в существующих границах технологических зон.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы размещения объектов и сетей централизованных систем холодного водоснабжения представлены в электронной модели настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения (прилагаемых материалах).

Электронная модель централизованной системы водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района выполнена в информационной географической системе CityCom-Гидрограф (далее ИГС «CityCom-Гидрограф»).

ИГС «CityCom-Гидрограф» содержит в себе все компоненты, необходимые для графического представления и описания плана местности, включая классификаторы типов строений, адресный реестр строений, построенный на справочнике наименований, наборы настраиваемых типов линий и обозначений для графического представления плана поселения, с группировкой определенных типов графических изображений по логическим уровням (слоям) отображения.

Базовый комплекс содержит ряд инструментов, позволяющих как импортировать в систему существующий в векторном электроном представлении «внешний» план поселения, так и создать такой электронный план с существующих бумажных носителей «с нуля» собственными силами. Встроенные средства привязывания растровых изображений по прямоугольной координатной сетке или реперным точкам для последующей оцифровки (отрисовывания) объектов плана местности и сетей позволяет использовать для целей создания электронного плана растровые изображения (сканы, фотографии).

При отрисовке схем коммуникаций одновременно с графическим изображением автоматически создается полная топологическая модель связности сетей, являющаяся основой расчетно-аналитической математической модели.

Модель связности является двухуровневой: она включает в себя как описание внешней связности узлов сети, так и описание внутренней топологии самих узлов. Так, например, в случае водопроводных сетей: внешняя связность описывает связь водопроводных колодцев посредством соединяющих их участков, а топология узлов описывает внутреннюю схему коммутации трубопроводов в смотровом колодце, включая запорную арматуру. При формировании полной модели связности учитываются состояния динамических элементов - коммутирующих устройств (например: задвижка – открыта, закрыта, прижата).

Технологическая информация хранится в реляционной базе открытой структуры, что позволяет квалифицированному пользователю использовать введенную информацию для решения собственных задач. Все форматы хранения данных открыты и документированы.

Электронная модель городского поселения Мортка разбита на два основных логических слоя: план поселения и водопроводная сеть. Это означает, что пользователь при желании может отображать либо только план поселения, либо только водопроводную сеть, либо использовать их сочетание.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемые к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения городского поселения повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объёмов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

- работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;

- не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

- для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;

- организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

- для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;

- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

- для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

- запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;

- запрещается сжигание отходов на строительной площадке;

- строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

- изменение гидрогеологических характеристик местности;

- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках разработанной схемы водоснабжения.

Реализация решений по развитию системы водоснабжения городского поселения в рамках разработанной «Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Мортка» должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе городского поселения от объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод не предвидится.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При анализе существующего положения в системе водоснабжения городского поселения вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено.

В процессе реализации мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав городского поселения, принято решение о необходимости оборудования существующих водозаборов системами водоочистки. В качестве систем водопроводных очистных сооружений предложена станция обезжелезивания, укомплектованная необходимыми модулями очистки (сооружениями и оборудованием).

Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей воды в сеть на ультрафиолетовой установке, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощности.

Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия.

Окислительная дезинфекция с помощью хлора и его производных – едва ли не самый распространённый практический метод обеззараживания воды, начало повсеместного массового отечественного и зарубежного использования, которого датируется первой четвертью прошлого века.

Использование гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего агента взамен хлора является перспективным и обладает рядом существенных преимуществ:

- реагент может быть синтезирован электрохимическим методом непосредственно на месте использования из легкодоступной поваренной соли;

- необходимые показатели качества питьевой воды и воды для гидротехнических сооружений могут быть достигнуты за счёт меньшего количества активного хлора;

- концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после обработки существенно меньше;

- замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению экологической обстановки и гигиенической безопасности;

- гипохлорит обладает более широким спектром биоцидного действия на различные типы микроорганизмов при меньшей токсичности.

Для целей очистки бытовой воды используются разбавленные растворы гипохлорита натрия: типовая концентрация активного хлора в них составляет 0,2…2 мг/л против 1…16 мг/л для газообразного хлора. Разбавление промышленных растворов до рабочей концентрации производят непосредственно на месте.

Также с технической точки зрения, принимая во внимание условие использования в Российской Федерации, эксперты отмечают:

- существенно более высокую степень безопасности технологии производства реагента;

- относительную безопасность хранения и транспортировки до места использования;

- лояльные требования к технике безопасности при работе с веществом и его растворами на объектах;

- неподведомственность технологии обеззараживания воды гипохлоритом Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор РФ).

Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания непосредственно на водопроводных очистных сооружениях отсутствует, реагент можно завозить на водопроводные очистные сооружения «по мере необходимости».

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения определен на основании и с учетом следующих документов:

- Методика разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр;

- Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2025. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации, утвержденные Приказом Минстроя России от 05.03.2025 № 131/пр;

- Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2025. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры, утвержденные Приказом Минстроя России от 05.03.2025 № 136/пр;

- прейскуранты производителей насосного оборудования, коммерческие предложения производителей технологического оборудования, трубной продукции и др.

Оценка финансовых потребностей выполнена в прогнозных ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, представлена в таблицах 40 и 41 раздела 1.4.1 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при актуализации Схемы водоснабжения.

Источниками инвестиций могут быть:

- собственные средства предприятий:

- прибыль;

- амортизационные отчисления;

- снижение затрат за счет реализации проектов;

- плата за подключение (присоединение);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- окружной бюджет;

- местный бюджет;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения включает в себя затраты на создание водопроводных сетей и объектов на них от существующих сетей централизованной системы холодного водоснабжения (объектов такой системы) до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативных правовых актов муниципального образования, утверждающих бюджет. Предоставление субсидий из окружного и районного бюджетов осуществляется в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

    - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Совокупная величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах городского поселения Мортка Кондинского района за 2025 – 2037 гг. составляет 150 037,25 тыс. руб., в том числе (таблицы 33 и 34 раздела 1.4.1 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения):

- 1 этап (2025-2031 гг.) – 129 195,64 тыс. руб.;

- 2 этап (2032-2037 гг.) – 20 841,60 тыс. руб.

  - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Количественные значения плановых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Схемы водоснабжения и водоотведения в запланированные сроки.

Значения плановых показателей определены:

- на существующий момент (полный год, предшествующий году разработки Схемы водоснабжения и водоотведения) – 2024 г.;

- прогнозные значения на каждый год первого этапа реализации (2025 – 2031 гг.);

- прогнозные значения на каждый год второго этапа реализации (2032 – 2037 гг.).

Результатами реализации мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды потребителям;

- улучшение качества услуг централизованного водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе централизованного водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения городского поселения Мортка представлены в таблице 35.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и п. 3 Приказа Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям качества питьевой воды отнесены:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и п. 3 Приказа Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям надежности системы водоснабжения отнесено:

- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и п. 8 Приказа Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям энергетической эффективности системы водоснабжения отнесены:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт×ч/куб. м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт×ч/куб. м).

Оценка энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района выполнена исходя из расхода электрической энергии на единицу объема воды, поданной в водопроводную сеть.

Также в отдельную группу вынесены показатели качества обслуживания абонентов, к которым отнесены:

- обеспеченность населения услугой централизованного водоснабжения.

    - Показатели качества воды

Плановые значения показателей качества воды централизованной системы водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района представлены в таблице 35.

    - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения централизованной системы водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района представлены в таблице 35.

    - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Плановые значения показателей эффективности использования ресурсов централизованной системы водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района представлены в таблице 35.

В расчетный период прогнозируется относительное постоянство удельных расходов электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Плановые значения иных показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства по централизованной системе водоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района представлены в таблице 35.

Таблица 35 – Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения пгт. Мортка, эксплуатируемой
ООО «Мобильный мир»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | факт | 1 этап (2024 - 2031) |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2032 - 2037) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 27,84 | 26,00 | 24,50 | 23,00 | 21,50 | 20,00 | 18,50 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,50 | 12,50 | 12,00 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт×ч/м3 | 1,17* | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт×ч/м3 | 0,25* | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 4 | Иные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспеченность населения услугой централизованного водоснабжения, по пгт. Мортка | % | 86,23 | 86,23 | 86,36 | 86,55 | 86,75 | 86,89 | 87,02 | 87,16 | 87,30 | 87,44 | 87,58 | 87,73 | 87,87 | 87,84 |
| 4.1.1 | то же, в целом по городскому поселению Мортка | % | 68,69 | 68,69 | 68,78 | 68,90 | 69,02 | 69,11 | 69,20 | 69,29 | 69,38 | 69,46 | 69,55 | 69,64 | 69,73 | 69,71 |

* принятые на 2024 плановые показатели развития.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты системы централизованного водоснабжения на территории городского поселения Мортка Кондинского района не выявлены.

Глава 2. Схема водоотведения городского поселения Мортка

  - Существующее положение в сфере водоотведения поселения

Общество с ограниченной ответственность «Мобильный мир» (ООО «Мобильный мир») обеспечивает сбор, отведение и обработку (очистку) сточных вод от населения (физических лиц) и бюджетных организаций и прочих предприятий (юридических лиц) на территории городского поселения Мортка Кондинского района.

Централизованная система водоотведения в границах городского поселения Мортка Кондинского района входит в эксплуатационную зону деятельности организации 
ООО «Мобильный мир» в границах Кондинского района.

Юридический адрес предприятия: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Бабарынка, д. 1 к. 1/1.

Фактический адрес и адрес места нахождения органов управления: 628206, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 23А.

Виды деятельности предприятия:

- 36.00 Забор, очистка и распределение воды

- 37.00 Сбор и обработка сточных вод

- 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

В соответствии с п. 28 и п. 28_1 Ст. 2. Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 и «Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691, на основании данных, предоставленных организацией, осуществляющей водоотведение, в части транспортировки и очистки сточных вод 
(ООО «Мобильный мир») и результатов технической инвентаризации, на территории городского поселения Мортка присутствует централизованная система водоотведения в границах пгт. Мортка.

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

На сегодняшний день на территории городского поселения Мортка Кондинского района сформирована одна технологическая зона водоотведения, охватывающая часть населенного пункта:

- технологическая зона КОС-400 пгт. Мортка;

Таким образом, в границах технологических зон пгт. Мортка предусмотрены:

- для очистки сточных вод и жидких бытовых отходов: канализационные очистные сооружения производительностью 400 м3/сут;

- для перекачки канализационных стоков с территории и с целью снижения глубины заложения канализационных сетей при невозможности прямого подключения к наружным самотечным сетям: две канализационных насосных станции в зоне эксплуатационной ответственности гарантирующей организации;

- для транспортировки сточных вод в пределах населенного пункта: самотечные сети водоотведения (канализации).

Часть потребителей в границах городского поселения Мортка (в части 
пгт. Мортка), не охвачена централизованной системой водоотведения, сбор и вывоз жидких бытовых отходов от индивидуальных накопительных емкостей и септиков осуществляется при помощи ассенизационных машин.

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в т.ч. оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование системы водоотведения городского поселения Мортка Кондинского района (эксплуатируемые ООО «Мобильный мир») выполнено в 2025 году организацией ООО «Энергосбережение Западной Сибири».

Основные выводы по существующему состоянию системы централизованного водоотведения городского поселения Мортка Кондинского района сделаны на основании результатов, проведенного в 2025 году, технического обследования системы водоотведения, а также анализа информации, предоставленной органами муниципальной власти, ресурсоснабжающими организациями, действующими на территории городского поселения Мортка Кондинского района.

По результатам камерального обследования сформирован перечень муниципального имущества инженерной инфраструктуры в сфере водоотведения городского поселения Мортка Кондинского района (таблица 36).

На неканализованных селитебных территориях, входящих в состав городского поселения Мортка, частично существует система местных канализаций. От одиночных домов или группы домов сточные воды (жидкие бытовые отходы) собираются в септики – железобетонные или стальные резервуары для накопления, выгреба или дворовые уборные. По мере наполнения индивидуальных накопительных емкостей и септиков (по заявке абонентов) производится откачка и вывоз при помощи ассенизационных машин.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая из придорожных канав, лотков, водопропускных труб, на пересечениях дорог.

Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в близлежащие водоемы.

Таблица 36 – Перечень муниципального имущества инженерной инфраструктуры в сфере водоотведения Кондинского района в части городского поселения Мортка

| № п/п | Сведения по объекту |  | Характеристики: количество n, ед длина L, п. м площадь S, м2 объем W, м3 высота/глубина H, м | Сведения о наличии кадастровых номеров и свидетельств права собственности | Документ, подтверждающий право владения, пользования | Сведения, представленные исходной документации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | адрес |  |  |  | Год ввода | Техническое состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Городское поселение Мортка |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Мортка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внеплощадочные сети канализации (ВОС) пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Свердлова д. 6 | нет данных | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | 2002 | нет данных |
| 2 | КНС, площадь 16,3 м², пгт. Мортка, пер. Спортивный д.6а | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер. Спортивный д. 6а | S = 16,3 кв.м. | нет данных | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | 1988 | нет данных |
| 3 | Наружные сети канализации, пгт. Мортка ул. Ленина, 5, протяженность 8 м, кадастровый № 86-86-17/009/2012-685 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Ленина, 5 | L = 8,0 м | 86-86-17/009/2012-685 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | 2012 | нет данных |
| 4 | Выгреб объемом 25 куб.м., пгт. Мортка ул. Ленина, 5; кадастровый 86:01:0501001:2695 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Ленина, 5 | W = 25 куб.м. | 86:01:0501001:2695 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | 2012 | нет данных |
| 5 | Поселковые сети канализации, пгт. Мортка от КОС-400 по ул. Сельская, 9, протяженность 5033 м., кадастровый № 86:01:0501001:4034 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Сельская, 9 | L = 5033,0 м | 86:01:0501001:4034 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 6 | Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации, пгт. Мортка, ул. Путейская, 16, протяженность 143 м, кадастровый № 86:01:0501001:4065 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Путейская, 16 | L = 143,0 м | 86:01:0501001:4065 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | 2013 | нет данных |

| № п/п | Сведения по объекту |  | Характеристики: количество n, ед длина L, п. м площадь S, м2 объем W, м3 высота/глубина H, м | Сведения о наличии кадастровых номеров и свидетельств права собственности | Документ, подтверждающий право владения, пользования | Сведения, представленные исходной документации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | адрес |  |  |  | Год ввода | Техническое состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Наружные сети канализации до блочной котельной 3 Мвт, пгт. Мортка, пер. Спортивный, 6Б, протяженность 63 м., кадастровый № 86:01:0501001:4063 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер. Спортивный д. 6б | L = 63,0 м | 86:01:0501001:4063 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | 2013 | нет данных |
| 8 | КОС 400 (очистные сооружения), пгт. Мортка ул. Сельская д. 9, общей площадью 461,9 кв.м., кадастровый № 86:01:0501001:2319 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Сельская, 9 | S = 461,9 кв.м. | 86:01:0501001:2319 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | 2001 | нет данных |
| 9 | Канализационные сети КОС 400, протяженностью 282,2 м., пгт. Мортка ул. Сельская д. 9, кадастровый № 86:01:0501001:2312 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Сельская, 9 | L = 282,2 м | 86:01:0501001:2312 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | 2001 | нет данных |
| 10 | Канализационно-насосная станция, пгт. Мортка, пер. Молодежный, общая площадь 17,4 кв.м., кадастровый номер 86:01:0501001:2705 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер. Молодежный | S = 17,4 кв.м. | 86:01:0501001:2705 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | 2010 | нет данных |
| 11 | Наружная канализация протяженностью 54,2 м., ввод в эксплуатацию 2005 год, Путейская, ул., д. 10, пгт. Мортка, кадастровый номер 86:01:0401005:1393 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Путейская, 10 | L = 54,2 м | 86:01:0401005:1393 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | 2005 | нет данных |
| 12 | Канализационные сети, сооружение для отвода хозяйственно-бытовых стоков от домов, протяженность 1374,38 м, пер. Молодежный, пгт. Мортка, кадастровый номер 86:01:0501001:2072 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер. Молодежный | L = 1374,38 м | 86:01:0501001:2072 | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | 2010 | нет данных |
| 13 | Резервуар-усреднитель V=50 м3 (КОС), 2 шт., движимое имущество (оборудование), Сельская ул., д. 9, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Сельская, 9 | V = 50 м3 | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 14 | Мешалка денитрификатора ТР 22.145.418 (КОС-400 в пгт. Мортка) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Сельская, 9 | n = 1 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | 2008 | нет данных |
| 15 | Воздуходувка для подачи воздуха DITL, 2 шт. (КОС) ул. Сельская, 9, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Сельская, 9 | n = 2 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 16 | Машинка динитрификатора V=90 м3 (КОС), 1 шт. ул. Сельская, 9, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Сельская, 9 | n = 1 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 17 | Насос подачи очищенной воды на сброс АР (КОС), 1 шт. ул. Сельская, 9, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Сельская, 9 | n = 1 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 18 | Насос подачи сточной воды на очистку (КОС), 1 шт. ул. Сельская, 9, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Сельская, 9 | n = 1 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 19 | Насос–дозатор подачи раствора коагулянта ВЕТА (КОС) ул. Сельская, 9, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Сельская, 9 | n = 1 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 20 | Установка УФ-обеззараживания (КОС), 3 шт. ул. Сельская, 9, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Сельская, 9 | n = 3 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 21 | Электростанция дизельная ЭД 200А (КОС) ул. Сельская, 9, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Сельская, 9 | n = 1 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 22 | Насос фекальный с автоматической трубной муфтой CNP 80 WQ48-38-11AC(I), нахождение: КОС 400 (очистные сооружения), пгт. Мортка, ул. Сельская, д. 9, площадь 461,9 кв.м., кадастровый № 86:01:0501001:2319 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, ул. Сельская, 9 | n = 1 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | 2022 | нет данных |
| 23 | Обратный клапан фекальный DN80, 2шт. (КОС) пер. Молодежный, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер, Молодежный | n = 2 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 24 | Задвижка (фекальная) DN80 PN 16, 2шт. (КОС) пер. Молодежный, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер, Молодежный | n = 2 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 25 | Насос центробежный WILO, 1 шт. пер. Молодежный, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер, Молодежный | n = 1 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 26 | Насос погружной FA 08.34-150E T13-2/16, 1 шт. (КНС) пер. Молодежный, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер, Молодежный | n = 1 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | 2012 | нет данных |
| 27 | Устройство погружного монтажа DN80/2 RK (SB), 2шт. пер. Молодежный, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер, Молодежный | n = 2 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 28 | Шкаф управления SK-712/d-2-7.5 (16A), 1шт. КНС пер. Молодежный, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер, Молодежный | n = 1 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 29 | Комплект поплавковых выключателей с кронштейном LS002A (4шт. 10м), 1комп. (КНС) пер. Молодежный, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер, Молодежный | n = 1 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 30 | Направляющие трубы 11/2 3 м, 2шт. (КНС) пер. Молодежный, пгт. Мортка пер. Молодежный, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер, Молодежный | n = 2 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| 31 | Цепь, выдерживающая вес насоса в 300кг 5м, 2шт. (КНС) пер. Молодежный, пгт. Мортка | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, городское поселение Мортка, пгт. Мортка, пер, Молодежный | n = 2 ед. | - | Договор хранения № 15/ох от 08.11.2024 Договор аренды № 70/А от 07.11.2024 | нет данных | нет данных |
| Всего сетей водоотведения по результатам камеральных работ в городском поселении Мортка (пгт. Мортка) |  |  | 6957,78 м |  |  |  |  |
| в том числе сетей водоотведения, переданных в обслуживание ООО «Мобильный мир» |  |  | 6957,78 м |  |  |  |  |

Прим.:  протяженности приведены по результатам камеральных работ, на основании технической инвентаризации фактическая протяженность сетей водоотведения составила 7519,3 м, включая выпуски канализации (зона эксплуатационной ответственности абонентов) протяженностью 557,8 м.

Сети водоотведения (канализационные сети)

Общая протяженность обследованных трубопроводов системы водоотведения населенного пункта (пгт. Мортка) на основании технической инвентаризации составила 7,5193 км.

Сети системы водоотведения первоначально введены в эксплуатацию в 1972-1979 гг. Позднее выполнялась прокладка в рамках проведения капитального ремонта, аварийно-восстановительных работ, при подключении новых районов абонентов. На текущий момент, трубопроводная канализационная сеть в пгт. Мортка сформирована в следующем соотношении: около 20 % составляют участки 1972-1983 года прокладки, около 14,6 % составляют участки 1984-1999 годов прокладки, подавляющую долю занимают сети, возведенные в период 2001-2010 годов – около 55,5 %, и менее 10 % составляют сети не старше 2011 года прокладки. Сети водоотведения преимущественно выполнены из полиэтиленовых и чугунных труб.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения» (дата введения 07.07.2022, приказ Минстроя РФ № 453/пр от 06.06.2022).

Структура трубопроводов сети водоотведения населенного пункта по материалам и диаметрам представлена в таблицах 37 и 38.

Таблица 37 – Структура трубопроводов сети водоотведения по материалам

| № п/п | Материал | Протяженность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | % |
| 1 | Металлические трубы, в том числе: | 0,1231 | 54,80 |
| 1.1 | Сталь | 0,8942 | 11,90 |
| 1.2 | Чугун | 3,223 | 42,90 |
| 2 | Неметаллические трубы, в том числе: | 4,1172 | 1,60 |
| 2.1 | Хризотилцемент (асбестоцемент) | 0,0104 | 0,10 |
| 2.2 | Керамика | 0,1127 | 1,50 |
| 3 | Полимерные трубы, в том числе: | 3,2790 | 43,60 |
| 3.1 | Полиэтиленовые | 3,2360 | 43,00 |
| 3,2 | Поливинилхлоридные | 0,0484 | 0,60 |
| ВСЕГО: |  | 7,5193 | 100,00 |

Таблица 38 – Структура трубопроводов сети водоотведения по диаметрам

| Диаметр, мм | 80 | 100-110 | 150-160 | 200-225 | 250 | 300 | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, м | 36,8 | 1198,9 | 5358,3 | 349,6 | 219,3 | 355,9 | 7519,3 |
| Доля, % | 0,50 | 15,90 | 71,30 | 4,70 | 2,90 | 4,70 | 100,00 |

Все сети водоотведения выполнены в подземном исполнении. Сетей водоотведения в надземном исполнении не выявлено. Водоотводящие сети населенного пункта характеризуются умеренной величиной износа, средневзвешенная величина которого составляет 52,2 %.

Протяженность сетей в границах городского поселения Мортка, находящихся в неудовлетворительном состоянии, составляет 3464,9 м, что эквивалентно 46,1 % от общей протяженности сети. В том числе протяженность ветхих сетей, требующих первоочередной перекладки, составляет 2386,4 м, что эквивалентно 31,7 % от общей протяженности сети.

Таким образом, сети водоотведения характеризуются, как правило, удовлетворительным состоянием. Тем не менее, требуются регламентные работы по капитальному ремонту и реконструкции сетей водоотведения на отдельных участках.

Среди дефектов сетей водоотведения (канализационных сетей) в части смотровых канализационных колодцев наиболее часто встречающиеся:

- дефекты люков, включая: отсутствие корпусов и крышек люков, применение нетиповых крышек люков;

- коррозия стационарных лестниц (в том числе ходовых скоб);

- дефекты ограждающих конструкций, включая: обнажение арматуры ограждающих конструкций, осыпание (разрушение) кирпичной кладки, отсутствие плиты перекрытия, разрушение строительных конструкций смотровых колодцев;

- дефекты канализационных лотков, включая: отсутствие лотков –); недостаточная высота полки лотка;

- заиление колодцев;

- затопление колодцев (в том числе ввиду засоров в наружных коллекторах канализации;

- не выдержана высота размещения крышки люка по отношению к поверхности земли, усовершенствованного покрытия.

Также имеются дефекты, обусловленные отсутствием доступа к осмотру внутреннего состояния сети.

Канализационные насосные станции (КНС)

Учитывая рельеф местности, трассировку и гидравлические характеристики самотечных коллекторов сети, на территории населенного пункта – городского поселения Мортка размещено три отдельно стоящих канализационных насосных станций (КНС), из них две единицы находятся в эксплуатации ООО «Мобильный мир».

Канализационная насосная станция № 1 Центральная пгт. Мортка

Канализационная насосная станция № 1 Центральная размещена по адресу: пгт. Мортка, пер. Спортивный, 6а. Территория насосной станции не ограждена. Насосная станция обеспечивает подачу сточных вод на очистные сооружения КОС-400 пгт. Мортка.

Конструктивно, сооружение относится к насосным станциям с погружными насосами. КНС № 1 Центральная представлена следующими структурными элементами.

- Наземный павильон над приемным отделением с габаритными размерами – 4,5×2,8×3,1 м. Наземная часть выполнена на металлическом каркасе с ограждающими конструкциями из профилированного металлического листа с утеплением. Кровля павильона – плоская. В павильоне размещены: люк приемного резервуара, подъемно-транспортное оборудование, щит с автоматами, щит учета, пускатели насосных агрегатов, шкаф ВРУ, контроллер для управления насосами, контейнер для отбросов, а также резервное насосное оборудование. Через павильон станции осуществляется присоединение к напорным трубопроводам.

- Приемный резервуар, выполненный в виде цилиндрической емкости с металлическими ограждающими конструкциями Dn = 1,45 м и глубиной Н = 4,5 м. В приемном резервуаре размещены: насосный агрегат на направляющих, сороудерживающая корзина/решетка (размещенная на подводящем коллекторе, поднимается лебедкой), металлическая лестница (ходовые скобы), датчики управления. Напорный трубопровод оборудован запорной арматурой.

На станции установлен погружной канализационный насос в количестве одной рабочей единицы. Марка не установлена. Управление насосным агрегатом осуществляется по датчикам (по установленным рабочим уровням)

В качестве подъемно-транспортного оборудования установлена таль электрическая канатная Denzel TF-800 грузоподъемностью 500 кг с мощностью э/двигателя 1,3 кВт. Отопление насосной станции – водяное, организовано от котельной.

На момент составления настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения (2025 год) техническое состояние объекта неудовлетворительное. Система вентиляции приемного резервуара не действует, вентиляционные воздуховоды имеют значительные коррозионные повреждения, нарушена герметичность; не обеспечивается требуемая кратность воздухообмена в соответствии с табл. 21 СП 32.13330.2018. Часть запорно-регулирующей арматуры не действует. Одна из двух напорных линий от КНС № 1 до КОС-400 пгт. Мортка в неработоспособном состоянии. Отсутствует резерв насосного оборудования. Металлические элементы в составе насосной станции (стенки приемного резервуара, металлические скобы, рифленое металлическое днище павильона, напорные стальные трубопроводы, регистры отопления) имеют следы коррозии; на элементах нарушено защитное лакокрасочное покрытие

Канализационная насосная станция № 2 Сельская пгт. Мортка

Канализационная насосная станция № 2 Сельская размещена по адресу: пгт. Мортка, пер. Молодежный. Территория насосной станции не ограждена.

Конструктивно, сооружение относится к насосным станциям с погружными насосами. КНС № 2 Сельская представлена следующими структурными элементами.

- Наземный павильон над приемным отделением с габаритными размерами – 3,0×6,0×2,4 м. Наземная часть выполнена на металлическом каркасе с ограждающими конструкциями из профилированного металлического листа с утеплением. Кровля павильона – скатная. В павильоне размещены: площадка приемного резервуара с ограждением, подъемно-транспортное оборудование, шкаф управления насосами, щит управления вспомогательным оборудованием станции, ящик управления распределения учета энергии, шкаф ВРУ, вентиляционное оборудование (канальный вентилятор). Через павильон станции осуществляется присоединение к напорным трубопроводам.

- Приемный резервуар, выполненный в виде цилиндрической емкости с металлическими ограждающими конструкциями. В приемном резервуаре размещены: насосный агрегат на направляющих, сороудерживающая корзина/решетка (размещенная на подводящем коллекторе, поднимается лебедкой), металлическая лестница (ходовые скобы), датчики управления. Напорный трубопровод оборудован запорной арматурой.

На станции установлен погружной канализационный насос в количестве одной рабочей единицы. Управление насосным агрегатом осуществляется по датчикам (по установленным рабочим уровням).

Характеристики установленного насосного оборудования КНС № 2 Сельская представлены в таблице 39.

Таблица 39 – Насосное оборудование КНС № 2 Сельская

| № п/п | Насос и электродвигатель | Номинальные характеристики | Кол-во, шт. | Установ. номер | Год производства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wilo FA08.34E c э/двигателем Т13-2/16Н | Подача Q = до 23,13 м3/ч, Напор Н = до 66,0 м; мощность N = 4,7 (3,75) кВт, число оборотов n = 2835 об/мин | 1 | 1 | 2012 |

В качестве подъемно-транспортного оборудования установлена таль ручная цепная ТРШБ-1,0-У1.1 грузоподъемностью 1000 кг. Отопление насосной станции – водяное, организовано от котельной. Принудительная вентиляция осуществляется через технологическое отверстие с дефлектором.

На момент составления настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения (2025 год) техническое состояние объекта неудовлетворительное. Система вентиляции приемного резервуара не действует, вентиляционные воздуховоды имеют значительные коррозионные повреждения, нарушена герметичность; не обеспечивается требуемая кратность воздухообмена в соответствии с табл. 21 СП 32.13330.2018. Часть запорно-регулирующей арматуры не действует. Отсутствует резерв насосного оборудования. Металлические элементы в составе насосной станции (стенки приемного резервуара, металлическая лестница, рифленое металлическое днище павильона, напорные стальные трубопроводы, регистры отопления) имеют следы коррозии; на элементах нарушено защитное лакокрасочное покрытие.

Канализационная насосная станция № 3 Больница пгт. Мортка

Канализационная насосная станция № 3 Больница размещена по адресу: пгт. Мортка, возле ул. Ф. Новикова, 31. Размещена на территории районной больницы. Территория насосной станции не ограждена. Объект в эксплуатацию ООО «Мобильный мир» не передан, обслуживание осуществляется силами потребителя.

Конструктивно, сооружение относится к насосным станциям с погружными насосами. КНС № 3 Больница представлена следующими структурными элементами.

- Наземный павильон над приемным отделением с габаритными размерами – 2,8×2,0×1,9 м. Наземная часть выполнена на металлическом каркасе с ограждающими конструкциями из оцинкованного металлического листа с утеплением. Кровля павильона – односкатная. В павильоне размещен шкаф вводно-распределительных устройств с автоматами: люк приемного резервуара.

- Приемный резервуар эллиптической формы (диаметром 1,0 м, глубиной не менее 4 м), выполненный в виде цилиндрической емкости с металлическими ограждающими конструкциями. В приемном резервуаре размещены: насосный агрегат, металлическая лестница (ходовые скобы), датчики управления. Напорный трубопровод не оборудован запорной арматурой.

На станции установлен самовсасывающий канализационный насос в количестве одной рабочей единицы. Марка не установлена. Насосный агрегат в аварийном состоянии, не действует. Управление насосным агрегатом осуществляется по датчикам (по установленным рабочим уровням). Грузоподъемное оборудование на объекте отсутствует. Отопление павильона не осуществляется.

На момент составления настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения (2025 год) техническое состояние объекта неудовлетворительное, объект не действовал (единственный насосный агрегат находился в неработоспособном аварийном состоянии). Система вентиляции отсутствует; не обеспечивается требуемая кратность воздухообмена в соответствии с табл. 21 СП 32.13330.2018. Часть запорно-регулирующей арматуры не действует. Отсутствует резерв насосного оборудования. Металлические элементы в составе насосной станции (стенки приемного резервуара, металлическая лестница, рифленое металлическое днище павильона, напорные стальные трубопроводы, металлический каркас павильона) имеют следы коррозии; на элементах нарушено защитное лакокрасочное покрытие.

В целом, на всех канализационных насосных станциях применяется насосное оборудование, не соответствующее современным требованиям по надежности и энергопотреблению.

Канализационные очистные сооружения

В структуре системы водоотведения городского поселения Мортка присутствуют канализационные очистные сооружения, находящиеся в обслуживании у Общества с ограниченной ответственностью «Мобильный мир».

Канализационные очистные сооружения КОС-400 пгт. Мортка

Объект размещен по адресу: пгт. Мортка, ул. Сельская, 9. Территория канализационных очистных сооружений ограждена.

Канализационные очистные сооружения (КОС) находятся на юго-западной окраине поселка городского типа Мортка.

КОС с проектной производительностью 400 м3 в сутки предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих от потребителей (населения, бюджетных и прочих организаций) пгт. Мортка по напорному коллектору (от канализационной насосной станции), а также завозимых ассенизаторскими машинами (вакуум-машинами) из индивидуальных выгребов и септиков.

В состав КОС (территории) входят следующие здания, сооружения и помещения:

- резервуар-усреднитель;

- песколовки тангенциальная;

- компактные установки КУ-200 (денитрификатор, аэротенк-нитрификатор, вторичный отстойник с тонкослойным модулем);

- приемные баки;

- фильтр доочистки;

- установки ультрафиолетового обеззараживания;

- иловые площадки;

- песковые площадки;

- компрессорная;

- котельная;

- резервный (аварийный) источник энергоснабжения;

- КНС очищенных стоков;

- бак для раствора реагента.

Технологическая схема предусматривает последовательное прохождение всего объема поступающих сточных вод через ступени механической очистки, биологической очистки, доочистки и обеззараживания.

Технологическая схема очистки сточных вод (КОС-400) осуществляется следующим образом. Сточные воды от канализационной насосной станции КНС № 1 Центральная поступают в производственное здание КОС-400 и направляются в тангенциальные песколовки. В распределительной чаше перед песколовкой установлена решетка, позволяющая задерживать крупные отбросы. Задержанные в песколовке минеральные вещества (песок, мелкий щебень, окалина и др.) по мере накопления конусной части песколовок самотеком по трубопроводу транспортируется на песковую площадку для обезвоживания.

Из песколовок сточные воды в самотечном режиме направляются в резервуар-усреднитель, состоящий из двух секций, объемом 50 м3 каждая – расположены на территории КОС-400 вне производственного здания. Габариты павильона резервуара-усреднителя составляют 3,3×6,4×2,7 м.

Из резервуаров-усреднителей погружными насосами (схемой предусмотрено 2 ед. – 1 рабочая и 1 резервная, (установлен 1 погружной насос), сточная вода через распределительные камеры, разделяясь на два потока, поступает на две параллельные установки КУ-200 (компактные установки производительностью 200 м3/сут), размещенные в производственном здании КОС-400 пгт. Мортка.

Установка КУ-200 представляет собой блок, состоящий из трех зон: аэрации, отстаивания и аэробной стабилизации избыточного активного ила; и предназначена для полной биологической очистки сточных вод, в данном случае преимущественно хозяйственно-бытовых сточных вод. В случае переполнения резервуара-усреднителя или в случае отказа работы погружных насосов, в производственном здании автоматически переключением задвижки на обводной линии усреднителей и задвижки на подаче стоков в усреднители сточные воды из песколовки направляются непосредственно на очистку в две установки КУ-200.

В связи с имеющимся резервом производственной мощности одна установка КУ-200 не эксплуатируется.

Каждая из установок КУ-200 состоит из денитрификатора, аэротенка-нитрификатора, вторичного отстойника и оборудуется собственной распределительной камерой. Стока поступают в распределительные камеры. В распределительную камеру также поступает иловая смесь из нитрификатора и циркулирующий активный ил из вторичного отстойника.

Иловая смесь и исходная сточная жидкость поступает в денитрификатор. Иловая смесь, содержит в достаточном количестве азот нитратов. При определенных условиях (дефицит кислорода – поддерживаются аноксичные условия, то есть содержание растворенного кислорода в сточной воде менее 0,5 мг/л) в результате контакта иловой смеси с углеродными загрязнениями сырой сточной воды происходит быстрая денитрификация – переход азота нитратов в газообразный азот. В процессе денитрификации происходит повышенное потребление фосфора. Для поддержания иловой смеси во взвешенном состоянии в денитрификаторе установлена погружная мешалка Flygt.

В денитрификаторе после очистки стока поступают в сборный лоток и по трубопроводу отводятся в нитрификатор. При отсутствии поступления исходной сточной воды через задвижки распределительной камеры автоматически иловая смесь и циркулирующий активный ил возвращаются в нитрификатор по трубопроводу. Для развития прикрепленных микроорганизмов (активного ила) в нитрификаторах в качестве носителя предусматривается волокнистый заполнитель типа «ерш». Кроме того, ершовая загрузка позволяет уменьшить гидравлическую нагрузку (за счет закрепления активного ила) на вторичные отстойники. Нитрификаторы работают по системе продленной аэрации сточных вод, что позволяет осуществлять глубокое окисления органических загрязнений и нитрификацию (удаление аммонийного азота). В нитрификатор также постоянно подается воздух от компрессоров для насыщения иловой смеси кислородом и поддержания ее во взвешенном состоянии. Из нитрификатора сточная вода и образующийся в ней активный ил (иловая смесь) поступают во вторичный отстойник. Часть иловой смеси из нитрификатора при помощи эрлифтов подается в денитрификатор.

Во вторичном отстойнике происходит разделение в тонкослойном модуле иловой смеси на активный ил и осветленную сточную воду. Ил оседает в конусной части (приямков) вторичных отстойников, осветленная вода поступает в сборный лоток и отводится на блок доочистки. Приямки в отстойниках смонтированы по типу средних конусов. В отстойниках установлены распределительные щелевые перегородки, щиты и модули тонкослойного отстаивания, работающие по перекрестной схеме удаления осадка. Модули выполнены из оцинкованной стали.

Ил из приямков отстойников забирается иловыми насосами и возвращается в денитрификатор. Периодически избыточная часть активного ила сбрасывается на иловые площадки.

В качестве иловых насосов используются насосные агрегаты Иртыш НФ1 100/240.238-7,5/4-300, в количестве 4 ед., по два агрегата на каждую установку КУ-200.

Из двух иловых площадок (карт) одна используется в качестве площадки депонирования (площадки временного хранения) посушенного (обезвоженного) осадка. Площадки оборудованы вертикальным дренажом. Подсушенный осадок с иловой карты и песок с песковой площадки перегружаются на площадку компостирования для обеззараживания.

Доочистка, прошедшей отстаивание, воды осуществляется на фильтрах доочистки (3 ед.). Применена конструкция скорых безнапорных фильтров. Габаритные размеры фильтров: D = 2,4 м, Н = 3,4 м. Загрузка фильтров – песчаная. Подача осветленной воды на фильтры осуществляется через приемные баки – 2 ед. при помощи насосов. Габаритные размеры приемных баков: D = 1,5 м, Н = 3,8 м.

Фильтры по мере загрязнения поочередно по реле времени выводятся на промывку. Промывка осуществляется в три этапа. Первый этап промывки – воздушная продувка, фильтрация продолжается на остальных двух фильтрах. Второй этап – водовоздушная промывка, при этом продолжается подача воздуха, подача воды осуществляется насосной группой подачи воды на очистку. На третьем этапе подача воздуха прекращается, к работающему промывному насосу включается в работу насос промывки для увеличения интенсивности подачи промывной воды. По окончании промывки по реле времени насосы промывки останавливаются, насосы подачи воды на очистку продолжают работу, фильтрация сточных вод продолжается. Грязные промывные воды после промывки по самотечному трубопроводу возвращается в голову сооружений (отводится в резервуар-усреднитель). Технологический процесс промывки фильтров автоматизирован.

Подача воздуха на технологическое оборудование осуществляется компрессорами. На КОС-400 пгт. Мортка используется 2 ед. (1 рабочая, 1 резервная) компрессорного оборудования типа DITL R66T производительностью 1183 м3/ч с мощностью N = 30 кВт каждый. Компрессоры оборудованы частотно-регулируемым приводом. Габаритные размеры компрессорной составляют 5,8×2,8×4,6 м.

Очищенная сточная вода после фильтров поступает на обеззараживание. В качестве обеззараживающей технологии принято ультрафиолетовое облучение. На КОС-400 
пгт. Мортка используются установки УФ-облучения УДВ-6/6 производства НПО «ЛИТ», в количестве 3 ед. с производительностью 6 м3/ч и мощностью 0,52 кВт каждая установка

Каждая установка обеззараживания УДВ-6/6 оборудована промывным насосом и блоком управления. После обеззараживания очищенная сточная вода отводится по самотечному трубопроводу за пределы производственного здания в приемный резервуар насосной станции очищенных сточных вод и насосами отводится к разрешенному месту сброса. Количество очищенных сточных вод регистрируется при помощи прибора учета – многоканального счетчика ультразвукового РУС-1.

Основное технологическое оборудование (насосные агрегаты, запорно-регулирующая арматура, установки обеззараживания воды) автоматизированы. Управление осуществляется со щитов.

Отопление производственного корпуса – водяное при помощи регистров отопления, осуществляется от котельной в составе объекта КОС-400 пгт. Мортка. В составе котельной предусмотрены котел на твердом топливе Atmos DC70S мощностью 70 кВт и котел электрический. Циркуляция теплоносителя осуществляется при помощи циркуляционного насоса. На напорной линии размещен мембранный (расширительный) бак Eterna В-50В объемом 50 л. Также в помещении размещен недействующий мембранный бак объемом 50 л, к системе не подключен. Габаритные размеры котельной составляют 2,9×3,0×4,6 м.

Конструктивно, насосная станция очищенных сточных вод относится к насосным станциям с погружными насосами. Насосная станция представлена следующими структурными элементами.

- Наземный павильон над приемным резервуаром. Павильон выполнен на металлическом каркасе, ограждающие конструкции выполнены из металлического профилированного листа с утеплением. Общие габариты павильона – 2,75×2,9×2,5 м, кровля – плоская. В наземном павильоне размещены люки приемного резервуара, подъемно-транспортное оборудование, щит с автоматами, пульты управления, отопительное оборудование. Помещение снабжено вытяжной вентиляцией. Отопление павильона электрическое, при помощи печей электронагревательных мощностью 1,0 кВт в количестве 2 ед.

- Приемный резервуар, в котором размещены: насосные агрегаты на направляющих, металлическая лестница для спуска, датчики управления. Напорный трубопровод оборудован запорной арматурой. На станции установлены насосные агрегаты Grundfos AP 100.100.61 (погружной вертикальный насос) в количестве одной рабочей единицы (резерв отсутствует). В качестве подъемно-транспортного оборудования используется таль ручная цепная г/п 500 кг.

В составе КОС-400 пгт. Мортка присутствует резервный источник энергоснабжения, в качестве которого используется дизель-генератор ЭД 200А номинальной мощностью 200 кВт. Размещен павильоне, кровля павильона – плоская.

Основной технологической проблемой при эксплуатации централизованной системы водоотведения является высокий износ капитальных конструкций сооружений и технологического оборудования очистных сооружений, отсутствие резервного насосного оборудования резервуаров-усреднителей (подача воды на очистку) и насосной станции очищенных сточных вод (подача воды на выпуск). Одна из двух технологических линий блока биологической очистки сточных вод выведена из эксплуатации в связи со значительным резервом производственной мощности. Песковая площадка КОС-400 пгт. Мортка не функционирует, заросла. Значительные коррозионные процессы ограждающих конструкций резервуаров-усреднителей, металлоконструкций тангенциальной песколовки, насосной станции очищенных сточных вод. Нарушение защитного лакокрасочного покрытия наружных ограждающих конструкций производственного здания КОС-400 пгт. Мортка, корпусов установок КУ-200. Трубопроводные коммуникации КОС-400 пгт. Морка характеризуются значительной величиной физического износа, неудовлетворительным состояниям, на отдельных элементах присутствуют значительные коррозионные повреждения.

Также по результатам анализа проб сточной воды установлена недостаточная степень очистки сточных вод по отдельным показателям, таким как марганец, БПКполн, также в протоколах анализа отражены несистемные превышения по железу общему.

Таким образом, требуется проведение реконструкции объекта – канализационных очистных сооружений КОС-400 пгт. Мортка.

      - Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод

По результатам технического обследования, состав и, в первую очередь, состояние емкостного и технологического основного и вспомогательного оборудования КОС-400 
пгт. Мортка не позволяют достигать проектных параметров качества очистки сточных вод и обработки извлекаемых осадков сточных вод.

В технологической схеме КОС-400 пгт. Мортка применяются повсеместно используемые технологии очистки сточных вод, включая механическую очистку, реализуются процессы биологической очистки и обеззараживания. С учетом современного уровня развития техники и достижений научно-технического прогресса в области очистки сточных вод, применяемую схему очистки сточных вод следует считать эффективной с учетом имеющейся производственной загрузки очистных сооружений.

      - Определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений

Результаты определения дефицита (профицита) производственной мощности канализационных очистных сооружений представлено в таблице 40.

Таблица 40 – Определения дефицита (резерва) мощности объектов централизованного водоотведения

| Показатели | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Суточный расход образующихся сточных вод | м3/сут | 113,42 | 141,07 | 200,00 | 132,85 | 115,33 |
| Проектная производительность КОС-400 пгт. Мортка | м3/сут | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Профицит (дефицит) мощности | м3/сут | 286,58 | 258,93 | 200,00 | 267,15 | 284,67 |
|  | % | 71,64 | 64,73 | 50,00 | 66,79 | 71,17 |

По результатам сравнения плановых значений величин суточного водоотведения установлено, что в техническом плане производительности канализационных очистных сооружений достаточно. Присутствует значительный резерв производственных мощностей. Профицит производственных мощностей канализационных очистных сооружениях 
пгт. Мортка (согласно расчетным значениям на основании предоставленных данных) на 2024 год составил 284,67 м3/сут или 71,17 %.

Канализационные насосные станции характеризуются отсутствием резерва производственной мощности (отсутствует резервное насосное оборудование).

Для сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с целью определения пропускной способности, требуется проведение регламентных работ, включая промывку и телеинспекционную съемку.

      - Описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Локальные очистные сооружения, создаваемые абонентами, в границах городского поселения Мортка Кондинского района отсутствуют.

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с существующим положением, в городском поселении Мортка Кондинского района сформирована одна технологическая зона системы сбора и отведения сточных вод.

Расположение объектов централизованных систем водоотведения на территории городского поселения Мортка Кондинского района определено границами населенного пункта – пгт. Мортка.

Значительная часть потребителей в границах городского поселения Мортка, не охвачена централизованной системой водоотведения, сбор и вывоз жидких бытовых отходов от индивидуальных накопительных емкостей и септиков осуществляется при помощи ассенизационных машин с последующей утилизацией на канализационных очистных сооружениях КОС-400 пгт. Мортка.

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Существующая система сбора и отведения сточных вод пгт. Мортка оборудована канализационными очистными сооружениями (КОС-400). Проектная мощность очистных сооружений составляет 400 м³/сутки.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому, прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

В составе КОС-400 пгт. Мортка в части обработки извлекаемых осадков сточных вод иловые площадки (карты) для непосредственной обработки сырого осадка и избыточного активного ила в естественных условиях под действием периодических процессов оттаивания-замораживания.

Механическое обезвоживание осадков в границах пгт. Мортка не осуществляется.

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей представлено в разделе 2.1.2 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

На канализационных сетях централизованной системы водоотведения размещены три канализационные насосные станции, в том числе одна - в зоне ответственности абонента системы водоотведения. Технические характеристики КНС, а также установленного насосного оборудования, представлены в разделе 2.1.2 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

По состоянию на 2025 год износ сетей водоотведения (зона эксплуатационной ответственности ООО «Мобильный мир») составляет 52,2 %, что непосредственно связано с надежностью и бесперебойностью водоотведения.

Для обеспечения необходимого уровня надежности необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов водоотведения, включая линейные объекты – сети водоотведения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.

Для снижения вероятности возникновения процессов эксфильтрации и инфильтрации, заторов в системе хозяйственно-бытовой канализации необходимо производить плановую промывку существующих сетей водоотведения, находящихся в удовлетворительном состоянии.

Резервирование проектируемых объектов системы водоотведения на территории городского поселения Мортка Кондинского района в части сетей водоотведения не предусмотрено. Технологические процессы работы очистных сооружений КОС-400 
пгт. Мортка предполагают дублирование (секционирование) основных сооружений; основные технологические процессы осуществляются в одну технологическую линию, вторая технологическая линия законсервирована, является резервной в связи со значительным резервом производственной мощности (таблица 40).

Повышение безопасности и надежности канализационных насосных станций достигается наличием резервных насосных агрегатов на объектах, а также наличием резервного источника их энергоснабжения.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций».

Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения в границах муниципального образования.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Острой остается проблема износа канализационных сетей. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Возведение централизованных сетей водоотведения на период действия Схемы водоснабжения и водоотведения не предусмотрено.

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспечения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях:

- реконструкция канализационных очистных сооружений КОС-400 пгт. Мортка с заменой их на современные блочно-модульные КОС в долгосрочной перспективе;

- капитальный ремонт канализационных насосных станций с заменой ветхого оборудования;

- капитальный ремонт с перекладкой участков сети водоотведения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в том числе ветхих сетей;

- обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения;

- повышение уровня автоматизации технологических процессов;

- применение современного и энергоэффективного технологического и насосного оборудования;

- эксплуатация существующих объектов водоотведения с учетом требований законодательных актов и нормативно-технической документации.

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На данный момент происходит загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки). Возможно неучтенное загрязнение окружающей среды за счет сброса жидких бытовых отходов абонентами в несогласованные точки сброса.

По результатам, проведенного в 2025 году технического обследования системы водоотведения пгт. Мортка, состав технологического оборудования КОС-400 пгт. Мортка не позволяет достигать проектных параметров качества очистки сточных вод и обработки осадка сточных вод. Снижение эффективности в первую очередь обусловлено высокой величиной физического износа основных емкостных сооружений и технологического оборудования. Также существенное влияние оказывает значительное отклонение фактических расходов, поступающих на очистку от проектной производительности (значительное превышение проектных параметров над фактическими).

Сброс (слив) жидких бытовых отходов от ассенизационного транспорта производится без предварительной очистки, что является потенциальным фактором ухудшения экологической ситуации в районе.

    - Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

На сегодняшний день, на территории городского поселения Мортка Кондинского района система централизованного водоотведения представлена в границах населенного пункта – пгт. Мортка.

Границы размещения объектов и сетей централизованных систем водоотведения, степень территориального охвата существующей системой представлены в электронной модели настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения (прилагаемых материалах).

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Существующими техническими и технологическими проблемами системы сбора и отведения сточных вод пгт. Мортка являются:

- низкий эффект очистки сточных вод от биогенных загрязнений на канализационных очистных сооружениях, вследствие значительного износа основного емкостного и технологического оборудования;

- существенная протяженность сетей водоотведения, находящихся в неудовлетворительном состоянии (46,1 % от общей протяженности наружных сетей);

- высокий уровень инфильтрационных вод (вследствие сверхрасчетного притока дренажно-грунтовых и поверхностных вод через неплотности трубопроводов и конструкции смотровых колодцев канализации).

    - Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселения, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Согласно п. 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

Объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения представлен в Разделе 2.2 «Балансы сточных вод в системе водоотведения» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

Виды экономической деятельности организации отражены в Разделе 2.1.1 «Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны»

На основании вышеизложенных критериев централизованная система водоотведения пгт. Мортка, эксплуатируемая ООО «Мобильный мир», относится к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, установленных требованиями Постановления Правительства РФ от 31.05.2019 № 691.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Основными потребителями коммунальной услуги по водоотведению в городском поселении Мортка Кондинского района являются:

- население, в том числе в зоне нецентрализованного водоотведения при условии транспортировки с последующей утилизацией жидких бытовых отходов на очистных сооружениях канализации;

- бюджетные организации (школы, амбулатории и поликлиники, органы административного управления и пр.);

- прочие потребители (промышленные и другие коммерческие предприятия и организации).

Общий баланс поступления сточных вод (фактические значения водоотведения), а также жидких бытовых отходов в централизованную систему водоотведения в 2020-2024 гг. по городскому поселению Мортка Кондинского района представлен в таблицах 41 и 42.

Фактический объём образующихся сточных вод в виде жидких бытовых отходов в 
пгт. Мортка за 2024 год составил 42,212 тыс. м³. В общем объеме жидких бытовых отходов значительная доля приходится на население (79,79 % в общем объеме годового водоотведения).

Таблица 41 – Баланс образующихся сточных вод (в том числе жидких бытовых отходов) в границах городского поселения Мортка Кондинского района в период 2020-2024 гг.

| Показатели | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Принято сточных вод - всего, в том числе | м3 | 41512,00 | 51490,00 | 72999,00 | 48490,00 | 42212,00 |
| Сверхрасчетное поступление сточных вод (неучтенные расходы, включая неорганизованный приток) | м3 | 14672,87 | 24799,06 | 42474,32 | 16236,85 | 11168,94 |
|  | % | 35,35 | 48,16 | 58,18 | 33,48 | 26,46 |
| Принято от потребителей, из них: | м3 | 26839,13 | 26690,94 | 30524,68 | 32253,15 | 31043,06 |
| по приборам учета | м3 | 17969,77 | 17608,03 | 17333,29 | 19102,99 | 17809,79 |
|  | % | 66,95 | 65,97 | 56,78 | 59,23 | 57,37 |
| по нормативам | м3 | 130,46 | 1640,19 | 2405,55 | 775,65 | 594,36 |
|  | % | 0,49 | 6,15 | 7,88 | 2,40 | 1,91 |
| прием ЖБО | м3 | 8738,90 | 7442,72 | 10785,84 | 12374,51 | 12638,91 |
|  | % | 32,56 | 27,88 | 35,33 | 38,37 | 40,71 |
| от населения в т.ч.: | м3 | 21593,89 | 20461,14 | 23243,39 | 25692,39 | 24770,39 |
|  | % | 80,46 | 76,66 | 76,15 | 79,66 | 79,79 |
| по приборам учета | м3 | 13176,89 | 11724,02 | 10409,17 | 12979,73 | 12608,09 |
|  | % | 61,02 | 57,30 | 44,78 | 50,52 | 50,90 |
| по нормативам | м3 | 0,00 | 1482,70 | 2280,38 | 674,44 | 503,19 |
|  | % | 0,00 | 7,25 | 9,81 | 2,63 | 2,03 |
| прием ЖБО | м3 | 8417,00 | 7254,42 | 10553,84 | 12038,21 | 11659,11 |
|  | % | 38,98 | 35,45 | 45,41 | 46,86 | 47,07 |
| от бюджетных организаций, в т.ч.: | м3 | 4698,37 | 5370,78 | 6375,02 | 5764,66 | 4912,45 |
|  | % | 17,51 | 20,12 | 20,88 | 17,87 | 15,82 |
| по приборам учета | м3 | 4526,96 | 5235,62 | 6232,40 | 5609,49 | 4785,15 |
|  | % | 96,35 | 97,48 | 97,76 | 97,31 | 97,41 |
| по нормативам | м3 | 51,41 | 25,16 | 62,62 | 45,16 | 37,31 |
|  | % | 1,09 | 0,47 | 0,98 | 0,78 | 0,76 |
| прием ЖБО | м3 | 120,00 | 110,00 | 80,00 | 110,00 | 90,00 |
|  | % | 2,55 | 2,05 | 1,25 | 1,91 | 1,83 |
| от прочих, в т.ч.: | м3 | 516,88 | 829,02 | 876,28 | 766,11 | 1330,22 |
|  | % | 1,93 | 3,11 | 2,87 | 2,38 | 4,29 |
| по приборам учета | м3 | 265,93 | 648,39 | 691,73 | 513,77 | 416,55 |
|  | % | 51,45 | 78,21 | 78,94 | 67,06 | 31,31 |
| по нормативам | м3 | 49,05 | 102,33 | 32,55 | 26,04 | 23,87 |
|  | % | 9,49 | 12,34 | 3,71 | 3,40 | 1,79 |
| прием ЖБО | м3 | 201,90 | 78,30 | 152,00 | 226,30 | 889,80 |
|  | % | 39,06 | 9,44 | 17,35 | 29,54 | 66,89 |
| собственное потребление, в т.ч.: | м3 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | % | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
| по приборам учета | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| по нормативам | м3 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| прием ЖБО | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения, из них: | м3 | 41512,00 | 51490,00 | 72999,00 | 48490,00 | 42212,00 |
| нормативно-очищенной | м3 | 41512,00 | 51490,00 | 72999,00 | 48490,00 | 42212,00 |
| сброшено без очистки | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 42 – Сведения о количестве пропущенных сточных вод через очистные сооружения пгт. Мортка (помесячно), м3

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2500 | 2700 | 3200 | 3200 | 3600 | 3500 | 3600 | 3200 | 3500 | 3500 | 3200 | 5812 | 41512,0 |
| 2021 | 5600 | 5667 | 3732 | 4276 | 4876 | 4216 | 3201 | 3000 | 3100 | 3100 | 4952 | 5770 | 51490,0 |
| 2022 | 5467 | 5318 | 4906 | 6076 | 5988 | 10548 | 6793 | 5101 | 7407 | 4070 | 5934 | 5391 | 72999,0 |
| 2023 | 3270 | 4000 | 4000 | 3500 | 4100 | 4200 | 4500 | 4600 | 4400 | 4200 | 3600 | 4120 | 48490,0 |
| 2024 | 3000 | 3600 | 4012 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3600 | 3000 | 3000 | 3500 | 42212,0 |
| среднее за 5 лет | 3967,4 | 4257 | 3970 | 4210,4 | 4412,8 | 5292,8 | 4318,8 | 3880,2 | 4401,4 | 3574 | 4137,2 | 4918,6 | 51340,60 |

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

К неорганизованному стоку относятся дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

Централизованная ливневая система водоотведения на территории городского поселения Мортка Кондинского района отсутствует. Поверхностные сточные воды очистке не подвергаются.

Сведения о фактическом притоке неорганизованного стока отсутствуют. Оценка притока неорганизованного стока в систему водоотведения пгт. Мортка выполнена расчетным способом на основании п. 5.1.10 СП 32.13330 (по формуле (1).

Расчетная величина суммарного притока неорганизованного стока составляет 18,53 л/с (максимальный секундный расход).

Учитывая, что в соответствии с п. 5.1.5 СП 32.13330 для существующих населенных пунктов в общей сумме притока сточных вод рекомендуется учитывать и допускается принимать неорганизованный приток (поверхностные и дренажные воды) в размере от 4 до 8%, годовое количество таких вод в общей сумме притока по системе водоотведения, в зависимости от фактических климатических характеристик за рассматриваемый период, оценено в размере 1241,72…2483,44 тыс. м3, что соответствует среднесуточной (за год) величине 3,40…6,80 м3/сут.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Учет образующихся у абонентов хозяйственно-бытовых стоков с использованием приборов учета на территории городского поселения не осуществляется. Учет поступающихся сточных вод осуществляется расчетным способом на основе затраченного количества электрической энергии на транспортировку и очистку сточных вод, а также с учетом количества воды, затраченной на водоснабжение потребителей.

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в населенных пунктах на территории Кондинского района утверждены Приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2017 № 12-нп (с изменениями на 08.11.2023 № 37-нп) «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и дифференцированы по видам благоустройства жилых домов и видам водопотребления.

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению представлены в разделе 1.3.4 «Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В связи с отсутствием данных у ресурсоснабжающей организации, провести ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей за последние 10 лет не представляется возможным.

Баланс поступления сточных вод за период 2020-2024 гг. представлен в разделе 2.2.1 «Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

Дефицит (резерв) производственных мощностей представлен в разделе 2.1.2.2 «Определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

На период действия настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения в городском поселении предусмотрено:

- реконструкция канализационных очистных сооружений КОС-400 пгт. Мортка с заменой их на современные блочно-модульные КОС в долгосрочной перспективе;

- капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования канализационной насосной станции КНС № 1 Центральная;

- капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования канализационной насосной станции КНС № 2 Сельская;

- хранение резервных насосных агрегатов канализационных насосных станций с целью оперативной замены в случае выхода из строя рабочих единиц;

- санация, капитальный ремонт колодцев канализации, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- капитальный ремонт с перекладкой участков сети водоотведения суммарной протяженностью 3464,9 метров, находящихся в неудовлетворительном состоянии (в том числе 2386,4 метров ветхих сетей);

- строительство наружных сетей водоотведения и выпусков канализации с целью подключения перспективных потребителей протяженностью 1,0 км.

К концу расчетного срока настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения прогнозируется увеличение суммарной численности населения, пользующегося услугами водоотведения, как подключенных к централизованной системе водоотведения, так и жилого фонда с автономной канализацией с последующем вывозом и очисткой сточных вод на канализационных очистных сооружениях системы водоотведения пгт. Мортка.

При разработке баланса поступления сточных вод принята пропорциональная зависимость удельного водоотведения от удельного водопотребления, в соответствии с п. 1.3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

При разработке сценария водоотведения (оптимистический вариант) принято развитие централизованной системы водоотведения в существующих границах пгт. Мортка. Часть потребителей отдает предпочтение обустройству собственных домохозяйств автономной канализацией. В связи с этим, при разработке баланса поступления учитывается увеличение объемов, поступающих на очистку сточных вод (жидких бытовых отходов), с ежегодным темпом увеличения числе потребителей 1,0 %.

Динамика притока сточных вод от населения учитывает динамику изменения численности населения в существующей технологической зоне водоотведения во временных границах действия настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

При составлении прогнозного баланса, на основании п. 5.1.5 СП 32.13330, для существующей системы водоотведения в общей сумме притока заложена величина неучтенных расходов, в процентном отношении от расчетного среднесуточного расхода с окончательной идентификацией к концу реализации 1 этапа настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

В заключение, на основании п. 5.1.5 СП 32.13330 с учетом протяженности сети водоотведения, для существующей системы водоотведения в общей сумме притока в дополнение к расходам от абонентов централизованной системы водоотведения учтен неорганизованный приток поверхностных и дренажных вод в размере 
8 % от расчетного среднесуточного расхода с понижением до 4 % к концу расчетного срока настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему канализации (перспективная динамика) рассчитан исходя из сведений о балансе водопотребления за период 2020-2024 гг. с учетом принятого сценария развития муниципального образования и представлен в таблице 43.

В процессе реализации Схемы водоснабжения и водоотведения необходима корректировка (актуализация) прогноза в связи с общей тенденцией к рационализации объемов водопотребления (водоотведения).

Таблица 43 – Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по пгт. Мортка на срок 2025-2037 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 | 1 этап (2024 - 2030) |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2031 - 2037) |  |  |  |  |  | Темп роста/снижения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2031/2024, % | 2037/2024, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| 1 | Общий баланс поступления сточных вод в пгт. Мортка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропущено сточных вод по канализационной сети, всего | тыс. м3 | 29,57 | 28,30 | 28,05 | 27,67 | 27,22 | 26,73 | 26,05 | 25,56 | 25,07 | 24,37 | 24,11 | 23,86 | 23,38 | 23,15 | 86,44 | 78,27 |
|  |  | м3/сут | 81,02 | 77,52 | 76,84 | 75,80 | 74,57 | 73,24 | 71,37 | 70,03 | 68,69 | 66,77 | 66,07 | 65,36 | 64,06 | 63,41 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 101,28 | 96,90 | 96,05 | 94,75 | 93,21 | 91,56 | 89,22 | 87,54 | 85,87 | 83,46 | 82,58 | 81,70 | 80,07 | 79,27 |  |  |
| 1.2 | Принято от потребителей, в том числе | тыс. м3 | 31,04 | 30,66 | 31,13 | 32,19 | 32,64 | 33,62 | 34,59 | 35,56 | 36,54 | 37,51 | 37,99 | 38,46 | 38,93 | 39,45 | 114,57 | 127,08 |
|  |  | м3/сут | 85,05 | 83,99 | 85,28 | 88,18 | 89,44 | 92,10 | 94,77 | 97,44 | 100,10 | 102,77 | 104,07 | 105,37 | 106,66 | 108,08 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 106,31 | 104,99 | 106,60 | 110,23 | 111,80 | 115,13 | 118,46 | 121,80 | 125,13 | 128,47 | 130,09 | 131,71 | 133,33 | 135,10 |  |  |
| 1.2.1 | Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) | тыс. м3 | 12,64 | 12,79 | 13,03 | 13,51 | 13,75 | 14,24 | 14,73 | 15,22 | 15,71 | 16,21 | 16,45 | 16,69 | 16,93 | 17,19 | 120,44 | 136,04 |
|  |  | м3/сут | 34,53 | 35,04 | 35,70 | 37,03 | 37,67 | 39,01 | 40,36 | 41,71 | 43,05 | 44,40 | 45,06 | 45,72 | 46,39 | 47,11 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 43,17 | 43,80 | 44,63 | 46,28 | 47,08 | 48,77 | 50,45 | 52,13 | 53,82 | 55,50 | 56,33 | 57,15 | 57,98 | 58,89 |  |  |
|  |  | % | 40,71 | 41,72 | 41,86 | 41,99 | 42,12 | 42,36 | 42,59 | 42,80 | 43,01 | 43,20 | 43,30 | 43,40 | 43,49 | 43,59 | - | - |
| 1.2.1.1 | От населения | тыс. м3 | 11,66 | 11,80 | 12,03 | 12,51 | 12,73 | 13,21 | 13,70 | 14,18 | 14,66 | 15,14 | 15,37 | 15,61 | 15,84 | 16,09 | 121,61 | 138,02 |
|  |  | м3/сут | 31,94 | 32,33 | 32,97 | 34,27 | 34,88 | 36,20 | 37,53 | 38,85 | 40,17 | 41,49 | 42,12 | 42,76 | 43,39 | 44,09 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 39,93 | 40,42 | 41,21 | 42,84 | 43,61 | 45,26 | 46,91 | 48,56 | 50,21 | 51,86 | 52,65 | 53,45 | 54,24 | 55,11 |  |  |
|  |  | % | 92,25 | 92,27 | 92,34 | 92,55 | 92,61 | 92,80 | 92,98 | 93,14 | 93,30 | 93,44 | 93,48 | 93,51 | 93,55 | 93,59 | - | - |
| 1.2.1.2 | От бюджетных организаций | тыс. м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | м3/сут | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |  |
|  |  | % | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | - | - |
| 1.2.1.3 | От прочих потребителей | тыс. м3 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 | 107,21 | 113,81 |
|  |  | м3/сут | 2,44 | 2,46 | 2,49 | 2,51 | 2,54 | 2,56 | 2,59 | 2,61 | 2,64 | 2,67 | 2,69 | 2,72 | 2,75 | 2,77 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 3,05 | 3,08 | 3,11 | 3,14 | 3,17 | 3,20 | 3,23 | 3,27 | 3,30 | 3,33 | 3,37 | 3,40 | 3,43 | 3,47 |  |  |
|  |  | % | 7,04 | 7,03 | 6,97 | 6,78 | 6,73 | 6,57 | 6,41 | 6,27 | 6,13 | 6,01 | 5,98 | 5,95 | 5,92 | 5,89 | - | - |
| 1.2.1.4 | От предприятия водопроводно-канализационного хозяйства | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.2.2 | От абонентов, которым установлены тарифы | тыс. м3 | 18,40 | 17,87 | 18,10 | 18,67 | 18,90 | 19,38 | 19,86 | 20,34 | 20,82 | 21,31 | 21,54 | 21,77 | 22,00 | 22,26 | 110,53 | 120,93 |
|  |  | м3/сут | 50,28 | 48,95 | 49,58 | 51,16 | 51,77 | 53,09 | 54,41 | 55,73 | 57,05 | 58,37 | 59,01 | 59,64 | 60,28 | 60,97 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 62,86 | 61,18 | 61,98 | 63,94 | 64,71 | 66,36 | 68,01 | 69,66 | 71,32 | 72,97 | 73,76 | 74,55 | 75,35 | 76,22 |  |  |
|  |  | % | 59,29 | 58,28 | 58,14 | 58,01 | 57,88 | 57,64 | 57,41 | 57,20 | 56,99 | 56,80 | 56,70 | 56,60 | 56,51 | 56,41 | - | - |
| 1.2.2.1 | От населения | тыс. м3 | 13,11 | 12,38 | 12,61 | 13,09 | 13,31 | 13,79 | 14,27 | 14,75 | 15,24 | 15,72 | 15,95 | 16,18 | 16,41 | 16,66 | 112,53 | 127,09 |
|  |  | м3/сут | 35,82 | 33,93 | 34,56 | 35,86 | 36,47 | 37,79 | 39,10 | 40,42 | 41,74 | 43,06 | 43,69 | 44,32 | 44,96 | 45,65 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 44,78 | 42,41 | 43,20 | 44,82 | 45,59 | 47,23 | 48,88 | 50,53 | 52,18 | 53,82 | 54,61 | 55,41 | 56,20 | 57,07 |  |  |
|  |  | % | 71,24 | 69,31 | 69,70 | 70,09 | 70,45 | 71,18 | 71,87 | 72,53 | 73,16 | 73,76 | 74,04 | 74,32 | 74,58 | 74,87 | - | - |
| 1.2.2.2 | От бюджетных организаций | тыс. м3 | 4,82 | 4,90 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 103,68 | 103,68 |
|  |  | м3/сут | 13,18 | 13,42 | 13,42 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 16,47 | 16,78 | 16,78 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 |  |  |
|  |  | % | 26,20 | 27,43 | 27,08 | 26,78 | 26,46 | 25,80 | 25,18 | 24,58 | 24,01 | 23,47 | 23,21 | 22,97 | 22,73 | 22,47 | - | - |
| 1.2.2.3 | От прочих потребителей | тыс. м3 | 0,44 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 125,80 | 125,80 |
|  |  | м3/сут | 1,20 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 1,50 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |  |  |
|  |  | % | 2,39 | 3,10 | 3,06 | 2,97 | 2,93 | 2,86 | 2,79 | 2,72 | 2,66 | 2,60 | 2,57 | 2,55 | 2,52 | 2,49 | - | - |
| 1.2.2.4 | От предприятия водопроводно-канализационного хозяйства | тыс. м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 112,53 | 127,09 |
|  |  | м3/сут | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |  |
|  |  | % | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | - | - |
| 1.3 | Сверхрасчетное поступление сточных вод | тыс. м3 | 11,17 | 10,43 | 9,95 | 8,99 | 8,32 | 7,36 | 6,19 | 5,22 | 4,25 | 3,07 | 2,58 | 2,09 | 1,38 | 0,89 | 46,74 | 7,97 |
|  |  | м3/сут | 30,60 | 28,57 | 27,25 | 24,64 | 22,80 | 20,15 | 16,96 | 14,30 | 11,64 | 8,40 | 7,06 | 5,72 | 3,78 | 2,44 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 38,25 | 35,72 | 34,07 | 30,80 | 28,50 | 25,19 | 21,20 | 17,88 | 14,55 | 10,50 | 8,82 | 7,15 | 4,73 | 3,05 |  |  |
|  |  | % | 37,77 | 36,86 | 35,47 | 32,51 | 30,58 | 27,52 | 23,77 | 20,42 | 16,95 | 12,58 | 10,69 | 8,75 | 5,90 | 3,85 | - | - |
| 1.3.1 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. м3 | н/д | 9,00 | 8,50 | 7,50 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | - | - |
|  |  | м3/сут | н/д | 24,66 | 23,29 | 20,55 | 19,18 | 16,44 | 13,70 | 10,96 | 8,22 | 5,48 | 4,11 | 2,74 | 1,37 | 0,00 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | н/д | 30,82 | 29,11 | 25,68 | 23,97 | 20,55 | 17,12 | 13,70 | 10,27 | 6,85 | 5,14 | 3,42 | 1,71 | 0,00 |  |  |
| 1.3.2 | Неорганизованный приток поверхностных и дренажных вод | тыс. м3 | н/д | 1,43 | 1,45 | 1,49 | 1,32 | 1,36 | 1,19 | 1,22 | 1,25 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 0,88 | 0,89 | - | - |
|  |  | м3/сут | н/д | 3,92 | 3,97 | 4,09 | 3,62 | 3,72 | 3,26 | 3,34 | 3,42 | 2,92 | 2,95 | 2,98 | 2,41 | 2,44 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | н/д | 4,89 | 4,96 | 5,12 | 4,53 | 4,65 | 4,08 | 4,18 | 4,28 | 3,65 | 3,69 | 3,73 | 3,01 | 3,05 |  |  |
| 1.4 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения, из них: | тыс. м3 | 42,21 | 41,09 | 41,08 | 41,18 | 40,97 | 40,97 | 40,78 | 40,79 | 40,79 | 40,58 | 40,56 | 40,55 | 40,31 | 40,34 | 96,62 | 95,57 |
|  |  | м3/сут | 115,65 | 112,56 | 112,54 | 112,82 | 112,24 | 112,26 | 111,73 | 111,74 | 111,75 | 111,17 | 111,13 | 111,09 | 110,44 | 110,52 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 144,56 | 140,70 | 140,67 | 141,03 | 140,30 | 140,32 | 139,67 | 139,68 | 139,68 | 138,96 | 138,91 | 138,86 | 138,05 | 138,15 |  |  |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 1.4.1 | Нормативно-очищенной | тыс. м3 | 42,21 | 41,09 | 41,08 | 41,18 | 40,97 | 40,97 | 40,78 | 40,79 | 40,79 | 40,58 | 40,56 | 40,55 | 40,31 | 40,34 | 96,62 | 95,57 |
|  |  | м3/сут | 115,65 | 112,56 | 112,54 | 112,82 | 112,24 | 112,26 | 111,73 | 111,74 | 111,75 | 111,17 | 111,13 | 111,09 | 110,44 | 110,52 |  |  |
|  |  | м3/сут (макс.) | 144,56 | 140,70 | 140,67 | 141,03 | 140,30 | 140,32 | 139,67 | 139,68 | 139,68 | 138,96 | 138,91 | 138,86 | 138,05 | 138,15 |  |  |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - |

  - Прогноз объема сточных вод

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Прогноз поступления сточных вод (жидких бытовых отходов) на канализационные очистные сооружения пгт. Мортка выполнен с учетом прогноза объемов водопотребления, включая индивидуальное водоснабжение потребителей, на перспективу до 2037 г. и представлен в п. 2.2.5 «Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На сегодняшний день система централизованного водоотведения 
пгт. Мортка, охватывает объекты общественно-деловой (бюджетной и коммерческой форм организации) и промышленной застройки, а также частный и многоквартирный жилищный фонд.

Исходя из территориально-географического расположения населенного пункта планируется развитие одной (единственной) технологической зоны:

- технологическая зона пгт. Мортка.

Технологическая зона и эксплуатационная зона (зона эксплуатационной ответственности) ООО «Мобильный мир» ограничены территорией пгт. Мортка.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном
расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам
водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений представлен в таблице 44.  Исходя из расчета требуемой мощности, приведенного в таблице, в связи с увеличением расчетных объемов канализационных стоков, направляемых на очистку, на расчетный срок настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения, в технологической зоне, ограниченной территорией пгт. Мортка, дефицит производственных мощности канализационных очистных сооружений не прогнозируется.

Увеличения производительности объекта на расчетный срок настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения не требуется.

Таблица 44 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 | 1 этап (2025-2031) |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2032 - 2037) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Технологическая зона пгт. Мортка (городское поселение Мортка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Максимальный суточный расход, образующихся сточных вод, в том числе | м3/сут | 144,27 | 139,72 | 139,68 | 140,01 | 139,39 | 139,39 | 138,85 | 138,84 | 138,83 | 138,23 | 138,17 | 138,11 | 137,45 | 137,54 |
| 1.1.1 | вывоз жидких бытовых отходов | м3/сут | 43,17 | 43,80 | 44,63 | 46,28 | 47,08 | 48,77 | 50,45 | 52,13 | 53,82 | 55,50 | 56,33 | 57,15 | 57,98 | 58,89 |
| 1.1.2 | абоненты, в том числе | м3/сут | 62,86 | 61,18 | 61,98 | 63,94 | 64,71 | 66,36 | 68,01 | 69,66 | 71,32 | 72,97 | 73,76 | 74,55 | 75,35 | 76,22 |
| 1.1.3 | неучтенный приток сточных ввод | м3/сут | 38,25 | 30,82 | 29,11 | 25,68 | 23,97 | 20,55 | 17,12 | 13,70 | 10,27 | 6,85 | 5,14 | 3,42 | 1,71 | 0,00 |
| 1.1.4 | неорганизованный приток поверхностных и дренажных вод | м3/сут |  | 3,92 | 3,97 | 4,09 | 3,62 | 3,72 | 3,26 | 3,34 | 3,42 | 2,92 | 2,95 | 2,98 | 2,41 | 2,44 |
| 1.1.6 | Требуемая мощность КОС пгт. Мортка с учетом 15%-го резервирования производственных мощностей | м3/сут | 165,19 | 160,68 | 160,63 | 161,01 | 160,30 | 160,30 | 159,68 | 159,67 | 159,65 | 158,97 | 158,90 | 158,83 | 158,07 | 158,17 |
| 1.3 | Проектная производительность действующих КОС-400 пгт. Мортка | м3/сут | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 1.4 | Резерв (дефицит) мощности | м3/сут | 234,09 | 239,32 | 239,37 | 238,99 | 239,70 | 239,70 | 240,32 | 240,33 | 240,35 | 241,03 | 241,10 | 241,17 | 241,93 | 241,83 |
|  |  | % | 58,52 | 59,83 | 59,84 | 59,75 | 59,92 | 59,92 | 60,08 | 60,08 | 60,09 | 60,26 | 60,28 | 60,29 | 60,48 | 60,46 |

    - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Основными элементами системы сбора и отведения сточных вод в пгт. Мортка являются самотечные канализационные сети с трубопроводами и смотровыми колодцами, транспортирующие стоки от зданий и сооружений до канализационных насосных станций (в количестве десяти единиц), напорные коллекторы от КНС до приемной камеры канализационных очистных сооружений.

Внутренняя канализация принимает сточные воды в местах их образования и отводит их за пределы здания в наружную канализационную сеть. Наружная канализация предназначена для перемещения сточных вод через канализационные станции за пределы населённого пункта к очистным сооружениям. Они, в свою очередь, обезвреживают и очищают сточные воды перед выпуском их в водоем без нарушения его естественного состояния, обрабатывают осадок в целях его дальнейшей утилизации или использования.

Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого оборудования.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода, так и при напорном режиме, зависят от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Анализ работы этих участков сети водоотведения в пгт. Мортка показал, что проектные уклоны соблюдены, гидравлические режимы в основном поддерживаются, за исключением времени образования засоров и периодов их устранения.

На основании анализа результатов гидравлического моделирования режимов работы канализационных сетей централизованной системы водоотведения пгт. Мортка определено, что при транспортировке сточных вод не обеспечены минимальные (самоочищающие) скорости движения, установленные требованиями СП 32.13330.2018 (таблица 2 свода правил). В связи с этим, имеют место избыточные затраты на эксплуатацию сетей водоотведения, в частности на промывку сетей и ликвидацию засоров. Результаты гидравлического моделирования коррелируются со сведениями об устранении засоров и аварий на сетях водоотведения городского поселения.

Таким образом, режимы работы элементов системы сбора и отведения сточных вод в пгт. Мортка, так же в основном соблюдаются. Исключение составляет время образования и устранения засоров на сети, периоды ремонта оборудования.

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей канализационных очистных сооружений системы водоотведения городского поселения Мортка и возможности расширения зоны их действия представлен в п. 2.3.3 «Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

Хозяйственно-бытовые стоки по системе самотечных и напорных канализационных трубопроводов за счет гравитационных сил и напора, создаваемого агрегатами канализационных насосных станций, поступают на существующие КОС-400 пгт. Мортка. Жидкие бытовые отходы ассенизаторскими машинами вывозятся на существующие КОС-400 пгт. Мортка.

Существует техническая возможность расширения зоны канализационных очистных сооружений за счет имеющегося резерва производственных мощностей на расчетный срок настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Развитие системы водоотведения городского поселения Мортка Кондинского района на период до 2037 г. предусматривается в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на:

- обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;

- снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- приоритетность обеспечения населения услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения является:

- реконструкция канализационных очистных сооружений КОС-400 пгт. Мортка с заменой их на современные блочно-модульные КОС в долгосрочной перспективе;

- капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования канализационных насосных станций;

- предусмотреть хранение резервных насосных агрегатов канализационных насосных станций с целью оперативной замены в случае выхода из строя рабочих единиц;

- санация, капитальный ремонт колодцев канализации, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- капитальный ремонт с перекладкой участков сети водоотведения суммарной протяженностью 3464,9 метров, находящихся в неудовлетворительном состоянии (в том числе 2386,4 метров ветхих сетей);

- строительство наружных сетей водоотведения и выпусков канализации с целью подключения перспективных потребителей протяженностью 1,0 км.

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Значения плановых показателей развития централизованных систем водоотведения приведены в Разделе 2.7 «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоснабжения и водоотведения с разбивкой по годам представлен в таблицах 45 и 46.

Строительство объектов водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов 
д. Юмас, с. Ямки, запланированное в проекте генерального плана городского поселения Мортка, настоящей Схемой водоснабжения и водоотведения спрогнозировано в период за расчетным сроком действия (после 2037 г.)

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятия по реализации Схемы водоотведения городского поселения Мортка Кондинского района сформированы по результатам инженерно-технического анализа.

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты приведены в таблицах 45 и 46.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоотведения представлены в таблицах 45 и 46.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В границах городского поселения Мортка Кондинского района на начало действия настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения присутствует централизованная система водоотведения в границах пгт. Мортка.

В централизованной системе водоотведения городского поселения Мортка предусмотрена частичная автоматизация канализационных насосных станций. Включение и выключение насосов производится автоматически в зависимости от уровня сточных вод в приемном резервуаре. Полную автоматизацию управления канализационных насосных станций с оборудованием центрального диспетчерского пункта планируется выполнить в последующие годы. В будущем планируется автоматизировать технологический процесс очистки сточных вод путём монтажа датчиков и контроллеров за входными и выходными концентрациями загрязнений сточных вод по всей технологической схеме и кислорода в аэротенках.

Для контроля технологического процесса очистки сточных вод на очистных сооружениях необходимо иметь комплекс измерительного оборудования, контролирующего качественные и динамические параметры потока очищаемой воды на каждом этапе процесса очистки.

На каждом этапе очистки сточной воды необходимо контролировать установленные программой экологического контроля (ПЭК) качественные параметры очищаемой воды, как видно из схемы технологического процесса. Оперативные измерения и контроль качественных параметров и расхода позволяют оптимально подобрать режимы работы оборудования очистных сооружений, контролировать количество добавляемых для очистки реагентов, следить за состоянием микроорганизмов и бактерий в аэротенках и регулировать режимы работы электрооборудования, что ведет к снижению затрат (реагенты, электрическая энергия) предприятия, улучшению качество очистки сточных вод, увеличению рентабельности и общему повышению технико-экономической эффективности предприятия водопроводно-канализационного хозяйства.

Таблица 45 – Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения на период до 2037 года (часть 1)

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объектов | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий 1 этапа, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | до реализации | после реализации |  |  | Всего на 2025-2031 | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1.1 | Реконструкция ветхих участков наружных сетей водоотведения пгт. Мортка протяженностью 3069,9 м (с заменой стальных и чугунных труб на полиэтиленовые) | ХМАО – Югра, Кондинский район, гп. Мортка, пгт. Мортка | диаметр/ протяженность | мм/м | 80/36,8 | 110/36,8 | 2027 | 2030 | 597,63 |  | 597,63 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 100/588,1 | 110/588,1 |  |  | 9984,76 |  |  | 4918,60 | 5066,16 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 150/1581 | 160/1581 |  |  | 27204,51 |  |  | 8991,48 | 9261,23 | 8951,79 |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | 200/320,3 | 225/320,3 |  |  | 5222,24 |  |  |  |  | 5222,24 |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  | 250/187,8 | 275/187,8 |  |  | 3613,66 |  |  |  |  |  | 3613,66 |  |
| 1.6 |  |  |  |  | 300/355,9 | 315/355,9 |  |  | 6848,26 |  |  |  |  |  | 6848,26 |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт выпусков канализации в пгт. Мортка протяженностью 395 м (с заменой стальных и чугунных труб на полиэтиленовые) | ХМАО – Югра, Кондинский район, гп. Мортка, пгт. Мортка | диаметр/ протяженность | мм/м | 100/327 | 110/327 | 2028 | 2030 | 5785,80 |  |  |  | 1915,51 | 1909,37 | 1960,92 |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 150/68 | 160/68 |  |  | 1203,16 |  |  |  | 398,33 | 397,06 | 407,78 |  |
| 3 | Строительство наружных сетей водоотведения и выпусков канализации с целью подключения перспективных потребителей протяженностью 1,0 км | ХМАО – Югра, Кондинский район, гп. Мортка, пгт. Мортка | диаметр/ протяженность | мм/м | 0/0 | 110,160,225/1000 | 2028 | 2037 | 7796,32 |  |  | 1338,17 | 1550,60 | 1592,47 | 1635,46 | 1679,62 |
| 4 | Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования канализационной насосной станции КНС №1 Центральная пгт. Мортка | ХМАО – Югра, Кондинский район, гп. Мортка, пгт. Мортка, пер. Спортивный, 6а | количество | шт. | 1 | 1 | 2027 | 2028 | 9725,03 |  |  | 1422,48 | 8302,55 |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования канализационной насосной станции КНС №2 Сельская пгт. Мортка | ХМАО – Югра, Кондинский район, гп. Мортка, пгт. Мортка, перекресток пер. Молодежный | количество | шт. | 1 | 1 | 2028 | 2029 | 7771,46 |  |  |  | 1139,57 | 6631,89 |  |  |
| 6 | Реконструкция канализационных очистных сооружений КОС-400 пгт. Мортка с организацией блочно-модульных КОС | ХМАО – Югра, Кондинский район, гп. Мортка, пгт. Мортка, ул. Сельская, 9 | количество | шт. | 1 | 1 | 2029 | 2031 | 171163,02 |  |  |  |  | 20062,87 | 75550,08 | 75550,08 |
| ИТОГО за рассматриваемый этап: |  |  |  |  |  |  |  |  | 256915,86 | 0,00 | 597,63 | 16670,74 | 27633,95 | 44767,69 | 90016,16 | 77229,70 |
| ВСЕГО за период действия настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  | 273387,93 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 46 – Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения на период до 2037 года (часть 2)

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание и место расположения объектов | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий 2 этапа, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед. изм. | до реализации | после реализации |  |  | Всего на 2032-2037 | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 3 | Строительство наружных сетей водоотведения и выпусков канализации с целью подключения перспективных потребителей протяженностью 1,0 км | ХМАО – Югра, Кондинский район, гп. Мортка, пгт. Мортка | диаметр/ протяженность | мм/м | 0/0 | 110,160,225/1000 | 2028 | 2037 | 11506,30 | 1724,97 | 1771,55 | 1819,38 | 1868,50 | 2132,17 | 2189,74 |
| 7 | Закупка резервного насосного оборудования | ХМАО – Югра, Кондинский район, гп. Мортка, пгт. Мортка | количество | шт. | 0 | 8 | 2037 | 2037 | 4965,77 |  |  |  |  |  | 4965,77 |
| ИТОГО за рассматриваемый этап: |  |  |  |  |  |  |  |  | 16472,07 | 1724,97 | 1771,55 | 1819,38 | 1868,50 | 2132,17 | 7155,51 |
| ВСЕГО за период действия настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  | 273387,93 |  |  |  |  |  |  |

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На период до 2037 г. в городском поселении Мортка Кондинского района предусмотрена реконструкция ветхих сетей водоотведения.

На период до 2037 г. в городском поселении Мортка Кондинского района предусмотрено строительство новых сетей водоотведения с целью подключения перспективных потребителей.

Расположение линий трубопроводов, минимальные расстояния до инженерных сетей и сооружений принимаются согласно СП 42.13330 и СП 32.13330. При необходимости маршруты прохождения трасс подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы водоотведения.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) сооружений централизованных систем водоотведения предназначена для создания барьера между предприятием и жилой застройкой. В СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, ландшафтно-рекреационные зоны, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки.

Территории проектируемых очистных сооружений канализации населённых пунктов должны быть ограждены. Так же необходимо осуществление круглосуточной охраны предприятия.

Размеры санитарно-защитных зон комплексов канализационных очистных сооружений следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», которые составляет:

- для канализационных очистных сооружений пгт. Мортка не менее 100 м;

- для канализационных насосных станций пгт. Мортка, в зависимости от производительности: свыше 0,2 тыс. м3/сут – 20 м.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Изменения границ зон размещения планируемых объектов централизованных систем водоотведения (канализационных очистных сооружений) технологической зоны в составе централизованной системы водоотведения городского поселения Мортка Кондинского района на перспективу действия Схемы водоснабжения и водоотведения не планируется. Развитие действующих систем водоотведения планируется в существующих границах пгт. Мортка.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод (жидких бытовых отходов) в черте населенного пункта — это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

В строительный период в ходе работ при строительстве канализационных очистных сооружений неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объёмов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем. Однако, учитывая уникальность и особую ценность природных объектов района, проектирование и ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий по минимизации и предотвращению негативного воздействия.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

- изменение гидрогеологических характеристик местности;

- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Для повышения экологической надежности водоотведения городского поселения Мортка Кондинского района необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- реконструкция канализационных очистных сооружений КОС-400 пгт. Мортка с заменой их на современные блочно-модульные КОС в долгосрочной перспективе;

- капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования канализационной насосной станции КНС № 1 Центральная;

- капитальный ремонт с заменой ветхого оборудования канализационной насосной станции КНС № 2 Сельская;

- предусмотреть хранение резервных насосных агрегатов канализационных насосных станций с целью оперативной замены в случае выхода из строя рабочих единиц;

- санация, капитальный ремонт колодцев канализации, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- капитальный ремонт с перекладкой участков сети водоотведения суммарной протяженностью 3464,9 метров, находящихся в неудовлетворительном состоянии (в том числе 2386,4 метров ветхих сетей);

- строительство наружных сетей водоотведения и выпусков канализации с целью подключения перспективных потребителей протяженностью 1,0 км.

- подключение перспективных абонентов к централизованной системе водоотведения.

Данные мероприятия позволят повысить экологическую безопасность близлежащих территорий.

В период функционирования объекты канализации, такие КОС, являются источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе специфических дурнопахнущих: сероводород, метан, аммиак, меркаптаны.

Реализация проектных решений по развитию системы водоотведения городского поселения в рамках разработанной Схемы водоснабжения и водоотведения возможна при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства с учетом уникальности и экологической ценности проектируемого района.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах.

Твердые отходы (осадки сточных вод), скапливающиеся на очистных сооружениях, изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 0,5 до 10%. Поэтому, прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды.

Непосредственная обработка осадков сточных вод производится на иловых картах (площадках). На реконструируемых очистных сооружениях рекомендуется предусмотреть строительство цеха механического обезвоживания осадков сточных вод.

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Необходимый объем финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения определяется аналогично методике определения необходимого объема финансирования на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, на основании и с учетом документов, отраженных в Разделе 1.6.1 «Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения» настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

    - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения

Совокупная величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения городского поселения Мортка Кондинского района на период 2025 – 2037 гг. составляет 273 387,93 тыс. руб., в том числе (таблицы 45 и 46 раздела 2.4.2 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения):

- 1 этап (2025-2031 гг.) – 256 915,86 тыс. руб.;

- 2 этап (2032-2037 гг.) – 16 472,07 тыс. руб.

  - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

Направления развития централизованной системы водоотведения, представленные в Разделе 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») должны обеспечить достижение целевых показателей развития централизованных систем водоотведения, включающих:

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и п. 7 Приказа Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям качества очистки сточных вод отнесены:

- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

- доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и п. 6 Приказа Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям надежности системы водоотведения отнесено:

- удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяжённость канализационной сети (ед./км).

В соответствии со статьей 39 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и п. 8 Приказа Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр к показателям энергетической эффективности системы водоотведения отнесены:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу очищаемых сточных вод (кВт×ч/куб. м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт×ч/куб. м).

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Схемы водоотведения в запланированные сроки.

Значение целевых показателей определены:

- на существующий момент (полный год, предшествующий году разработки Схемы водоснабжения и водоотведения) – 2024 г.;

- прогнозные значения на каждый год первого этапа реализации (2025 – 2031 гг.);

- прогнозные значения на конец второго этапа реализации (2037 г.).

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения городского поселения Мортка Кондинского района представлены в таблице 47.

    - Показатели очистки сточных вод

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения городского поселения Мортка Кондинского района представлены в таблице 47.

    - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения городского поселения Мортка Кондинского района представлены в таблице 47.

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод городского поселения Мортка Кондинского района представлены в таблице 47.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, представлены в таблице 47.

Таблица 47 – Плановые значения показателей развития систем водоотведения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 1 этап (2025 - 2031) |  |  |  |  |  |  | 2 этап (2032 - 2037) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | Централизованная ливневая система водоотведения на территории городского поселения Мортка Кондинского района отсутствует. На период до 2037 г. развитие данной системы не планируется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной системы бытового водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная централизованной ливневой системы водоотведения | % | Централизованная ливневая система водоотведения на территории городского поселения Мортка Кондинского района отсутствует. На период до 2037 г. развитие данной системы не планируется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатели надежности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу очищаемых сточных вод | кВт×ч/м3 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,80 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт×ч/м3 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 4 | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Степень охвата (доля населения от общей численности, подключенных к централизованной системе водоотведения), по городскому поселению Мортка | % | 17,18 | 17,18 | 17,20 | 17,28 | 17,31 | 17,36 | 17,38 | 17,43 | 17,45 | 17,50 | 17,52 | 17,60 | 17,62 |
| 4.1.1 | тоже, в разрезе пгт. Мортка | % | 21,56 | 21,56 | 21,60 | 21,71 | 21,76 | 21,83 | 21,86 | 21,93 | 21,96 | 22,03 | 22,06 | 22,16 | 22,20 |
| 4.2 | Степень охвата населения с учетом вывоза жидких бытовых отходов, по городскому поселению Мортка | % | 32,49 | 32,64 | 32,84 | 33,10 | 33,31 | 33,55 | 33,75 | 33,99 | 34,19 | 34,44 | 34,64 | 34,91 | 35,13 |
| 4.2.1 | тоже, в разрезе пгт. Мортка | % | 40,79 | 40,98 | 41,23 | 41,58 | 41,86 | 42,18 | 42,44 | 42,77 | 43,03 | 43,35 | 43,62 | 43,98 | 44,27 |

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты системы централизованного водоотведения на территории городского поселения Мортка Кондинского района не выявлены.

Требуется уточнение на этапе проектирования

Согласно п. 5.4. Приложения к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.02.2022 № 7 «Изменения в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для производства лесопильного, фанерного и деталей деревянных изделий СЗЗ составляет 100 м.

Требуется уточнение на этапе проектирования

Требуется уточнение на этапе проектирования

Требуется уточнение на этапе проектирования

Требуется уточнение на этапе проектирования

Требуется уточнение на этапе проектирования