АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРТКА

Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15 марта 2021 года |  |  | № 58 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Мортка |  |  |  |  |

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Мортка

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки (с изменениями и дополнениями)», на основании протокола публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Мортка от 09   марта 2021 года, рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний от  09 марта 2021 года № 1:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения городского поселения Мортка:

1.1 схема теплоснабжения пгт. Мортка  (приложение 1),

1.2 схема теплоснабжения д. Юмас  (приложение 2).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

3. Подготовить и опубликовать в газете «Кондинский вестник» сведения о размещении актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Мортка Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Исполняющий обязанности главы городского поселения Мортка |  | Е.С.Чумичёва |
| --- | --- | --- |

Приложение 1  к постановлению

администрации  городского

поселения  Мортка

от  15 марта 2021 года № 58

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОРТКА

КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Содержание

Введение

1.Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

1.1.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

1.2.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

1.3.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

2.Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

2.4.1.Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

2.4.2.Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

2.4.3.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

2.4.4.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

2.4.5.Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

2.4.6.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

2.4.7.Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

2.4.8.Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

3.Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

3.2.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

4.Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1.Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

4.3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

4.4.Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	59

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

5.Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

5.2.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

5.3.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения)

5.4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте «г» пункта 10 [2]

5.5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

6.Раздел 6. Перспективные топливные балансы

7.Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

7.2.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

7.3.Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

8.Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

9.Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

10.Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Заключение

Термины и сокращения

Литература

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Структура перспективной застройки в городском поселении Мортка

Рисунок 2.1 – Схема радиусов эффективного теплоснабжения котельных в городском поселении Мортка

Рисунок 2.2 – Зоны действия источников тепловой энергии системы теплоснабжения городского поселения Мортка

Рисунок 2.3 – Схема перспективного развития теплоснабжения в городском поселении Мортка на период до 2028 года

Рисунок 2.4 – Зона существующей индивидуальной жилой застройки в городском поселении Мортка

Рисунок 3.1 – Прогноз нормативных потерь сетевой воды в тепловых сетях в зонах действия тепловой энергии городского поселения Мортка

Рисунок 4.1 – Температурный график котельных ООО «ЖКС»

Рисунок 6.1 – Прогнозируемый рост потребления древесного топлива источниками централизованного теплоснабжения городского поселения Мортка

Рисунок 7.1 – Суммарный график инвестиций в строительство и реконструкцию перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

Рисунок 7.2 – График инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных по годам рассматриваемого периода

Рисунок 7.3 – График инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей.

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – План размещения застройки в городском поселении Мортка на период 2013-2028 гг.

Таблица 1.2 – прогнозируемые приросты площадей строительных фондов в городском поселении Мортка на период 2013-2028 гг.

Таблица 1.3 – Адреса и площади ветхих жилых строений, подпадающих под снос в городском поселении Мортка в течение 2013-2028 гг.

Таблица 1.4 – Планируемая убыль площадей ветхого жилого фонда в городском поселении Мортка на период 2013-2028 гг.

Таблица 1.5 – Расчетные нагрузки котельной «Бассейн»

Таблица 1.6 – Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории городского поселения Мортка

Таблица 1.7 – Прогноз убыли тепловых нагрузок на территории городского поселения Мортка

Таблица 1.8 – Сводные данные по приростам/убыли тепловой нагрузки, присоединенной к источникам тепловой энергии

Таблица 1.9 – Величины прогнозируемого теплопотребления на территории городского поселения Мортка в зоне действия централизованного теплоснабжения

Таблица 2.1 – Результаты расчёта эффективности теплоснабжения городского поселения Мортка

Таблица 2.2 – Протокол рассмотрения калькуляции расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО »Жилкомсервис», городское поселение Мортка

Таблица 2.3 – Резервы и дефициты тепловой мощности существующей системы теплоснабжения

Таблица 2.4 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников

Таблица 2.5 – Существующие и перспективные значения технических ограничений установленной тепловой мощности

Таблица 2.6 – Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности

Таблица 2.7 – Существующие и перспективные расходы тепла на собственные нужды котельных, Гкал/ч

Таблица 2.8 – Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч

Таблица 2.9 – Значения существующих и перспективных тепловых потерь

Таблица 2.10 – Значения существующих и перспективных потерь теплоносителя

Таблица 2.11 – Значения существующей, перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/ч

Таблица 2.12 – Значения существующего и перспективного аварийного резерва тепловой мощности источников теплоснабжения

Таблица 3.1 – Перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя

Таблица 3.2 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, установленных на теплоисточниках, и максимального потребления теплоносителя в эксплуатационном режиме системы теплоснабжения

Таблица 3.3 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в аварийном режиме

Таблица 4.1 – Значения перспективной установленной тепловой мощности, перспективного и аварийного резерва тепловых источников городского поселения Мортка

Таблица 5.1 – Характеристика участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей тепловой энергии городского поселения Мортка

Таблица 5.2 – Объём реконструкции тепловых сетей по котельным № 1 и № 2 ООО «ЖКС»

Таблица 6.1 – Прогнозируемые значения потребления топлива и выработки тепловой энергии котельными городского поселения Мортка в период до 2028 года с учетом приростов потребления тепловой энергии

Таблица 6.2 – Прогнозируемые значения запаса топлива на котельных городского поселения Мортка в период до 2028 года с учетом приростов потребления тепловой энергии

Таблица 7.1– Инвестиции в строительство источников тепловой энергии, тыс. рублей*

Таблица 7.2 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей*

Введение

Проектирование систем теплоснабжения городов (поселений) представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на схеме развития города (поселения), в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:

- «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- «элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Общая часть

Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Комплексные энергетические решения» (далее – ИТЦ «КЭР») по договору от 10 июня 2013 года № 25П заключенному c автономной некоммерческой организацией «Центр энергосбережения Югры», на основании технического задания, являющегося неотъемлемой частью указанного договора.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- Генеральный план городского поселения Мортка. Положение о территориальном планировании, утвержденный решением Думы Кондинского района от 24 июня 2010 года                 № 991;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- материалы проведения гидравлических испытаний тепловых сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов) и на пользование тепловой энергией, водой,  данные потребления топливно-энергетических ресурсов на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

При разработке схемы теплоснабжения принято: базовый период – 2012 год, текущий период – 2013 года, этапы – 2014 год, 2015 год, 2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019-2023 годы, 2024-2028 годы.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменениями и дополнениями от 01 января 2013 года.

При выполнении настоящей работы учтены требования технического задания в составе Договора от 10 июня 2013 года № 25П, заключенного ИТЦ «КЭР» с АНО «Центр энергосбережения Югры» и следующих нормативных документов:

- постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года                   № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 565/667                    «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Свода правил СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология»;

- Свода правил СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76. Котельные установки»;

- Свода правил СП 124.13330.2012»СНиП 41-02-2003. Тепловые сети».

# Основные сведения о поселении, по которому разрабатывается схема теплоснабжения

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Закона Ханты-Мансийского автономного             округа - Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в границах Кондинского района образовано муниципальное образование городское поселение Мортка, с находящимися в его составе населенными пунктами – пгт. Мортка (административный центр), д. Юмас, с. Ямки и д. Сотник.

Городское поселение Мортка. Городское поселение Мортка расположено в центральной части Кондинского района, входящего в состав Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области. Городское поселение Мортка в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры наделенным статусом городского поселения с установленными границами. В границах городского поселения Мортка находятся населенные пункты:                 пгт. Мортка; д. Юмас; с. Ямки; д. Сотник.

Представительный орган муниципального образования и иные органы местного самоуправления городского поселения Мортка расположены в поселке городского типа Мортка.

Городское поселение Мортка расположено на берегу реки Конда. Площадь территории городского поселения Мортка составляет 19328,1 га. Самыми крупными предприятиями на территории городского поселения являются лесодобывающие и лесоперерабатывающие предприятия: ООО «Завод МДФ» и ЗАО «Кондалес», расположенные в пгт. Мортка.

Климат района – резко континентальный. Зима холодная, продолжительная с ветрами. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и зима характеризуются поздними весенними и ранними осенними заморозками. Средняя температура января – 22°С, абсолютный минимум – 55°С, средняя температура июля 17°С, максимум 36°С. Период с отрицательной температурой воздуха продолжается 7 месяцев, с октября по апрель. Нормативная глубина промерзания грунта составляет 2,4м, средняя продолжительность безморозного периода составляет 159 дней. Направление господствующих ветров северо-восточного румба, среднегодовая скорость ветра - 5 м/сек, сильные – 15 м/сек. и редко выше. Среднегодовое количество осадков колеблется в разные годы от 400 до 500 мм. Средняя высота снежного покрова 45 см.

В городском поселении Мортка в соответствии с [0] расчетная температура наружного воздуха холодного периода года для проектирования отопления и вентиляции (температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) составляет минус 40°С, продолжительность отопительного периода – 238-256 суток.

Грунты на территории городского поселения Мортка представлены мелкозернистыми песками, грунтовые воды находятся на глубине 3-6 метров от поверхности и являются не агрессивными. Рельеф территории плоскоравнинный, с крутыми спусками в сторону реки Конда. Имеются низкие заболоченные пойменные участки.

Поселок городского типа Мортка. Населенный пункт посёлок городского типа Мортка расположен в 15 км от реки Мортка, притока Кумы, в 35 км от районного центра - поселка городского типа Междуреченский, в 393 км от окружного центра – г. Ханты-Мансийска, в 830 км от областного центра – г. Тюмень, статус посёлка городского типа имеет с года. Внешние транспортные связи осуществляются с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта. Железнодорожная станция Мортка расположена на железнодорожной магистрали Свердловск-Устье-Аха. Площадь территории поселка в существующих границах 881 га.

Посёлок городского типа Мортка размещён в ландшафтной зоне лиственных лесов с преимущественным расположением торфяных болот. На застроенной территории рельеф выражен слабо, преобладающие уклоны отсутствуют. Имеются бессточные и заболоченные участки. Абсолютные отметки находятся в пределах 75,3-82,6 м. В поселке имеются искусственные водоемы - карьеры.

По данным инженерно-геологических изысканий почвы на территории поселка песчаные, супесчаные, суглинистые. До глубины 4,5-5,0 м залегает суглинок коричневый тугопастичный с прослойками и линзами мягкопластичного, с примесями растительных остатков. Мощность отложений 4,0-5,0 м. Ниже залегает песок серый мелкий водонасыщенный. Вскрытая мощность отложений 5,0-5,5 м.

Площадка характеризуется наличием грунтовых вод (глубина 4,0-5,0 м от поверхности земли). В весенне-осенний периоды года возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,7-1,0 м. водовмещающими грунтами являются пески мелкие водонасыщенные. Подземные воды обладают слабоагрессивными свойствами.

В схеме теплоснабжения городского поселения Мортка рассматриваются организации, занятые в сфере теплоснабжения – в части централизованного теплоснабжения - общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис», в части производственных зон - общество с ограниченной ответственностью «Завод МДФ». Также в схеме теплоснабжения рассматривается индивидуальное теплоснабжение в поселке.

Деревня Юмас. Населенный пункт деревня Юмас расположена на левом обрывистом берегу реки Конда и её старицы. Площадь деревни Юмас – 148,36 га. С южной и восточной стороны застройка деревни Юмас ограничивается старицей и рекой Конда и далее низкими заболоченными пойменными территориями, с северной и западной сторон лесными массивами смешанного леса (осина, береза, сосна). Удаленность от деревни Юмас до районного центра составляет водным путем – 61 км, по зимнику 48 км.

В схеме теплоснабжения городского поселения Мортка рассматривается организация, занятая в сфере теплоснабжения - в части децентрализованного теплоснабжения - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Юмасинская средняя общеобразовательная школа (в части теплоснабжения Юмасинской средней общеобразовательной школы). Также в схеме теплоснабжения рассматривается индивидуальное теплоснабжение в деревне.

Село Ямки. Населенный пункт село Ямки расположено на левом обрывистом берегу реки Конда. Площадь село Ямки – 117,4 га. С южной и восточной стороны застройка села Ямки ограничивается рекой Конда и далее низкими заболоченными пойменными территориями, с северной и западной сторон лесными массивами смешанного леса (осина, береза, сосна). Удаленность от села Ямки до районного центра составляет водным путем –        41 км, по зимнику 30 км.

В схеме теплоснабжения городского поселения Мортка рассматривается организация, занятая в сфере теплоснабжения - в части децентрализованного теплоснабжения – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Юмасинская средняя общеобразовательная школа (в части теплоснабжения Ямкинской начальной школы). Также в схеме теплоснабжения рассматривается индивидуальное теплоснабжение в селе.

Деревня Сотник. Населенный пункт деревня Сотник расположена на правом обрывистом берегу реки Конда. Площадь деревни Сотник – 100,6 га. С северной и западной стороны застройка деревни Сотник ограничивается рекой Конда и далее низкими заболоченными пойменными территориями, с южной и восточной сторон лесными массивами смешанного леса (осина, береза, сосна). Удаленность от деревни Сотник до районного центра составляет водным путем – 33 км, по зимнику 24 км. Основные виды деятельности жителей деревни – собирательство, рыболовство, обработка рыбы.

В деревне Сотник организации, занятые в сфере теплоснабжения – отсутствуют.                 В схеме теплоснабжения городского поселения Мортка деревня Сотник рассматривается в части индивидуального теплоснабжения.

Решение о начале отопительного периода принимается постановлением администрации городского поселения Мортка, в связи с установившейся пониженной среднесуточной температурой наружного воздуха и другими неблагоприятными погодными условиями. Так начало отопительного периода 2012/2013 гг. было установлено постановлением администрации городского поселения Мортка от 03 сентября 2012 года          № 128.

# Проведение предпроектного исследования для целей сбора исходной информации для разработки схемы теплоснабжения

Письмом от 11 июня 2013 года № 91 ИТЦ «КЭР» уведомило главу городского поселения Мортка о начале разработки схемы теплоснабжения.

Первое совместное рабочее установочное совещание по разработке схемы теплоснабжения городского поселения Мортка было проведено 17 июня 2013 года под председательством заместителя главы Кондинского района Тагильцева А.А., курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, землеустройства и                  недропользования, строительства. На установочном совещании определены основные вопросы, требующие решения при проведении предпроектного исследования и в дальнейшем при разработке схемы теплоснабжения городского поселения Мортка, установлены сроки их исполнения, и назначены ответственные лица.

Исходная информация, приведенная в настоящей схеме теплоснабжения, собрана в ходе предпроектного исследования, выполненного специалистами ИТЦ «КЭР» в следующих организациях (учреждениях):

- службах администрации Кондинского района - управлении жилищно-коммунального хозяйства и управлении архитектуры и градостроительства;

- службах администрации городского поселения Мортка;

- организациях, занятых в сфере теплоснабжения по городскому поселению Мортка - общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» (далее – «ЖКС»), общество с ограниченной ответственностью «Завод МДФ» (далее – «Завод МДФ»), муниципальном казенном общеобразовательном учреждение Юмасинская средняя общеобразовательная школа (далее – МКОУ ЮСОШ).

- органе государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения – Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Формы опросного листа направлены ИТЦ «КЭР» в администрацию городского поселения Мортка письмом от 19 июня 2013 года № 109, запрос в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлен письмом от 13 июня 2013 года № 93.

Отчет о результатах предпроектного исследования городской инфраструктуры и системы теплоснабжения городского поселения Мортка, в котором структурирована вся исходная информация, показывающая существующее положение, сложившееся в инфраструктуре и системе теплоснабжения городского поселения Мортка, согласован с администрацией городского поселения Мортка и утвержден АНО «Центр энергосбережения Югры».

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

1.1.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Расчетными элементами территориального деления муниципального образования городское поселение Мортка в границах Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры являются территории населённых пунктов:

- посёлка городского типа Мортка;

- деревни Юмас;

- села Ямки;

- деревни Сотник.

В соответствии с Генеральным планом развития городского поселения Мортка и письмами администрации городского поселения Мортка от 28 июня 2013 года № 1478 и от 24 июля 2013 года № 1639 в адрес ИТЦ «КЭР» прирост площадей строительных фондов в городском поселении Мортка в течение расчетного срока схемы теплоснабжения (2014 – 2028 гг.) планируется только в пгт. Мортка, в зоне действия источников тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения (зона действия котельных № 2, № 3).

По деревням Юмас и Сотник, селу Ямки прирост площадей строительных фондов - не планируется. Учитывая это, и то, что в указанных населенных пунктах организовано только индивидуальное теплоснабжение, в последующих разделах утверждаемой части схемы теплоснабжения городского поселения Мортка данные по деревням Юмас, Сотник и селу Ямки - не учитывались.

Прирост площадей строительных фондов индивидуальной малоэтажной жилой застройки – не планируется. Данные по приростам представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – План размещения застройки в городском поселении Мортка на период 2019-2028 гг.

| № п/п | Адрес | Наименование объекта строительства | Планируемый срок окончания строительства, год | Отапливаемая площадь застройки, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина, д. 2 | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2019 | 450 |
| 2 | Ленина д. 16 Б | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2019 | 788 |
| 3 | ул. Ленина, д. 4 | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2025 | 450 |
| 4 | ул. Ленина, д. 1 | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2025 | 450 |
| 5 | ул. Ленина, д. 3 | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2028 | 450 |
| 6 | ул. Ленина, д. 9 | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2024 | 740 |
| 7 | ул. Ленина, д. 6 | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2028 | 450 |
| 8 | ул. Ленина, д. 8 | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2024 | 600 |
|  | ИТОГО |  |  | 4378 |

Прогнозируемые приросты площадей строительных фондов в городском поселении Мортка с разделением объектов строительства на малоэтажную, индивидуальную жилую застройку, а так же общественные здания на каждом этапе на период с 2019 по 2028 гг. представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. – Прогнозируемые приросты площадей строительных фондов в городском поселении Мортка на период 2019-2028 гг.

| Тип объекта строительства | Прирост отапливаемых площадей, м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025. | 2026-2028гг. | Всего, м2 |
| Малоэтажная жилая застройка | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 900 | 900 | 4378 |
| Индивидуальная жилая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 900 | 900 | 4378 |

Прирост жилищного фонда в городском поселении Мортка в период до 2028 года прогнозируется на уровне 4378 м2, прирост общественного фонда – 0 м2. Суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне 4378 м2.

Структура перспективной застройки представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1– Структура перспективной застройки в городском поселении Мортка

Прирост площадей строительных фондов планируется осуществлять на территориях городского поселения, освобождаемых от ветхих жилых строений согласно программе сноса ветхого жилья. Адреса и площади ветхих жилых строений, подпадающих под снос в городском поселении Мортка (пгт. Мортка) в течение 2019-2028 гг., представлены                              в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Адреса и площади ветхих жилых строений, подпадающих под снос в городском поселении Мортка в течение 2019-2028 гг.

| № п/п | Адрес | Наименование объекта строительства | Планируемый срок сноса, год | Общая площадь сносимых жилых зданий, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина, д. 1 | 2-этажный жилой дом с индивидуальным источником тепла | 2025 | 333 |
| 2 | ул. Ленина, д. 3 | 2-этажный жилой дом с индивидуальным источником тепла | 2028 | 332 |
| 3 | ул. Ленина, д. 9 | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2024 | 740 |
| 4 | ул. Ленина, д. 2 | 2-этажный жилой дом с индивидуальным источником тепла | 2019 | 322 |
| 5 | ул. Ленина, д. 4 | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2025 | 321 |
| 6 | ул. Ленина, д. 6 | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2028 | 321 |
| 7 | ул. Ленина, д. 8 | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2024 | 502 |
|  | ИТОГО |  |  | 2871 |

Планируемая убыль площадей ветхого жилого фонда в городском поселении Мортка на каждом этапе на период с 2019 по 2028 гг. представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – планируемая убыль площадей ветхого жилого фонда в городском поселении Мортка на период 2019-2028 гг.

| Тип объекта строительства | Общая площадь сносимых жилых зданий, м2/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021. | 2022г. | 2023 | 2024 | 2025. | 2026-2028. | Всего, м2 |
| Малоэтажная жилая застройка | 916 | 0 | 0 | 0 | 00 | 98 | 246 | 247 | 1507 |

Таким образом, суммарный прирост отапливаемых площадей строительных фондов на расчетный срок до 2028 года составит 1507 м2 (с учетом планируемых сносов).

1.2.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия источников теплоснабжения на каждом этапе рассчитаны по [0].

К блочно-модульной котельной «Бассейн» будет подключено здание плавательного центра, расположенное по адресу ул. Путейская, д. 16. Расчетные нагрузки по котельной «Бассейн» получены от управления жилищно-коммунального хозяйства Кондинского района и приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Расчетные нагрузки котельной «Бассейн»

| Расчетный расход тепла на отопление, Гкал/ч | Расчетный расход тепла на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетный расход тепла на ГВС, Гкал/ч | Расчетный расход тепла на технологические нужды, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2053 | 0,5818 | 0,4884 | 0,0929 | 1,3684 |

Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории в городском поселении Мортка за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для 2013 г. и этапов - 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018г., 2019 – 2023 гг., 2024 – 2028 гг. и на весь рассматриваемый период с разделением по группам потребителей и источника тепловой энергии представлен в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории городского поселения Мортка

| Источник тепловой энергии | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 |  |  | Котельная № 2 (новая) |  |  | Котельная № 3 |  |  | Блочно-модульная котельная «Бассейн» |  |  |
| Тип объекта строительства | Малоэтажная жилая застройка | Общественные здания | Всего | Малоэтажная жилая застройка | Общественные здания | Всего | Малоэтажная жилая застройка | Общественные здания | Всего | Малоэтажная жилая застройка | Общественные здания | Всего |
| 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,16 | -0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0,0141 | 0 | 0,0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026- 2028 гг. | 0 | 0 | 0 | 0,0141 | 0 | 0,0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019- 2028 гг. | 0 | 0 | 0 | 0,0282 | 0 | 0,0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост тепловой нагрузки по перспективной застройке городского поселения Мортка за весь рассматриваемый период прогнозируется на уровне 1,8755 Гкал/ч (50 % от суммарной базовой нагрузки потребителей тепловой энергии), в том числе:

- по жилому фонду – на 0,3798 Гкал/ч;

- по общественному фонду – 1,4958 Гкал/ч.

В зоне действия котельной №1 на рассматриваемый период до 2028 года не наблюдается прироста тепловых нагрузок. Присоединенная тепловая нагрузка, а так же теплопотребление за отопительный период и за год в целом на расчетный срок до 2028 года сохраняется на базовом уровне.

Снос ветхих жилых зданий в городском поселении Мортка осуществляется только в зоне действия котельной № 2. Прогноз убыли тепловых нагрузок на территории городского поселения Мортка за счет вывода из эксплуатации и сноса ветхих жилых зданий для периодов 2013 года, 2014 года, 2015 года, 2016 года, 2017 года, 2018 года, 2019 – 2023 годов, 2024 – 2028 годов и на весь рассматриваемый срок до 2028 года в зоне действия котельной № 2. Так в 2020 году выведены из эксплуатации  здание по ул. Борисова -3 (бывшая контора «Юкон») и здание аптеки по ул. Ленина 21 (тепловая нагрузка  0,0945 Гкал/час); В 2020г. отключились от отопления жилые дома по ул. Попова 5, ул. Советская-3, по ул. Чайкиной -12, пер Молодежный- 31,41 (тепловая нагрузка 0,0762Гкал/час). В 2021 году будут переведены на электроотопление жилые дома по ул. Кухтерина 1,3,7 (тепловая нагрузка 0,0128 Гкал/час). Прогноз убыли представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Прогноз убыли тепловых нагрузок на территории городского поселения Мортка

| Тип объекта строительства период | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Малоэтажная жилая застройка | Общественные здания | Всего |
| 2019г. | 0 | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0,16 | 0,16 |
| 2021 г. | 0 | -0,16 | -0,16 |
| 2022 г. | 0,0890 | 0,0945 | 0,1835 |
| 2023 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2024 г. | 0 | 0 | 0 |
| 2025 гг. | 0,0141 | 0 | 0,0141 |
| 2026-2028 гг. | 0,0141 | 0 | 0,0141 |
| 2019-2028 гг. | 0,1172 | 0,0945 | 0,2117 |

На расчетный срок до 2028 года на котельной № 2 высвобождается тепловая мощность в размере 0,1355 Гкал/ч. и на котельной №3 0,0762 Гкал/час. Сводные данные по приростам/убыли тепловой нагрузки, присоединенной к источникам тепловой энергии в городском поселении Мортка для периодов 2013 года, 2014 года, 2015 года, 2016 года, 2017 года, 2018 года, 2019 – 2023 годов, 2024 – 2028 годов и на весь рассматриваемый срок до 2028 года представлены в таблице 1.8.

Величины прогнозируемого теплопотребления на территории городского поселения Мортка в зоне действия централизованного теплоснабжения (зоны действия котельных № 1, № 2,  № 3, блочно-модульной котельной «Бассейн») представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.8 – Сводные данные по приростам/убыли тепловой нагрузки, присоединенной к источникам тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 |  |  | Котельная № 2 (новая) |  |  | Котельная № 3 |  |  | Блочно - модульная котельная «Бассейн» (новая) |  |  |
| Тип объекта строительства | Малоэ-тажная жилая застройка | Общест-венные здания | Всего | Малоэ-тажная жилая застройка | Общест-венные здания | Всего | Малоэ-тажная жилая застройка | Общест-венные здания | Всего | Малоэ-тажная жилая застройка | Общест-венные здания | Всего |
| 2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 г. | -0,0514 | -0,111 | -0,1624 | 0,0592 | 0 | 0,0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3684 | 1,3684 |
| 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0,0466 | 0 | 0,0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0,0795 | 0 | 0,0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2023 гг. | 0 | 0 | 0 | -0,0890 | -0,0945 | -0,1835 | -0,0762 | 0 | -0,0762 | 0,556 | 0,0916 | 0,6476 |
| 2024-2028 гг. | 0 | 0 | 0 | 0,0282 | 0 | 0,0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2028 гг. | -0,0514 | -0,111 | -0,1624 | 0,1245 | -0,0945 | 0,03 | -0,0762 | 0 | -0,0762 | 0,556 | 1,46 | 2,016 |

Таблица 1.9 – Величины прогнозируемого теплопотребления на территории городского поселения Мортка в зоне действия централизованного теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 |  | Котельная № 2 (новый блок) |  | Котельная № 3 |  | БМК «Бассейн» (новая) |  |
| Расчетный период | отопительный период | год | отопительный период | год | отопительный период | год | отопительный период | год |
| 2019 | 0 | 0 | 4289,6 | 4289,6 | 1062,7 | 1062,7 | 5545,6 | 5545,6 |
| 2020г. | 0 | 0 | 4354,7 | 4354,7 | 1062,7 | 1062,7 | 5987,6 | 5987,6 |
| 2021 г. | 0 | 0 | 4338,9 | 4338,9 | 1062,7 | 1062,7 | 5841,4 | 5841,4 |
| 2022 г. | 0 | 0 | 3883,96 | 3883,96 | 1062,7 | 1062,7 | 5841,4 | 5841,4 |
| 2023г. | 0 | 0 | 3883,96 | 3883,96 | 1062,7 | 1062,7 | 5841,4 | 5841,4 |
| 2024 г. | 0 | 0 | 3987,34 | 3987,34 | 1062,7 | 1062,7 | 5841,4 | 5841,4 |
| 2025 г. | 0 | 0 | 4049,96 | 4049,96 | 1062,7 | 10,62,7 | 5841,4 | 5841,4 |
| 2026-2028 гг. | 0 | 0 | 4112,58 | 4112,58 | 1062,7 | 1062,7 | 5841,4 | 5841,4 |

1.3.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

В соответствии с письмами администрации городского поселения Мортка от 28 июня 2013 года № 1478 и от 24 июля 2013 года № 1639 в городском поселении Мортка в 2013 году и на этапах 2014 – 2028 гг. прирост площадей производственных зданий промышленных предприятий, изменений производственных зон и их перепрофилирование не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

В [0] приведено определение радиуса эффективного теплоснабжения, который представляет собой максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В статье 41 пункт «м» [0] после слов «расчёт радиусов эффективного теплоснабжения» стоят в скобках слова «зоны действия источников тепловой энергии». Это означает тождественность радиуса эффективного теплоснабжения и зоны действия источника тепловой энергии. Данное обстоятельство подтверждается в работе                  Папушкина В.Н. «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое» (Новости теплоснабжения, № 9, 2010 год с. 44-49), где сказано, что в практике разработки перспективных схем теплоснабжения используется вполне адекватное радиусу эффективного теплоснабжения понятие зоны действия источника тепловой энергии.

В [0] даётся понятие зоны действия источника тепловой энергии, под которой подразумевается территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для оценки затрат применяется методика, изложенная в работе Папушкина В.Н. «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое», которая основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей, затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя определяются по формуле:

C=Z×Q×L,  (1)

где Q - мощность потребления тепловой энергии;

L - протяжённость тепловой сети от источника до потребителя;

Z - коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затраты в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу протяженности тепловой сети от источника до потребителя и на единицу присоединённой мощности потребителя).

Для упрощения расчётов зону действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой энергии будем условно разбивать на несколько крупных зон нагрузок. Для каждой из этих зон рассчитаем усреднённое расстояние от источника до условного центра присоединённой нагрузки (Ц) по формуле:

Li=Qзд×Lзд/Qi,  (2)

где i - номер зоны нагрузок;

Lзд - расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд - присоединённая нагрузка здания;

Qi - суммарная присоединённая нагрузка рассматриваемой зоны, Qi=Qздi;

Присоединённая нагрузка к источнику тепловой энергии:

Q=Qi,  (3)

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

Lср=Qi×Li/Q,  (4)

Определяется годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии (A), Гкал. При этом:

A=Ai,  (5)

где Ai - годовой отпуск тепла по каждой зоне нагрузок.

Среднюю себестоимость транспорта тепла в зоне действия источника тепловой энергии принимаем равной тарифу на транспорт T (руб./Гкал).

Годовые затраты на транспорт тепла в зоне действия источника тепловой энергии без учета расстояния до потребителя, (руб./год):

B=A×T,  (6)

Среднечасовые затраты на транспорт тепла по зоне источника тепловой энергии:

C=BЧ,  (7)

где Ч - число часов работы системы теплоснабжения в год.

Удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла рассчитываются по формуле:

Z=CQ×Lср=B/Q×Lср×Ч  (8)

Величина Z остаётся одинаковой для всей зоны действия источника тепловой энергии.

Среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон, (руб./ч):

Ci=Z×Qi×Li,  (9)

Вычислив Ci и Z, можно рассчитать для каждой выделенной зоны нагрузок в зоне действия источника тепловой энергии разницу в затратах на транспорт тепла с учётом и без учёта удалённости потребителей от источника.

Подход к расчёту радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии.

На схеме поселения наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединённой тепловой нагрузки.

Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2).

Зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на зоны крупных нагрузок с определением их мощности (Qi) и усреднённого расстояния от источника до условного центра присоединённой нагрузки (Li).

Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя, присоединённого к этой магистрали Lmax (км).

Определяется средний радиус теплоснабжения по системе Lср.

Определяются удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла

Z=CQ×Lср=B/Q×Lср×Ч,  (10)

Определяются среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон Ci, руб./ч.

Ci=Bi0/Ч  (11)

Определяется себестоимость транспорта тепла в каждую зону нагрузок Si0, руб./Гкал.

Si0=Ci/Qi  (12)

Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне с учётом расстояния до источника Bi, млн. руб.

Bi=Ai*Si (13)

Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне без учёта расстояния до источника:

Bi0=Ai×T, млн. руб. (14)

Для каждой выделенной зоны нагрузок в зоне действия источника тепловой энергии рассчитывается разница в затратах на транспорт тепла с учётом и без учёта удалённости потребителей от источника и делаются выводы об эффективности транспорта тепла в ту или иную зону в зависимости от расстояния, о перспективе подключения новой нагрузки, расположенной ближе к источнику тепловой энергии или о строительстве нового источника для покрытия нагрузок.

Затраты на транспорт тепловой энергии без учета удаленности потребителей от источника определяется как произведение тарифа на передачу тепловой энергии и суммарного объема полезного отпуска тепловой энергии в год. Определение затрат на транспорт тепловой энергии с учетом удаленности потребителей от источника тепловой энергии рассчитывается как произведение суммарного полезного отпуска тепловой энергии и себестоимости транспорта 1 Гкал тепла по рассматриваемой зоне нагрузок, где себестоимость передачи 1 Гкал тепла рассчитывается исходя из удельных затрат на передачу 1 Гкал тепла на расстояние 1 км.

Таким образом, затраты на передачу тепловой энергии, рассчитанные с учетом расстояния от потребителя до источника тепловой энергии, учитывают затраты на передачу тепловой энергии, исходя из технических параметров сетей, источников тепловой энергии, удаленности потребителей от источников тепловой энергии и объема потребления тепловой энергии по каждой зоне нагрузок.

Затраты, рассчитанные без учета расстояния между источником тепловой энергии и потребителем, определяются исходя из объема потребления тепловой энергии и тарифа на передачу тепловой энергии, который рассчитывается исходя суммы необходимой валовой выручки организации покрывающей экономически обоснованные расходы по передаче тепловой энергии потребителям по всем зонам нагрузок.

Разница между затратами на передачу тепловой энергии, определенная указанными способами, отражает исключительно попадание зоны теплоснабжения целиком в пределы радиуса эффективного теплоснабжения или нет. Если затраты на передачу тепловой энергии, рассчитанные с учетом расстояния между потребителем и источником тепловой энергии, меньше затрат на передачу тепловой энергии, рассчитанных без учета расстояния между потребителем и источником тепловой энергии, то зона теплоснабжения входит в радиус эффективного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой энергии. В случае, если затраты на передачу тепловой энергии, рассчитанные с учетом расстояния между потребителем и источником тепловой энергии, больше затрат на передачу тепловой энергии, рассчитанных без учета расстояния между потребителем и источником тепловой энергии, то это означает, что зона теплоснабжения источника превышает радиус эффективного теплоснабжения и осуществление теплоснабжения в данной зоне будет экономически нецелесообразным:

Bi-Bi0<0,  зона теплоснабжения входит в радиус эффективного теплоснабженияBi-Bi0>0,  зона теплоснабжения не входит в радиус эффективного теплоснабжения(15)

Определение радиусов эффективного теплоснабжения котельных в городском поселении Мортка

В городском поселении Мортка по состоянию на момент начала разработки схемы теплоснабжения действует 3отопительные котельные: котельная № 1, котельная № 2 и котельная № 3, обслуживаемые ООО «ЖКС».

Котельная «Завод МДФ» в данном разделе не рассматривается, так как обслуживает объекты, расположенные только на территории предприятия и затрат на поставку тепловой энергии сторонним потребителям - не несет.

На протяжении периода до 2028 года определены следующие этапы развития системы теплоснабжения:

- 2014 год: Введение в эксплуатацию блочно-модульной котельной «Бассейн», ввод в эксплуатацию котельной № 2 (новая) строящейся на базе котельной № 2,

- 2015 год: Увеличение присоединенной нагрузки котельной № 3 с 2015 года;

- 2016-2028 гг.: Увеличение присоединенной нагрузки котельной № 3 с 2016 года.

В таблице 2.1. приведены результаты расчёта эффективности теплоснабжения котельных в городском поселении Мортка с разбивкой по указанным этапам

Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения, позволяющего определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемого для зоны действия каждого источника тепловой энергии, показывает, что потребители по всем рассматриваемым котельным попадают в зону деятельности эффективного радиуса теплоснабжения.

Попадание действующих потребителей в зону радиуса эффективного теплоснабжения определялось по разнице годовых затрат на транспорт тепла с учетом и без учета удаленности потребителей от источников тепловой энергии.

Для расчета годовых затрат на тепловой энергии без учета удаленности потребителей от источника тепловой энергии был проведен расчет тарифа на передачу тепловой энергии для ООО »ЖКС» на основании протокола калькуляции расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО «Жилкомсервис», городское поселение Мортка, предоставленный Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Как показывают результаты расчета, представленные в таблице 2.1., зоны теплоснабжения котельных на протяжении всего периода до 2028 года попадают в радиус эффективного теплоснабжения, что подтверждает отрицательная разница затрат, рассчитанных с учетом расстояния между источником тепловой энергии и потребителем и без учета расстояния между источником и потребителем тепловой энергии.

В столбце 14 таблицы 2.1 представлен результат расчета радиуса эффективного теплоснабжения рассматриваемых зон теплоснабжения, т.е. максимальное расстояние по вектору от источника тепловой энергии до наиболее удаленного потребителя, при котором затраты на транспорт тепловой энергии, рассчитанные с учетом расстояния между источником тепловой энергии и потребителем, и затраты на транспорт тепловой энергии, рассчитанные без учета расстояния между источником тепловой энергии и потребителем, будут равны т.е. Bi=Bi0.

Данное расстояние определялось для рассматриваемых зон теплоснабжения при неизменности всех технических (протяженность тепловых сетей, потребляемая нагрузка, годовой расход тепловой энергии и пр.) и экономических (тариф на передачу тепловой энергии) параметров.

Для определения размера затрат на передачу тепловой энергии, рассчитанных без учета расстояния между источником тепловой энергии и потребителями, был произведен расчет тарифа на передачу тепловой энергии по городскому поселению Мортка на основании калькуляции расходов на производство и передачу тепловой энергии по городскому поселению Мортка. Расчет представлен в таблице 2.2.

Все затраты, относимые на передачу тепловой энергии, были взяты пропорционально отношению фонда оплаты труда (ФОТ) всех основных производственных рабочих ООО »ЖКС» к фонду оплаты труда основных производственных рабочих задействованных в обслуживание тепловых сетей. Норматив численности производственных рабочих на обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей был рассчитан в соответствие с «Рекомендациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства часть 1. Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей», утвержденные приказом Госстроя Российской Федерации от 22 марта              1999 года № 65, и составил 2 чел.

Таким образом, при проведении расчетов по определению вхождения зон теплоснабжения в радиус эффективного теплоснабжения соответствующих источников тепловой энергии использовался тариф на передачу тепловой энергии в размере 176 руб./Гкал.

Исходя из вышеуказанного, можно сделать следующий вывод: с точки зрения параметра «эффективный радиус теплоснабжения» рассматриваемый путь развития системы теплоснабжения городского поселения Мортка является обоснованным и эффективным на всех этапах развития до 2028 года.

Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников приведена на рисунке 2.1.

Таблица 2.1 – Результаты расчёта эффективности теплоснабжения городского поселения Мортка

| Зоны теплоснабжения котельных | Исходные данные по каждой зоне теплоснабжения потребителей |  |  |  |  | Расчетные показатели для определения Bi для каждой зоны теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговые расчетные показатели по каждой зоне теплоснабжения потребителей |  |  |  | Определение принадлежности зоны теплоснабжения потребителей радиусу эффективного теплоснабжения |  | Радиус зоны эффективного теплоснабжения потребителей, км (Bi=Bi0) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расстояние Li, км | Присоединенная нагрузка (Мощность), Qi, Гкал/час |  | Годовой отпуск Ai, тыс. Гкал |  | Li×Qi, км x Гкал/час |  | Годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне Bi, тыс. руб. |  | Себестоимость транспорта тепла Si0, руб./Гкал |  | Удельные затраты на транспорт тепла Z, руб./ч /(Гкал/ч) х км) |  | Среднечасовые затраты на транспорт тепла в каждой зоне Ci, руб./ч |  | Удельные на единицу отпуска тепла среднечасовые затраты на транспорт тепла в каждой зоне Si,руб/ч/Гкал |  |  | Годовые затраты на транспорт тепла с учетом расстояния до источника Bi,тыс. руб. |  | Годовые затраты на транспорт тепла без учета расстояния до источника, Bi0,, тыс. руб. |  | Годовая разница затрат на транспорт тепла тыс. руб. Bi-Bi0 |  |  |  |
| 2013 год (текущий период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,403 | 1,638 |  | 4,853 |  | 0,660 |  | 408,84 |  | 84,244 |  | 227,52 |  | 150,152 |  |  | 0,031 |  | 408,84 |  | 857,67 |  | -448,83 |  | 0,845 |  |
| Котельная № 2 | 0,568 | 2,082 |  | 4,355 |  | 1,182 |  | 366,88 |  | 84,244 |  | 113,99 |  | 134,744 |  |  | 0,031 |  | 366,88 |  | 769,66 |  | -402,78 |  | 1,192 |  |
| Котельная № 3 | 0,370 | 0,661 |  | 1,063 |  | 0,244 |  | 89,55 |  | 84,244 |  | 134,75 |  | 32,880 |  |  | 0,031 |  | 89,55 |  | 187,86 |  | -98,31 |  | 0,776 |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,403 | 1,476 |  | 3,128 |  | 0,595 |  | 263,52 |  | 84,244 |  | 162,65 |  | 96,780 |  |  | 0,031 |  | 263,52 |  | 552,81 |  | -289,29 |  | 0,845 |  |
| Котельная № 2 | 0,568 | 2,141 |  | 3,969 |  | 1,216 |  | 344,36 |  | 84,244 |  | 100,99 |  | 122,801 |  |  | 0,031 |  | 344,36 |  | 701,44 |  | -357,08 |  | 1,192 |  |
| Котельная № 3 | 0,370 | 0,661 |  | 1,199 |  | 0,244 |  | 101,01 |  | 84,244 |  | 134,75 |  | 37,096 |  |  | 0,031 |  | 101,01 |  | 211,89 |  | -110,88 |  | 0,776 |  |
| Блочно-модульная котельная «Бассейн» | 0,140 | 1,368 |  | 2,652 |  | 0,192 |  | 177,20 |  | 66,819 |  | 290,63 |  | 55,795 |  |  | 0,021 |  | 177,20 |  | 468,68 |  | -291,48 |  | 0,370 |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,403 | 1,476 |  | 3,077 |  | 0,595 |  | 259,22 |  | 84,244 |  | 160,00 |  | 95,201 |  |  | 0,031 |  | 259,22 |  | 543,79 |  | -284,57 |  | 0,845 |  |
| Котельная № 2 (новая) | 0,568 | 2,188 |  | 4,229 |  | 1,243 |  | 362,16 |  | 84,244 |  | 105,27 |  | 130,846 |  |  | 0,031 |  | 356,27 |  | 747,39 |  | -391,12 |  | 1,192 |  |
| Котельная № 3 | 0,370 | 0,661 |  | 1,199 |  | 0,244 |  | 101,01 |  | 84,244 |  | 134,75 |  | 37,096 |  |  | 0,031 |  | 101,01 |  | 211,89 |  | -110,88 |  | 0,776 |  |
| БМК «Бассейн» | 0,140 | 1,368 |  | 2,652 |  | 0,192 |  | 177,20 |  | 66,819 |  | 290,63 |  | 55,795 |  |  | 0,021 |  | 177,20 |  | 468,68 |  |  |  | 0,370 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,403 | 1,476 |  | 3,077 |  | 0,595 |  | 363,52 |  | 84,244 |  | 160,00 |  | 95,201 |  |  | 0,031 |  | 259,22 |  | 543,79 |  | -284,57 |  | 0,845 |  |
| Котельная № 2 (новая) | 0,568 | 2,267 |  | 4,321 |  | 1,288 |  | 364,02 |  | 84,244 |  | 103,80 |  | 133,692 |  |  | 0,031 |  | 364,02 |  | 763,65 |  | -399,63 |  | 1,192 |  |
| Котельная № 3 | 0,370 | 0,661 |  | 1,199 |  | 0,244 |  | 101,01 |  | 84,244 |  | 134,75 |  | 37,096 |  |  | 0,031 |  | 101,01 |  | 211,89 |  | -110,88 |  | 0,776 |  |
| БМК «Бассейн» | 0,140 | 1,368 |  | 2,652 |  | 0,192 |  | 177,20 |  | 66,819 |  | 290,63 |  | 55,795 |  |  | 0,021 |  | 177,20 |  | 468,68 |  | -291,48 |  | 0,370 |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,403 | 1,476 |  | 3,077 |  | 0,595 |  | 263,52 |  | 84,244 |  | 160,00 |  | 95,201 |  |  | 0,031 |  | 259,22 |  | 543,79 |  | -284,57 |  | 0,845 |  |
| Котельная № 2 (новая) | 0,568 | 2,267 |  | 4,321 |  | 1,288 |  | 364,02 |  | 84,244 |  | 103,80 |  | 133,692 |  |  | 0,031 |  | 364,02 |  | 763,65 |  | -399,63 |  | 1,192 |  |
| Котельная № 3 | 0,370 | 0,661 |  | 1,199 |  | 0,244 |  | 101,01 |  | 84,244 |  | 134,75 |  | 37,096 |  |  | 0,031 |  | 101,01 |  | 211,89 |  | -110,88 |  | 0,776 |  |
| БМК «Бассейн» | 0,140 | 1,368 |  | 2,652 |  | 0,192 |  | 177,2 |  | 66,819 |  | 55,80 |  | 55,795 |  |  | 0,021 |  | 177,20 |  | 468,68 |  | -291,48 |  | 0,370 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,403 | 1,476 |  | 3,077 |  | 0,595 |  | 363,52 |  | 84,244 |  | 160,00 |  | 95,201 |  |  | 0,031 |  | 259,22 |  | 543,79 |  | -248,57 |  | 0,845 |  |
| Котельная № 2 (новая) | 0,568 |  | 2,267 |  | 4,321 |  | 1,288 |  | 364,02 |  | 84,244 |  | 103,80 |  | 133,692 |  |  | 0,031 |  | 364,02 |  | 763,65 |  | -399,63 |  | 1,192 |  |
| Котельная №3 | 0,370 | 0,661 |  | 1,199 |  | 0,244 |  | 101,01 |  | 84,244 |  | 134,75 |  | 37,096 |  |  | 0,031 |  | 101,01 |  | 211,68 |  | -110,88 |  | 0,766 |  |
| БМК «Бассейн» | 0,140 | 1,368 |  | 2,652 |  | 0,192 |  | 177,20 |  | 66,819 |  | 55,80 |  | 55,795 |  |  | 0,021 |  | 177,20 |  | 468,68 |  | -291,48 |  | 0,370 |  |

Таблица 2.2 – Протокол рассмотрения калькуляции расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии ООО »Жилкомсервис», городского поселения Мортка

| № | Наименование | Ед. изм. | 2013 год (тариф на производство и передачу) | 2013 год (тариф на передачу) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо, всего | тыс.руб. | 15 443,72 | 0 |
| 2 | Транспортные расходы | тыс.руб. | 616,80 | 0 |
| 3 | Электроэнергия | тыс.руб. | 1 162,39 | 110,86 |
| 4 | Холодная вода, всего | тыс.руб. | 345,44 | 32,92 |
| 5 | Вспомогательные материалы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 5 035,34 | 479,54 |
| 7 | Отчисления на соц. нужды | тыс.руб. | 1 520,67 | 144,82 |
| 7.1 | то же | % | 30,20 | 30,20 |
| 8 | Амортизационные отчисления и аренда | тыс.руб. | 198,09 | 18,87 |
|  | амортизационные отчисления | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | арендная плата | тыс.руб. | 198,09 | 18,87 |
| 9 | Прочие расходы, всего | тыс.руб. | 8 072,30 | 408,93 |
| 9.1 | Цеховые расходы, в том числе | тыс.руб. | 2 446,26 | 138,69 |
| 9.2 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 3 018,97 | 174,91 |
| 9.3 | Услуги производственного характера | тыс.руб. | 504,00 | 48 |
| 9.4 | Прочие | тыс.руб. | 497,00 | 47,33 |
| 10 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | тыс.руб. | 0,00 | 0 |
| 11 | Недополученный по независящим причинам доход | тыс.руб. | 0,00 | 0 |
| 12 | Итого производственных расходов | тыс.руб. | 32 394,75 | 1 195,94 |
| 13 | Расходы из прибыли | тыс.руб. | 3 149,50 | 299,94 |
| 14 | Всего расходов (НВВ) | тыс.руб. | 35 544,25 | 1 495,88 |
| 15 | Рентабельность | % | 8,86% | 20,05% |
| 16 | Полезный отпуск т/эн. | тыс.Гкал | 8,464 | 8,464 |
| 17 | Тариф | руб./Гкал | 4 199,46 | 176,73 |
| 18 | Выработка всего | тыс.Гкал | 9,955 | 9,955 |
| 21 | Удельная норма расхода нефти | кг/Гкал | 119,01 | 119,01 |
| 21.1 | Расход нефти | т | 1 022,41 | 1 022,41 |
| 21.2 | Цена нефти | Руб./т | 13 962,57 | 13 962,57 |
| 22 | Удельная норма расхода дров | М3/Гкал | 1 070,38 | 1 070,38 |
| 22.1 | Расход дров | М3 | 1 460,36 | 1 460,36 |
| 22.2 | Цена дров | Руб./тыс.м3 | 800,00 | 800,00 |
| 24 | Удельная норма расхода электрической энергии | кВтч/Гкал | 32,30 | 32,30 |
| 24.1 | Расход электроэнергии | тыс.кВтч | 321,55 | 30,62 |
| 24.2 | Цена электрической энергии | руб./тыс.кВтч | 3,620 | 3,62 |
| 25 | Удельная норма расхода воды | м3/Гкал | 0,50 | 0,5 |
| 25.1 | Расход воды | тыс.м3 | 4,98 | 0,47 |
| 25.2 | Цена воды | руб./м3 | 69,40 | 69,4 |
| 26 | Численность работающих | чел. | 21,00 | 2 |
| 27 | Средняя заработная плата 1 работника | руб./мес. | 19 981,00 | 19 981,00 |

Рисунок 2.1  – Схема радиусов эффективного теплоснабжения котельных в городском поселении Мортка

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны действия источников тепловой энергии системы теплоснабжения в городском поселении Мортка организуются за счет зон источников ООО «ЖКС» и «Завод МДФ».

- зона действия котельной № 1 ООО «ЖКС» охватывает потребителей в районе               ул. Борисова, Путейской, пер. Спортивного.

- зона действия котельной № 2 ООО «ЖКС» охватывает потребителей в районе                  ул. Борисова, Путейской, Индустриальной, Советской, Кедровой, Поповой, Таежной, Чайкиной, Кухтерина, пер. Пушкина, Советского, Ленина.

- зона действия котельной № 3 ООО «ЖКС» охватывает потребителей в районе                  ул. Сельской, Индустриальной, Свердлова.

- зона действия котельной «Завод МДФ» охватывает территорию предприятия.

Схема существующих зон действия котельных в городском поселении Мортка представлена на рисунке 2.2.

Расширение перспективных зон застройки в городском поселении Мортка планируется в зоне эксплуатационной деятельности ООО «ЖКС». Общая перспективная схема зон действия котельных в течение расчетного срока схемы теплоснабжения показана на рисунке 2.3.

Рисунок 2.2  – Зоны действия источников тепловой энергии системы теплоснабжения городского поселения Мортка

Рисунок 2.3  – Схема перспективного развития теплоснабжения в городского поселения Мортка на период до 2028 года

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зона действия индивидуального теплоснабжения формируются в районах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, которая не присоединена к системе централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение осуществляется посредством использования индивидуальных приборов печного дровяного отопления. Схема размещения существующей зоны индивидуальных источников тепловой энергии показана на рисунке 2.4. Увеличение зоны индивидуальных источников тепловой энергии в городском поселении Мортка, по данным, полученным от администрации городского поселения Мортка, в перспективе до 2028 года не планируется.

Рисунок 2.4.  – Зона существующей индивидуальной жилой застройки в городского поселения Мортка

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в существующих и перспективных зонах действия источников тепловой энергии городского поселения Мортка представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Резервы и дефициты тепловой мощности существующей системы теплоснабжения

| Год | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | Расчётный расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто в периоде, Гкал/ч | Прирост/убыль тепловой нагрузки за период, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый период | 4,5 | 4,48 |  |  | 0,205 | 4,275 | 0 | 1,783 | 0,336 | 2,156 |
| 2013 г. | 4,5 | 4,48 |  |  | 0,205 | 4,275 | 0 | 1,638 | 0,311 | 2,326 |
| 2014 г. | 4,5 | 4,48 |  | 0,205 |  | 4,275 | -0,162 | 1,476 | 0,280 | 2,519 |
| 2015 г. | 4,5 | 4,48 |  | 0,205 |  | 4,275 | 0 | 1,476 | 0,280 | 2,519 |
| 2016 г. | 4,5 | 4,48 |  | 0,205 |  | 4,275 | 0 | 1,476 | 0,280 | 2,519 |
| 2017 г. | 4,5 | 4,48 |  | 0,205 |  | 4,275 | 0 | 1,476 | 0,280 | 2,519 |
| 2018 г. | 4,5 | 4,48 |  | 0,205 |  | 4,275 | 0 | 1,476 | 0,280 | 2,519 |
| 2019-2023 гг. | Котельные выводятся из работы, теплоснабжение потребителей осуществляется от вновь вводимого блока котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024-2028 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый период | 4,5 | 4,45 |  |  | 0,205 | 4,245 | 0 | 2,082 | 0,563 | 1,600 |
| 2013 г. | 4,5 | 4,45 |  |  | 0,205 | 4,245 | 0 | 2,082 | 0,563 | 1,600 |
| 2014 г. | 4,5 | 4,45 |  | 0,205 |  | 4,245 | 0,059 | 2,141 | 0,578 | 1,526 |
| 2015 г. | 7,74 | 4,64 | 0,213 |  |  | 4,427 | 0,047 | 2,188 | 0,591 | 1,648 |
| 2016 г. | 7,74 | 4,64 | 0,213 |  |  | 4,427 | 0,079 | 2,267 | 0,612 | 1,548 |
| 2017 г. | 7,74 | 4,64 | 0,213 |  |  | 4,427 | 0 | 2,267 | 0,612 | 1,548 |
| 2018 г. | 7,74 | 4,64 | 0,213 |  |  | 4,427 | 0 | 2,267 | 0,612 | 1,548 |
| 2019-2023 гг. | 7,74 | 7,74 | 0,353 |  |  | 7,387 | 0,341 | 4,084 | 0,892 | 2,411 |
| 2024-2028 гг. | 7,74 | 7,74 | 0,353 |  |  | 7,387 | 0 | 4,084 | 0,892 | 2,411 |
|  | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовый период | 1,6 | 1,6 |  |  | 0,073 | 1,527 | 0 | 0,661 | 0,136 | 0,73 |
| 2013 г. | 1,6 | 1,6 |  |  | 0,073 | 1,527 | 0 | 0,661 | 0,136 | 0,73 |
| 2014 г. | 1,72 | 1,72 |  |  | 0,079 | 1,641 | 0 | 0,661 | 0,147 | 0,833 |
| 2015 г. | 1,72 | 1,72 |  |  | 0,079 | 1,641 | 0 | 0,661 | 0,147 | 0,833 |
| 2016 г. | 1,72 | 1,72 |  |  | 0,079 | 1,641 | 0 | 0,661 | 0,147 | 0,833 |
| 2017 г. | 1,72 | 1,72 |  |  | 0,079 | 1,641 | 0 | 0,661 | 0,147 | 0,833 |
| 2018 г. | 1,72 | 1,72 |  |  | 0,079 | 1,641 | 0 | 0,661 | 0,147 | 0,833 |
| 2019-2023 гг. | 1,72 | 1,72 |  |  | 0,079 | 1,641 | 0 | 0,661 | 0,147 | 0,833 |
| 2024-2028 гг. | 1,72 | 1,72 |  |  | 0,079 | 1,641 | 0 | 0,661 | 0,147 | 0,833 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блочно-модульная котельная «Бассейн» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 г. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 г. | 2,58 | 2,58 |  |  | 0,118 | 2,462 | 0 | 1,368 | 0,147 | 0,947 |
| 2015 г. | 2,58 | 2,58 |  |  | 0,118 | 2,462 | 0 | 1,368 | 0,147 | 0,947 |
| 2016 г. | 2,58 | 2,58 |  |  | 0,118 | 2,462 | 0 | 1,368 | 0,147 | 0,947 |
| 2017 г. | 2,58 | 2,58 |  |  | 0,118 | 2,462 | 0 | 1,368 | 0,147 | 0,947 |
| 2018 г. | 2,58 | 2,58 |  |  | 0,118 | 2,462 | 0 | 1,368 | 0,147 | 0,947 |
| 2019-2023 гг. | 2,58 | 2,58 |  |  | 0,118 | 2,462 | 0 | 1,368 | 0,147 | 0,947 |
| 2024-2028 гг. | 2,58 | 2,58 |  |  | 0,118 | 2,462 | 0 | 1,368 | 0,147 | 0,947 |
| 2019-2023 гг. | 7,74 | 7,74 |  |  | 0,118 | 2,462 | 0 | 1,368 | 0,147 | 0,947 |
| 2024-2028 гг. | 7,74 | 7,74 |  |  | 0,118 | 2,462 | 0 | 1,368 | 0,147 | 0,947 |

- В котельной № 2 с 2015 года вводится в эксплуатацию новый блок с 3 котлами, работающий на щепе. На период наладки располагаемая мощность котлов составляет 60% от установленной мощности. И с 2019 года блок выводится на проектную мощность. Данное мероприятие позволить вывести из работы  с 2019 года котельную № 1.

2.4.1.Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Данные по существующим и перспективным значениям установленной тепловой мощности, основного оборудования источников тепловой энергии городского поселения Мортка, представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базо-вый | 2013г. | 2014г. |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  | 2018г. | 2019-2023гг. | 2024-2028гг. |
| Существующие источники теплоснабжения пгт. Мортка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  | 4,5 | 4,5 |  | 4,5 | 9** |  |
| Котельная № 2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 12,24* |  | 12,24* | 12,24* | 12,24* |  |  |  |
| Котельная № 3 | 1,6 | 1,6 | 1,72 | 1,72 |  | 1,72 | 1,72 |  | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Перспективные источники теплоснабжения пгт. Мортка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Бассейн» | - | - | 2,58 |  | 2,58 | 2,58 | 2,58 |  | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Котельная № 2 (новая) | - | - | - |  | 7,74 | 7,74 | 7,74 |  | 7,74 | 7,74 | 7,74 |

*работают две котельные щепа и нефть поочередно (ведется пусконаладочные работы).

**остается в работе 1 котельная на щепе

2.4.2.Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

По предоставленным ООО «ЖКС» режимным картам по котельным № 1, № 2, № 3 на момент разработки схемы теплоснабжения городского поселения Мортка, для установленного основного оборудования имеются технические ограничения на использование установленной тепловой мощности. Однако имеющиеся ограничения не существенно влияют на общий отпуск тепловой энергии. Значения технических ограничений установленной мощности, значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на момент начала разработки схемы теплоснабжения городского поселения Мортка, а также значения установленной и располагаемой тепловой мощности планируемых к строительству источников тепла представлены соответственно в таблицах 2.5 и 2.6.

Таблица 2.5 – Существующие и перспективные значения технических ограничений установленной тепловой мощности

| Наименование котельной | Значение технических ограничений, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовый | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023гг. |  | 2024-2028гг. |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Переход на новую котельную на щепе |  |  |
| Котельная № 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 |  | Переход на новую котельную на щепе |  |
| Котельная № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Бассейн» | - | - | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Котельная № 2 (новая) | - | - | - |  | 3,28 |  | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 0 |  | 0 |

Таблица 2.6 – Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности

| Наименование котельной | Значение располагаемой тепловой мощности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовый | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |  | 2016г. |  |  | 2017г. |  |  | 2018г. |  | 2019-2023гг. |  | 2024-2028гг. |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |  | 4,48 |  | 4,48 |  |  | 4,48 |  |  | 4,48 |  | Переход на новую котельную на щепе |  |  |
| Котельная № 2 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  |  | 4,45 |  | 4,45 |  | Переход на новую котельную на щепе |  |  |
| Котельная № 3 | 1,6 | 1,6 | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  |  | 1,72 |  |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Бассейн» | - | - | 2,58 | 2,58 |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  |
| Котельная № 2 (новая) | - | - | - | 7,74 |  | 7,74 |  |  | 7,74 |  |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |  |

2.4.3.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Данные по существующим и перспективным затратам тепловой мощности на собственные нужды котельных городского поселения Мортка представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Существующие и перспективные расходы тепла на собственные нужды котельных, Гкал/ч

| Наименование котельной | Значение расхода тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовый | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |  | 2016г. |  | 2017г. | 2018г. |  |  | 2019-2023гг. | 2024-2028гг. |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |  |  |  | 0,205 | 0,205 | 0,205 |  |  | Переход на новую котельную на щепе |  |
| Котельная № 2 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |  |  | 0,205 |  | 0,205 |  | 0,205 | Переход на новую котельную на щепе |  |  |
| Котельная № 3 | 0,073 | 0,073 | 0,079 |  | 0,079 |  | 0,079 |  | 0,079 | 0,079 |  |  | 0,079 | 0,079 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Бассейн» | - | - | 0,118 |  |  | 0,118 |  | 0,118 | 0,118 | 0,118 |  |  | 0,118 | 0,118 |
| Котельная № 2 (новая) | - | - | - |  |  | 0,213 |  | 0,213 | 0,213 | 0,213 |  |  | 0,353 | 0,353 |

2.4.4.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Данные по существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто городского поселения Мортка показаны в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/ч

| Наименование котельной | Значение тепловой мощности нетто, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовый | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |  |  | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019-2023гг. |  | 2024-2028гг. |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 4,275 | 4,275 | 4,275 |  | 4,275 |  |  | 4,275 |  | 4,275 |  | 4,275 |  | Переход на новую котельную на щепе |  |  |
| Котельная № 2 | 4,245 | 4,245 | 4,245 |  | 4,245 |  | 4,245 |  | 4,245 |  |  |  | 4,245 |  | Переход на новую котельную на щепе |  |
| Котельная № 3 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |  |  |  | 1,527 |  | 1,527 |  | 1,527 |  | 1,527 |  | 1,527 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Бассейн» | - | 2,462 | 2,462 | 2,462 |  | 2,462 |  |  |  |  | 2,462 | 2,462 |  | 2,462 |  | 2,462 |
| Котельная № 2 (новая) | - | - | - | 4,427 |  | 4,427 |  |  |  |  | 4,427 | 4,427 |  | 7,387 |  | 7,387 |

2.4.5.Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов по котельным городского поселения Мортка представлены в таблице 2.9.

Значения существующих и перспективных потерь теплоносителя, с учетом затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь на рассматриваемую перспективу по котельным городского поселения Мортка представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.9 – Значения существующих и перспективных тепловых потерь

| Наименование котельной | Тепловые потери, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовый | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019-2023гг. | 2024-2028гг. |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,336 | 0,311 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |  | 0,280 |  |  | 0,280 | Переход на новую котельную на щепе |  |
| Котельная № 2 | 0,563 | 0,563 | 0,578 | 0,578 |  | 0,578 |  | 0,578 |  | 0,578 | Переход на новую котельную на щепе |  |
| Котельная № 3 | 0,136 | 0,136 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |  | 0,147 |  |  | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Бассейн» | - | - | 0,036 | 0,036 | 0,036 |  |  | 0,036 |  | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Котельная № 2 (новая) | - | - | - | 0,591 | 0,612 |  |  | 0,612 |  | 0,612 | 0,892 | 0,892 |

Таблица 2.10 – Значения существующих и перспективных потерь теплоносителя

| Наименование котельной | Потери теплоносителя, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовый | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023гг. | 2024-2028гг. |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,239 | 0,221 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | Переход на новую котельную на щепе |  |
| Котельная № 2 | 0,352 | 0,352 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | Переход на новую котельную на щепе |  |
| Котельная № 3 | 0,077 | 0,077 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Бассейн» | - | - | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Котельная № 2 (новая) | - | - | - | 0,560 | 0,578 | 0,578 | 0,578 | 0,845 | 0,845 |

2.4.6.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей в водяных тепловых сетях системы теплоснабжения городского поселения Мортка – отсутствуют.

2.4.7.Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Данные по существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, с выделением аварийного резерва источников тепловой энергии городского поселения Мортка представлены в таблицах 2.11 и 2.12.

Таблица 2.11 – Значения существующей, перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование котельной | Резервная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовый | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |  | 2016г. |  | 2017г. | 2018г. |  |  |  | 2019-2023гг. | 2024-2028гг. |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 2,156 | 2,326 | 2,519 |  | 2,519 | 2,519 |  | 2,519 |  |  |  | 2,519 |  | Переход на новую котельную на щепе |  |
| Котельная № 2 | 1,6 | 1,6 | 1,526 |  | 1,526 | 1,526 |  |  | 1,526 |  | 1,526 |  | Переход на новую котельную на щепе |  |  |
| Котельная № 3 | 0,73 | 0,73 | 0,833 |  | 0,833 | 0,833 |  | 0,833 |  |  |  | 0,833 |  | 0,833 | 0,833 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Бассейн» | - | - | - | 0,947 |  | 0,947 |  |  | 0,947 | 0,947 |  |  |  | 0,947 | 0,947 |
| Котельная № 2 (новая) | - | - | - | 1,648 |  | 1,548 |  |  | 1,548 | 1,548 |  |  |  | 2,411 | 2,411 |

Таблица 2.12 – Значения существующего и перспективного аварийного резерва тепловой мощности источников теплоснабжения

| Наименование котельной | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовый | 2013г. |  | 2014г. |  | 2015г. |  | 2016г. |  | 2017г. |  |  |  | 2018г. |  |  | 2019-2023гг. |  | 2024-2028гг. |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,427 | 0,460 |  | 0,498 |  | 0,498 |  | 0,498 |  | 0,498 |  |  | 0,498 |  |  | Переход на новую котельную на щепе |  |  |  |
| Котельная № 2 | 0,317 | 0,317 |  | 0,317 |  | 0,317 |  | 0,317 |  | 0,317 |  | 0,317 |  |  |  | Переход на новую котельную на щепе |  |  |  |
| Котельная № 3 | 0,216 | 0,216 |  | 0,247 |  | 0,247 |  | 0,247 |  | 0,247 |  |  | 0,247 |  |  | 0,247 |  | 0,247 |  |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная «Бассейн» | - |  | - |  | 0,209 | 0,209 | 0,209 |  | 0,209 |  | 0,209 |  |  |  | 0,209 |  |  | 0,209 |  |
| Котельная № 2 (новая) | - |  | - |  | - | 0,326 | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |  |  |  | 0,479 |  |  | 0,479 |  |

Потребители, присоединенные к котельной ООО «Завод МДФ», являются производственными зданиями и строениями, поэтому, согласно п.4.2 [0] в плане надежности теплоснабжения, являются потребителями третьей категории и в соответствии с этим возможно прекращение подачи тепловой энергии части производственных помещений на продолжительное время.

2.4.8.Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

В соответствии с частью 3 статьи 7 [0] тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов). Для городского поселения Мортка указанным органом является региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Установление тарифов на очередной период регулирования производится приказом руководителя службы.

Приказами об установлении тарифов, выпущенных в последние три года для теплоснабжающих организаций в городском поселении Мортка, рассматриваемых в схеме теплоснабжения (общество с ограниченной ответственностью «Морткинская жилищно-коммунальная компания» осуществляла деятельность по оказанию услуг теплоснабжения до 18 октября 2012 года, ООО «ЖКС» осуществляет деятельность по оказанию услуг теплоснабжения с 18 октября 2012 года по настоящее время), определены тарифы только для двух основных групп потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии – бюджетные потребители и иные потребители. Отдельных категорий потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, в приказе не выделялось. На основании этого прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, в схеме не определялся.

В соответствии с частью 9 статьи 10 [0] «…Поставки тепловой энергии (мощности) теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, введенными в эксплуатацию после 01 января  2010 года, могут осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров теплоснабжения, заключенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон. Государственное регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности), теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не применяется…».

«Правила заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и теплоноситель и введенными в эксплуатацию после 01 января 2010 года», утвержденными [0] (далее - Правила), устанавливают порядок заключения долгосрочного (на срок более чем 1 год) договора теплоснабжения между потребителем тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным по соглашению сторон (далее - нерегулируемый долгосрочный договор), в целях обеспечения потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя объектами, потребляющими тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель (далее - теплопотребляющие объекты) и введёнными в эксплуатацию после 01 января 2010 года.

Нерегулируемый долгосрочный договор заключается при соблюдении следующих условий:

- заключение нерегулируемого долгосрочного договора в отношении тепловой энергии, произведенной источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 01 января 2010 г., не влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие объекты которых введены в эксплуатацию до 01 января 2010 года (далее - отсутствие отрицательных тарифных последствий);

- существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью) и (или) теплоносителем от источников тепловой энергии потребителя тепловой энергии.

Технологическая возможность снабжения тепловой энергией (мощностью) и (или) теплоносителем от источников тепловой энергии потребителя тепловой энергии существует, если теплопотребляющий объект потребителя тепловой энергии, снабжение которого тепловой энергией (мощностью) и (или) теплоносителем планируется осуществлять по нерегулируемому долгосрочному договору, а также источник тепловой энергии, с использованием которого планируется производство тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляемых по нерегулируемому долгосрочному договору, расположены или будут расположены в одной системе теплоснабжения при выполнении одного из следующих условий:

а) имеются документы, подтверждающие, что теплопотребляющий объект и источник тепловой энергии в установленном порядке подключены к системе теплоснабжения;

б) потребителем тепловой энергии (теплоснабжающей организацией в отношении источника тепловой энергии) заключен договор о  подключении к системе теплоснабжения в отношении такого теплопотребляющего объекта;

в) имеются технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку (мощность) и сроки подключения теплопотребляющего объекта (источника тепловой энергии) к сетям теплоснабжения, предоставленные в порядке, установленном градостроительным законодательством Российской Федерации.

В городском поселении Мортка на момент разработки схемы теплоснабжения, по информации, полученной от теплоснабжающей организации - ООО «ЖКС», действующие договора теплоснабжения между ним и потребителями тепловой энергии заключались только с фиксированным сроком действия, на срок не более 1 финансового года. Долгосрочные (на срок более чем 1 год) договора теплоснабжения между потребителем тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным по соглашению сторон, в целях обеспечения потребления тепловой энергии объектами, потребляющими тепловую энергию и введенными в эксплуатацию после 01 января 2010 года, не заключались. Заключению данных договоров не планируется и в перспективе. На основании этого прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, в схеме не определялся.

Для заключения нерегулируемых долгосрочных договоров в соответствии с [0] устанавливается следующий порядок:

- Одна сторона нерегулируемого долгосрочного договора, имеющая намерение заключить нерегулируемый долгосрочный договор (теплоснабжающая организация или потребитель тепловой энергии), сообщает в письменной форме другой стороне о своем намерении с изложением существенных условий такого договора и приложением документов, подтверждающих выполнение одного из условий, указанных в пункте 3 Правил.

- Теплоснабжающая организация или потребитель тепловой энергии в течение 7 календарных дней с даты получения согласия на заключение нерегулируемого долгосрочного договора направляет заявку в орган регулирования на предоставление заключения об отсутствии отрицательных тарифных последствий.

- Орган регулирования в течение 20 рабочих дней с даты поступления заявки от теплоснабжающей организации или потребителя тепловой энергии на предоставление заключения об отсутствии отрицательных тарифных последствий выдает соответствующее заключение.

- После получения заключения органа регулирования об отсутствии отрицательных тарифных последствий стороны в течение согласованного ими срока проводят переговоры по согласованию условий нерегулируемого долгосрочного договора теплоснабжения и заключают нерегулируемый долгосрочный договор теплоснабжения.

В соответствии с частью 3 статьи 10 [0] «…В случае заключения между теплоснабжающей организацией и потребителем долгосрочного договора теплоснабжения (на срок более чем один год) орган регулирования в соответствии с условиями такого договора устанавливает долгосрочный тариф на реализуемую потребителю тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в  сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с [0] «…долгосрочные тарифы - тарифы в сфере теплоснабжения, установленные на долгосрочный период регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемых организаций в числовом выражении или в виде формул. Долгосрочные тарифы устанавливаются на срок более 1 финансового года с учетом особенностей, предусмотренных настоящим документом».

В соответствии пунктом 51 указанного постановления «… Долгосрочные тарифы устанавливаются органом регулирования для регулируемой организации в числовом выражении или в виде формул отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании определенных органом регулирования для такой регулируемой организации значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, для которой устанавливаются такие тарифы, определяются органом регулирования на весь долгосрочный период регулирования, в течение которого не пересматриваются».

- Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения городского поселения Мортка до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий:

- система теплоснабжения городского поселения Мортка закрытая: на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха;

- сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения;

- подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления.

На рисунке 3.1 и в таблице 3.1 представлены перспективные объемы нормативных потерь теплоносителя в ходе развития системы теплоснабжения городского поселения Мортка, с учётом предполагаемых к реализации мероприятий по новому строительству.

Рисунок 3.1 – Прогноз нормативных потерь сетевой воды в тепловых сетях в зонах действия тепловой энергии городского поселения Мортка

Таблица 3.1 - Перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя

| Показатель | Единицы измерения | 2012г. | 2013г. | 2014г. |  |  | 2015г. |  |  | 2016г. |  |  |  | 2017г. | 2018г. |  |  | 2019-2023гг. |  |  | 2024-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | тыс. м3/год | 2,197 | 2,197 | 2,197 |  | 2,197 |  | 2,197 |  |  |  | 2,197 |  |  |  | 2,197 |  |  | Переход на новую котельную на щепе |  |  |
| Потери сетевой воды с утечками | тыс. м3/год | 2,006 | 2,006 | 2,006 |  | 2,006 |  | 2,006 |  |  |  | 2,006 |  |  |  | 2,006 |  |  |  |  |  |
| Потери сетевой воды, связанные с пуском после плановых ремонтов | тыс. м3/год | 0,143 | 0,143 | 0,143 |  | 0,143 |  | 0,143 |  |  |  | 0,143 |  |  |  | 0,143 |  |  |  |  |  |
| Потери сетевой воды, связанные с проведением испытаний | тыс. м3/год | 0,048 | 0,048 | 0,048 |  | 0,048 |  | 0,048 |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |
| Зона действия котельной № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | тыс. м3/год | 3,240 | 3,281 | 3,281 | 3,281 |  |  |  | 3,281 |  | 3,281 |  |  |  |  |  | 3,281 |  |  | Переход на новую котельную на щепе |  |
| Потери сетевой воды с утечками | тыс. м3/год | 2,958 | 2,996 | 2,996 | 2,996 |  |  |  | 2,996 |  | 2,996 |  |  |  |  |  | 2,996 |  |  |  |  |
| Потери сетевой воды, связанные с пуском после плановых ремонтов | тыс. м3/год | 0,211 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |  |  |  | 0,214 |  | 0,214 |  |  |  |  |  | 0,214 |  |  |  |  |
| Потери сетевой воды, связанные с проведением испытаний | тыс. м3/год | 0,070 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |  |  |  | 0,071 |  | 0,071 |  |  |  |  |  | 0,071 |  |  |  |  |
| Зона действия котельной № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | тыс. м3/год | 0,706 | 0,706 | 0,706 |  |  | 0,894 |  |  | 1,083 |  |  |  | 1,083 | 1,083 |  |  | 1,083 |  |  | 1,083 |
| Потери сетевой воды с утечками | тыс. м3/год | 0,644 | 0,644 | 0,644 |  |  | 0,816 |  |  | 0,988 |  |  |  | 0,988 | 0,988 |  |  | 0,988 |  |  | 0,988 |
| Потери сетевой воды, связанные с пуском после плановых ремонтов | тыс. м3/год | 0,046 | 0,046 | 0,046 |  |  | 0,058 |  |  | 0,071 |  |  |  | 0,071 | 0,071 |  |  | 0,071 |  |  | 0,071 |
| Потери сетевой воды, связанные с проведением испытаний | тыс. м3/год | 0,015 | 0,015 | 0,015 |  |  | 0,019 |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,024 | 0,024 |  |  | 0,024 |  |  | 0,024 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 (новая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | тыс. м3/год | Теплоснабжение потребителей осуществляется от существующих котельных № 1 и № 2 |  | 5,533 |  |  | 5,546 |  |  | 5,546 |  |  |  | 5,546 | 5,546 |  |  | 5,546 |  |  | 5,546 |
| Потери сетевой воды с утечками | тыс. м3/год |  |  | 5,052 |  |  | 5,064 |  |  | 5,064 |  |  |  | 5,064 | 5,064 |  |  | 5,064 |  |  | 5,064 |
| Потери сетевой воды, связанные с пуском после плановых ремонтов | тыс. м3/год |  |  | 0,361 |  |  | 0,362 |  |  | 0,362 |  |  |  | 0,362 | 0,362 |  |  | 0,362 |  |  | 0,362 |
| Потери сетевой воды, связанные с проведением испытаний | тыс. м3/год |  |  | 0,120 |  |  | 0,121 |  |  | 0,121 |  |  |  | 0,121 | 0,121 |  |  | 0,121 |  |  | 0,121 |
| Блочно-модульная котельная «Бассейн» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | тыс. м3/год | - | - | 1,530 |  |  | 1,530 |  |  | 1,530 |  |  |  | 1,530 | 1,530 |  |  | 1,530 |  |  | 1,530 |
| Потери сетевой воды с утечками | тыс. м3/год | - | - | 1,397 |  |  | 1,397 |  |  | 1,397 |  |  |  | 1,397 | 1,397 |  |  | 1,397 |  |  | 1,397 |
| Потери сетевой воды, связанные с пуском после плановых ремонтов | тыс. м3/год | - | - | 0,100 |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,100 | 0,100 |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |
| Потери сетевой воды, связанные с проведением испытаний | тыс. м3/год | - | - | 0,033 |  |  | 0,033 |  |  | 0,033 |  |  |  | 0,033 | 0,033 |  |  | 0,033 |  |  | 0,033 |
| Всего по пгт. Мортка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч: | тыс. м3/год | 6,14 | 7,71 | 7,77 |  |  | 7,97 |  |  | 8,16 |  |  | 8,16 |  | 8,38 |  |  | 8,38 |  |  | 8,38 |
| Потери сетевой воды с утечками | тыс. м3/год | 5,61 | 7,04 | 7,09 |  |  | 7,28 |  |  | 7,45 |  |  | 7,45 |  | 7,65 |  |  | 7,65 |  |  | 7,65 |
| Потери сетевой воды связанные с пуском после плановых ремонтов | тыс. м3/год | 0,40 | 0,50 | 0,51 |  |  | 0,52 |  |  | 0,53 |  |  | 0,53 |  | 0,55 |  |  | 0,55 |  |  | 0,55 |
| Потери сетевой воды связанные с проведением испытаний | тыс. м3/год | 0,13 | 0,17 | 0,17 |  |  | 0,17 |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Источником водоснабжения котельных городского поселения Мортка является водопровод от водоочистных сооружений ВОС-1200. Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей организована без применения водоподготовительных установок. На намечаемых к строительству источниках теплоснабжения при разработке проектной документации предусматриваются водоподготовительные установки с производительностью, достаточной для покрытия утечек сетевой воды в эксплуатационном режиме работы систем теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 6.16[0] установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. Максимальный часовой расход подпиточной воды (Gм, м3/ч) для закрытых систем теплоснабжения составляет:

,

где  Gм - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети;

Vтс - объем воды в системах теплоснабжения, м3.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в эксплуатационном режиме по действующим и намечаемым к строительству котельным на всех этапах рассматриваемого периода представлены в таблице 3.2.

На котельной № 3 «ЖКС» предлагается запроектировать и установить водоподготовительную установку производительностью не менее 5,118 т/ч.

Таблица 3.2 - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, установленных на теплоисточниках, и максимального потребления теплоносителя в эксплуатационном режиме системы теплоснабжения

| Показатель | Единицы измерения | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2018-2023гг. | 2024-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность проектируемой ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | Переход на новую котельную на щепе |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т. ч: | т/ч | 2,259 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 | 2,244 |  |  |
|  | т/год | 2196,595 | 2196,595 | 2196,595 | 2196,595 | 2196,595 | 2196,595 | 2196,595 |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Зона действия котельной № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,006 |
| Производительность проектируемой ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | Переход на новую котельную на щепе |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т. ч: | т/ч | 3,332 | 3,352 | 3,352 | 3,352 | 3,352 | 3,352 | 3,352 |  |  |
|  | т/год | 3239,929 | 3281,486 | 3281,486 | 3281,486 | 3281,486 | 3281,486 | 3281,486 |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Зона действия котельной № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность проектируемой ВПУ | т/ч | - | - | не менее 5,188 | не менее 5,188 | не менее 5,188 | не менее 5,188 | не менее 5,118 | не менее 5,118 | не менее 5,118 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т. ч: | т/ч | 5,077 | 5,077 | 5,077 | 5,097 | 5,118 | 5,118 | 5,118 | 5,118 | 5,118 |
|  | т/год | 705,637 | 705,637 | 705,637 | 894,123 | 1082,609 | 1082,609 | 1082,609 | 1082,609 | 1082,609 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 (новая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность проектируемой ВПУ | т/ч | Теплоснабжение потребителей осуществляется от существующих котельных № 1 и № 2 |  | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т. ч: | т/ч |  |  | 5,601 | 5,603 | 5,603 | 5,603 | 5,603 | 5,603 | 5,603 |
|  | т/год |  |  | 5532,984 | 5545,943 | 5545,943 | 5545,943 | 5545,943 | 5545,943 | 5545,943 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  | 2,399 | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 2,397 |
| Доля резерва | % |  |  | 29,982 | 29,965 | 29,965 | 29,965 | 29,965 | 29,965 | 29,965 |
| Блочно-модульная котельная «Бассейн» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность проектируемой ВПУ | т/ч | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме, в т. ч: | т/ч | - | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
|  | т/год | - | 1530,144 | 1530,144 | 1530,144 | 1530,144 | 1530,144 | 1530,144 | 1530,144 | 1530,144 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1,318 |
| Доля резерва | % | - | 87,856 | 87,856 | 87,856 | 87,856 | 87,856 | 87,856 | 87,856 | 87,856 |

3.2.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с пунктом 6.22[0] для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения, независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объёму тепловой сети.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в аварийном режиме по действующим и намечаемым к строительству котельным на всех этапах рассматриваемого периода представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3. - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в аварийном режиме

| Показатель | Единицы измерения | 2012г. | 2013г. | 2014г. |  |  | 2015г. | 2016г. |  | 2017г. |  |  | 2018г. |  |  | 2018-2022гг. | 2023-2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия котельной № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность проектируемой ВПУ | т/ч | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | Переход на новую котельную на щепе |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | т/ч | 1,910 | 1,910 | 1,910 |  | 1,910 |  | 1,910 | 1,910 |  |  | 1,910 |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Зона действия котельной № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность проектируемой ВПУ | т/ч | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  | Переход на новую котельную на щепе |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | т/ч | 2,817 | 2,853 | 2,853 | 2,853 |  |  | 2,853 | 2,853 |  | 2,853 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия котельной № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность проектируемой ВПУ | т/ч | - | - | не менее 5,188 |  |  | не менее 5,188 | не менее 5,188 |  | не менее 5,188 |  |  | не менее 5,188 |  |  | не менее 5,188 | не менее 5,188 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | т/ч | 0,614 | 0,614 | 0,614 |  |  | 0,777 | 0,941 |  | 0,941 |  |  | 0,941 |  |  | 0,941 | 0,941 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 (новая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность проектируемой ВПУ | т/ч | Теплоснабжение потребителей осуществляется от существующих котельных № 1 и № 2 |  | 8,00 |  |  | 8,00 | 8,00 |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 | 8,00 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | т/ч |  |  | 4,811 |  |  | 4,823 | 4,823 |  | 4,823 |  |  | 4,823 |  |  | 4,823 | 4,823 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  | 3,189 |  |  | 3,177 | 3,177 |  | 3,177 |  |  | 3,177 |  |  | 3,177 | 3,177 |
| Доля резерва | % |  |  | 39,859 |  |  | 39,718 | 39,718 |  | 39,718 |  |  | 39,718 |  |  | 39,718 | 39,718 |
| Блочно-модульная котельная «Бассейн» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность проектируемой ВПУ | т/ч | - | 1,5 | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в аварийном режиме | т/ч | - | 1,331 | 1,331 |  |  | 1,331 | 1,331 |  | 1,331 |  |  | 1,331 |  |  | 1,331 | 1,331 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | 0,169 | 0,169 |  |  | 0,169 | 0,169 |  | 0,169 |  |  | 0,169 |  |  | 0,169 | 0,169 |
| Доля резерва | % | - | 11,296 | 11,296 |  |  | 11,296 | 11,296 |  | 11,296 |  |  | 11,296 |  |  | 11,296 | 11,296 |

Производительность проектируемых водоподготовительных установок источников тепловой энергии системы теплоснабжения городского поселения Мортка достаточна для компенсации потерь теплоносителя в тепловых сетях в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

На котельной № 3 ООО «ЖКС» предлагается запроектировать и установить водоподготовительную установку производительностью не менее 5,188 т/ч.

- Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Теплоснабжение городского поселения Мортка организовано от 3 водогрейных котельных: две из них работают на нефти и одна на дровах. Котельная ООО «Завод МДФ» работает на древесной щепе и отходах деревообработки.

Все многоквартирные дома и общественные здания (социального, культурного и бытового назначения), подключенные к системе центрального теплоснабжения, запитаны от котельных ООО «ЖКС».

Источниками теплоснабжения объектов частного сектора является индивидуальное печное отопление и источники централизованного теплоснабжения городского поселения Мортка.

Предлагаемые варианты позволяют выбрать оптимальное направление повышения эффективности работы системы теплоснабжения городского поселения Мортка:

- снижение эксплуатационных и материальных затрат, за счет обновления парка основного и вспомогательного оборудования;

- повышение надежности системы теплоснабжения, замены изношенных тепловых сетей;

- повышение качества системы теплоснабжения;

- снижение потерь в тепловых сетях;

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Критерием обеспечения перспективного спроса на тепловую мощность является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов развития системы теплоснабжения городского поселения Мортка.

4.1.Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно предоставленным администрацией городского поселения    Мортка данным по прогнозу приростов строительных фондов (письма от 28 июня 2013 года № 1478 и                       от 24 июля 2013 года № 1635), был проведен расчет перспективных тепловых нагрузок в городском поселении Мортка. Исходя из полученных данных строительство новых объектов жилищного и социально-бытового назначения на осваиваемых территориях поселения будет происходить в основном в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЖКС», с присоединением к существующим, на момент подключения, источникам централизованного теплоснабжения на территории поселка.

Возможность и целесообразность передачи тепловой энергии от существующих на момент подключения источников теплоснабжения отсутствует по объекту детский сад, намечаемого к строительству 2018 году, площадью (отапливаемой) 3000 м2, расположение которого предполагается по адресу пгт. Мортка, ул. Новикова, д. 80.

Обоснованием отказа от подключения детского сада по ул. Новикова, 80 к существующим тепловым сетям являются результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения объекта, которые показали экономическую нецелесообразность присоединения здания к тепловым сетям котельной № 3 ООО «ЖКС». Так же при указанном подключении на котельной № 3 будет исчерпано значение аварийного резерва тепловой мощности по котельной, что повлечет за собой затраты на ее реконструкцию.

Теплоснабжение детского сада по адресу пгт. Мортка, ул. Новикова, д. 80 предлагается осуществить от индивидуальной электрической котельной мощностью 30кВт. Место установки котельной необходимо определить при проектировании.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, в схеме теплоснабжения не предусмотрены.

4.3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения схемой теплоснабжения городского поселения Мортка не предусматриваются.

4.4.Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В системе теплоснабжения городского поселения Мортка источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, не предусмотрено.

В 2014 году предусмотрен вывод из эксплуатации в холодный резерв, а в последующем демонтаж избыточных котельных № 1 и № 2 (после ввода в эксплуатацию котельной № 2 (новая) с целью снижения эксплуатационных затрат в системе теплоснабжения поселения.

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Мероприятий по переоборудованию котельных городского поселения Мортка в источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок - не предусмотрено.

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Мероприятий по переводу котельных городского поселения Мортка в существующих и расширяемых зонах в источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок -                 не предусмотрено.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Для оптимизации функционирования системы теплоснабжения и обеспечения перспективных тепловых нагрузок в городском поселении Мортка (пгт. Мортка) предлагается выполнить мероприятия по загрузке источников тепловой энергии, распределении и перераспределении тепловой нагрузки в зоне действия централизованной системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения:

1. Ввести в эксплуатацию в 2013 году отопительную котельную № 2 (новая) установленной тепловой мощностью 7,74 Гкал/ч (9 МВт), работающую на биотопливе – древесной щепе, резервное топливо – дрова, древесные брикеты, уголь. В состав котельной входят:

- 3 водогрейных котла типа «Кочегар» КВм-3,0 с топкой КСМОД-3,0 и автоматикой котла и процесса горения, дымососы с дымоходами, вентиляторы дутьевые, дымовая труба самонесущая, автоматика контроля дымовых газов, воздухоподогреватель;

- установка химводоподготовки WST-8,0-FI-(SC) мощностью 8 т/ч, бак подпиточной воды объёмом 3 м3, насосы - сетевые, подпиточные и рециркуляции;

- складской топливный комплекс: территория хранения –  закрытый склад, оборудование приготовления щепы, расходный склад-бункер с винтовым толкателем, оборудование автоматики топливоподачи.

Назначение котельной – сезонное снабжение тепловой энергии на нужды отопления зданий на территории пгт. Мортка. Зона действия – поселок городского типа Мортка.

2. В 2014 году перераспределить тепловую нагрузку потребителей тепловой энергии с зон действия котельной № 1 и котельной № 2, на зону действия котельной № 2 (новая). Для этого выполнить прокладку тепловых сетей, соединяющих котельную № 2 (новая) и существующие сети котельных № 1 и № 2.

3. В 2019 году после запуска на полную мощность котельной № 2 (новая) и прокладки соединяющих перемычек вывести котельные № 1 и № 2 из  эксплуатации.

Основанием для выбора настоящего варианта перераспределения нагрузки между источниками тепловой энергии и загрузки источника тепловой энергии являются решения пункта 2 протокола совместного совещания у заместителя главы Кондинского района Тагильцева А.А. по разработке схемы теплоснабжения городского поселения Мортка, расчеты, выполненные ИТЦ «КЭР» при разработке схемы теплоснабжения и письмо заместителя главы администрации Кондинского района от 28 августа 2013 года                                 № 08-11-006977 «О вариантах развития системы теплоснабжения в пгт. Мортка». Решения по котельной № 2 (новая) позволит удовлетворить спрос на тепловую энергию в поселке на расчетный срок, снизить затраты на производство и передачу тепловой энергии, содержание обслуживающего персонала.

4. В 2013 году построить и ввести в эксплуатацию объектовую отопительную блочно-модульную котельную «Бассейн», работающую на биотопливе – древесных брикетах, установленной тепловой мощностью 2,58 Гкал/ч (3 МВт), с 3 водогрейными котлами типа КВм-1,0.

Назначение котельной – круглогодичное снабжение тепловой энергии спорткомплекса на нужды отопления и горячего водоснабжения, в том числе в летний период – для подогрева воды в бассейне. Зона действия  - спортивный комплекс.

5. Зона действия и присоединенные тепловые нагрузки существующей котельной № 3 - остаются без изменений.

6. В течение расчётного срока 2014 – 2028 гг. подключать к котельной № 2 (новая) и котельной №3 перспективные объекты на застраиваемых территориях с суммарной тепловой нагрузкой 0,529 Гкал/ч.

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

На котельных ООО «ЖКС» в пгт. Мортка применяется температурный график 92/64ºС. Температурный график работы котельных ООО «ЖКС» приведен на рисунке 4.1

Действующий температурный график 92/64 ºС является оптимальным для существующего периода для котельных № 1, № 2, № 3. Изменение температурного графика – не требуется.

На перспективу с 2014 до 2028 года для котельных № 2 (новая) и «Бассейн» предлагается утвердить температурный график 92/64ºС.

Рисунок 4.1  – Температурный график котельных ООО «ЖКС»

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

На перспективу планируется ввод в эксплуатацию в 2013 году котельной № 2 (новая) и блочно-модульной котельной «Бассейн». В эксплуатации остается котельная № 3.

Значения перспективной установленной тепловой мощности, перспективного и аварийного резерва тепловых источников городского поселения Мортка представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Значения перспективной установленной тепловой мощности, перспективного и аварийного резерва тепловых источников городского поселения Мортка

| Периоды | Установленная мощность, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 (новая) |  |  |  |
| 2013 г. | 7,74 | 3,099 | 0,519 |
| 2014 г. | 7,74 | 3,068 | 0,488 |
| 2015 г. | 7,74 | 3,061 | 0,481 |
| 2016 г. | 7,74 | 3,061 | 0,481 |
| 2017 г. | 7,74 | 3,061 | 0,481 |
| 2018 г. | 7,74 | 3,061 | 0,481 |
| 2019-2023 гг. | 7,74 | 3,061 | 0,481 |
| 2024-2028 гг. | 7,74 | 3,061 | 0,481 |
| Котельная № 3 |  |  |  |
| 2013 г. | 1,6 | 1,001 | 0,201 |
| 2014 г. | 1,6 | 1,001 | 0,201 |
| 2015 г. | 1,6 | 0,884 | 0,084 |
| 2016 г. | 1,6 | 0,773 | 0 |
| 2017 г. | 1,6 | 0,773 | 0 |
| 2018 г. | 1,6 | 0,773 | 0 |
| 2019-2023 гг. | 1,6 | 0,773 | 0 |
| 2024-2028 гг. | 1,6 | 0,773 | 0 |
| Блочно-модульная котельная «Бассейн» |  |  |  |
| 2013 г. | 2,58 | 1,058 | 0,198 |
| 2014 г. | 2,58 | 1,058 | 0,198 |
| 2015 г. | 2,58 | 1,058 | 0,198 |
| 2016 г. | 2,58 | 1,058 | 0,198 |
| 2017 г. | 2,58 | 1,058 | 0,198 |
| 2018 г. | 2,58 | 1,058 | 0,198 |
| 2019-2023 гг. | 2,58 | 1,058 | 0,198 |
| 2024-2028 гг. | 2,58 | 1,058 | 0,198 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На момент разработки схемы теплоснабжения (по состоянию на 31 декабря 2012 года) в городском поселении Мортка отсутствуют зоны с дефицитами тепловой мощности. Также с учетом выполненных расчётов перспективного теплопотребления для каждого этапа, рассматриваемого в схеме теплоснабжения, зон с дефицитами тепловой мощности не выявлено. Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки в схеме теплоснабжения – не предусмотрено.

5.2.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок потребителей жилищной и комплексной застройки на вновь осваиваемых территориях по городскому поселению Мортка в 2013 году и на расчётный срок схемы теплоснабжения (2014-2028 гг.), предлагается выполнить строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от существующих источников теплоснабжения.

На расчётный период до 2028 года прирост тепловой нагрузки планируется по               пгт. Мортка в зоне действия котельной № 2–0,0629 Гкал/ч и в зоне действия котельной № 3 – 0,2169 Гкал/ч. Подключение перспективных потребителей планируется осуществлять к первому контуру тепловых сетей котельных по зависимой схеме присоединения системы отопления.

Для подачи теплоносителя перспективным потребителям тепловой энергии                        пгт. Мортка предусматривается прокладка трубопроводов тепловых сетей к 2028 году общей протяжённостью 0,653 км в двухтрубном исчислении.

Характеристика тепловых сетей, необходимых для подключения перспективных потребителей тепловой энергии и этапы выполнения работ по прокладке трубопроводов, приведены в таблице 5.1.

Таблица 4.2 - Характеристика участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей тепловой энергии городского поселения Мортка

| № п/п | Адрес | Наименование объекта строительства | Планируемый срок окончания строительства, год | Наименование участка | Условный диаметр, м | длина, м | вид прокладки, тип изоляции | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Путейская, д. 16 | Бассейн | 2013 | - | 0,15 | 140 | надземная бесканальная, ППУ | Тепловая сеть от блочно-модульной котельной непосредственно до бассейна |
| 2 | ул. Ленина, д. 18 | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2013 | т.к.18 - т.18А | 0,04 | 17 | подземная бесканальная, ППУ | Подключение к сетям котельной № 2. т.к.18 - новая тепловая камера в точке 18 |
| 3 | ул. Ленина, д. 1 | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2014 | т.к.146 - т.146А | 0,04 | 45 | подземная бесканальная, ППУ | Подключение к сетям котельной №2. т.к.146 - новая тепловая камера в точке 146 |
| 4 | ул. Советская, д. 3 | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2014 | - | - | - | - | - |
| 5 | ул. П.С.Чернобая, д. 1 | жилой 3-этажный многоквартирный дом | 2019 | т.к.5 - т.к.44 | 0,08 | 308 | подземная бесканальная, ППУ | Подключение к сетям котельной № 3. т.к.44 - новая тепловая камера на месте проектируемого ответвления на жилой дом ул. П.С.Чернобая, д.3, строительство которого запланировано на 2016г.) |
|  |  |  |  | т.к.44 - т.к.45 | 0,07 | 2 |  |  |
| 6 | ул. Таёжная, д. 7 | жилой 1-этажный многоквартирный дом | 2015 | - | - | - | - | - |
| 7 | ул. Ленина, д. 4 | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2015 | т.129-т.131 | 0,04 | 94 | подземная бесканальная, ППУ | Подключение к сетям котельной № 2. Реконструкция участка с целью увеличения диаметра |
| 8 | ул. П.С.Чернобая, д. 3 | жилой 3-этажный многоквартирный дом | 2019 | т.к.44 - т.46 | 0,07 | 47 | подземная бесканальная, ППУ | Подключение к сетям котельной № 3. т.к.44 - см. примечание пункт 5 |
| 9 | ул. Ленина, д. 8 | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2016 | - | - | - | - | - |
| 10 | ул. Ленина, д. 9 | жилой 2-этажный многоквартирный дом | 2017 | - | - | - | - | - |
| 11 | ул. Новикова, д. 80 | Детский сад | 2018 | - | - | - | - | - |

5.3.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения)

В связи с тем, что для оптимизации системы теплоснабжения городского поселения Мортка предлагается объединить зоны действия существующих котельных № 1 и № 2, присоединением их (сетей) к котельной № 2 (новая), котельные «Бассейн» и «Завод МДФ» работают на свои зоны теплоснабжения, а мощности котельной № 3 не позволяют сохранить надежность теплоснабжения при присоединении к ней тепловых сетей других котельных, то предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

5.4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте «г» пункта 10 [0]

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения городского поселения Мортка необходимо провести поэтапную реконструкцию отдельных участков тепловых сетей, имеющих значительный физический износ, в зонах котельных № 1 и № 2 «ЖКС».

Сети котельных № 3 «ЖКС», «Завод МДФ» были проложены начиная с 2001 года и позднее, и в течение периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения, исходя из расчётного срока службы тепловых сетей, в замене не нуждаются.

Предлагаемые объёмы реконструкции тепловых сетей котельных № 1 и № 2                   ООО «ЖКС» на каждый год рассматриваемого в схеме теплоснабжения городского поселения Мортка периода приведены в таблице 5.2.

Таблица 4.3 - Объём реконструкции тепловых сетей по котельным № 1 и № 2

| Период реализации мероприятия, год | Год ввода в эксплуатацию | Длина трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dн25 | Dн32 | Dн57 | Dн76 | Dн89 | Dн108 | Dн133 | Dн159 | Dн219 | Всего |
| 2013 | 1981 | - | - | - | - | - | - | 454 | - | 414 | 868 |
| 2014 | 1981 | 19,03 | 261,63 | 373,95 | 260,63 | 82,20 | 150,69 | 138,61 | - | - | 1290,73 |
| 2015 | 1981 | 19,03 | 261,63 | 373,95 | 260,63 | 82,20 | 150,69 | 138,61 | - | - | 1286,73 |
| 2016 | 1981 | 19,03 | 261,63 | 373,95 | 260,63 | 82,20 | 150,69 | 138,61 | - | - | 1286,73 |
| 2017 | 1990-1992 | 12,59 | 98,65 | 289,30 | 206,31 | 32,00 | - | - | 142,51 | - | 781,36 |
| 2018 | 1990-1992 | 12,59 | 98,65 | 289,30 | 206,31 | 32,00 | - | - | 142,51 | - | 781,36 |
| 2019 | 1996-2001 | - | 148,02 | 80,90 | - | 26,40 | - | - | - | - | 255,32 |
| 2020 | 1999 | - | 97,28 | 49,60 | - | 395,94 | - | - | - | - | 542,82 |
| 2021 | 2000 | 28,10 | 155,90 | - | - | 70,00 | 26,40 | - | - | - | 280,40 |
| 2022 | 2001 | - | 140,80 | 27,40 | 14,90 | 282,20 | 21,50 | - | - | - | 486,80 |
| 2023 | 2001 | - | 140,80 | 27,40 | 14,90 | 282,20 | 21,50 | - | - | - | 486,80 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2006 | 61,04 | 147,92 | 161,48 | 79,00 | 2,50 | - | - | - | - | 451,94 |
| 2027 | 2006-2007 | 61,04 | 147,92 | 161,48 | 79,00 | 2,50 | - | - | - | - | 451,94 |
| 2028 | 2008 | - | 103,50 | 132,00 | - | - | - | - | - | - | 235,50 |
| Всего |  | 232,46 | 2064,32 | 2340,7 | 1382,3 | 1372,34 | 521,48 | 869,82 | 285,02 | 414 | 9486,44 |

5.5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Согласно [0] расчёт показателей надёжности должен проводиться в соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Однако на протяжении всего срока разработки схемы теплоснабжения городского поселения Мортка указанные методические указания не были утверждены в установленном порядке. Вследствие этого предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения с учетом методических указаний по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии – не разрабатывались.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

На котельных № 1 и № 2 для производства тепловой энергии применяется сырая нефть, доставляемая до расходных ёмкостей автомобильным транспортом. В 2019 году планируется перевести нагрузки котельной №1 на Котельную БМК , нагрузки котельной №2 на котельную № 2 (новая), строящуюся на базе существующей котельной № 2. Резервное топливо на котельных № 1 и № 2 – не предусмотрено.

На котельной № 3 основным топливом являются дрова, резервное топливо – уголь

Закупка дров для котельной № 3 осуществляется в пгт. Мортка             у местных заготовителей дровяного топлива с последующей доставкой на котельную автомобильным транспортом.

Основной вид топлива котельной № 2 (новая) - биотопливо – древесная щепа, в качестве резервного топлива возможно использование дров, древесных брикетов, каменного угля.

Основной вид топлива блочно-модульной котельной «Бассейн» биотопливо – древесные брикеты, резервное топливо щепа.

Прогнозируемые значения потребления топлива котельными и выработка тепловой энергии по городскому поселению Мортка на период до 2028 года с учётом приростов потребления тепла представлены в таблице 6.1.

На рисунке 6.1 представлен прогнозируемый рост потребления щепы источниками централизованного теплоснабжения городского поселения Мортка.

Таблица 4.4 – Прогнозируемые значения потребления топлива и выработки тепловой энергии котельными городского поселения Мортка в период до 2028 года с учетом приростов потребления тепловой энергии

|  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  | 2016г. |  | 2017г. | 2018г. | 2019- 2023гг. | 2024- 2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Нормативный расход нефти, т/год | 714 | 617 |  | 521 |  | 521 | 521 | 521 | - | - |
|  | Расход нефти по средневзвешенному КПД, т/год | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  | Максимальный часовой расход нефти по средневзвешенному КПД, т/ч | 0,321 | 0,321 |  | 0,321 |  | 0,321 | 0,321 | 0,321 | - | - |
|  | Теплота, выработанная котельной, Гкал/год | 5997 | 5185 |  | 4375 |  | 4375 | 4375 | 4375 | - | - |
| Котельная № 2 | Нормативный расход нефти, т/год | 724 | 724 | 724 |  | 724 |  | 724 | 724 | - | - |
|  | Расход нефти по средневзвешенному КПД, т/год | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | Максимальный часовой расход нефти по средневзвешенному КПД, т/ч | 0,293 | 0,293 | 0,293 |  | 0,293 |  | 0,293 | 0,293 | - | - |
|  | Нормативный расход древесной щепы, м3/год | - | - | 14185 |  | 13717 |  | 13717 | 13717 | 13717 | 13717 |
|  | Расход древесной щепы по средневзвешенному КПД, м3/год | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | Максимальный часовой расход древесной щепы по паспортному КПД, м3/ч | - | 5,231 | 5,231 |  | 5,231 |  | 5,231 | 5,231 | 5,231 | 5,231 |
|  | Теплота, выработанная котельной, Гкал/год | 6085 | 6085 | 6361 |  | 6150 |  | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 |
| Котельная № 3 | Нормативный расход дров, м3/год | 1748 | 1755 | 1360 |  | 1360 |  | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
|  | Расход дров по средневзвешенному КПД, м3/год | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | Максимальный часовой расход дров по средневзвешенному КПД, м3/ч | 0,697 | 0,697 | 0,697 |  | 0,697 |  | 0,697 | 0,697 | 0,697 | 0,697 |
|  | Теплота, выработанная котельной, Гкал/год | 1634 | 1641 | 1636 |  | 1636 |  | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| Блочно-модульная котельная «Бассейн» | Нормативный расход древесных брикетов, м3/год | - | 905 | 905 |  | 905 |  | 905 | 905 | 2224 | 2224 |
|  | Расход древесных брикетов по средневзвешенному КПД, м3/год | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | Максимальный часовой расход древесных брикетов по паспортному КПД, м3/ч | - | 0,311 | 0,311 |  | 0,311 |  | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
|  | Теплота, выработанная котельной, Гкал/год | - | 2909 | 2909 |  | 2909 |  | 2909 | 2909 | 7149 | 7149 |

Рисунок 4.2  – Прогнозируемый рост потребления древесного топлива источниками централизованного теплоснабжения городского поселения Мортка

Расчёт нормативного аварийного запаса топлива на котельных городского поселения Мортка на период до 2028 года выполнен в соответствии с [0] и представлен в таблице 6.2.

При строительстве котельной № 2 (новая) необходимо предусмотреть склад древесной щепы вместимостью не менее 251,07 м3.

Таблица 4.5 – Прогнозируемые значения запаса топлива на котельных городского поселения Мортка в период до 2028 года с учетом приростов потребления тепловой энергии

|  | Котельная № 1 | Котельная № 2 |  | Котельная № 3 | Блочно-модульная котельная «Бассейн» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | топливо – нефть, т | топливо – нефть, т | топливо – древесная щепа, м3 | топливо – дрова, м3 | топливо – древесные брикеты, м3 |
| 2013г. | 40,086 | 35,969 | - | 32,690 | - |
| 2014г. | 40,086 | 35,969 | 125,53 | 32,690 | 37,32 |
| 2015г. | 40,086 | 35,969 | 125,53 | 32,69 | 37,32 |
| 2016г. | 40,086 | 35,969 | 125,53 | 32,69 | 37,32 |
| 2017г. | 40,086 | 35,969 | 125,53 | 32,69 | 37,32 |
| 2018г. | 40,086 | 35,969 | 125,53 | 32,69 | 37,32 |
| 2019-2023гг. |  | - | 125,53 | 32,69 | 111,96 |
| 2024-2028гг. |  | - | 125,53 | 32,69 | 111,96 |

- Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Для реализации планируемых схемой теплоснабжения задач суммарный объем инвестиций в строительство и реконструкцию системы теплоснабжения городского поселения Мортка, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-13-2012 «Наружные тепловые сети», являющиеся приложением № 10 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 643, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий», составит 110,786 млн рублей, в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2012 года):

2013 год - 54,373 млн рублей: строительство и реконструкция источников тепловой энергии - 43,9 млн рублей; строительство и реконструкция тепловых сетей -                         10,473 млн рублей.

2014 год - 8,019 млн рублей строительство и реконструкция источников тепловой энергии - 0 млн рублей; строительство и реконструкция тепловых сетей - 8,019 млн рублей.

2015 год - 13,46 млн рублей: строительство и реконструкция источников тепловой энергии - 0 млн рублей; строительство и реконструкция тепловых сетей - 13,46 млн рублей.

2016 год - 8,322 млн рублей: строительство и реконструкция источников тепловой энергии - 0 млн рублей; строительство и реконструкция тепловых сетей - 8,322 млн рублей.

2017 год - 4,872 млн рублей: строительство и реконструкция источников тепловой энергии - 0 млн рублей; строительство и реконструкция тепловых сетей - 4,872 млн рублей.

2018 год - 4,872 млн рублей: строительство и реконструкция источников тепловой энергии - 0 млн рублей; строительство и реконструкция тепловых сетей - 4,872 млн рублей.

2019 год - 1,003 млн рублей: строительство и реконструкция источников тепловой энергии - 0 млн рублей; строительство и реконструкция тепловых сетей - 1,003 млн рублей.

2020 год - 3,722 млн рублей: строительство и реконструкция источников тепловой энергии - 0 млн рублей; строительство и реконструкция тепловых сетей - 3,722 млн рублей.

2021 год 1,241 млн рублей: строительство и реконструкция источников тепловой энергии - 0 млн рублей; строительство и реконструкция тепловых сетей - 1,241 млн рублей.

2022 год - 3,078 млн рублей: строительство и реконструкция источников тепловой энергии - 0 млн рублей; строительство и реконструкция тепловых сетей - 3,078 млн рублей.

2023 год - 3,078 млн рублей: строительство и реконструкция источников тепловой энергии - 0 млн рублей; строительство и реконструкция тепловых сетей - 3,078 млн рублей.

2026 год - 1,905 млн рублей: строительство и реконструкция источников тепловой энергии - 0 млн рублей; строительство и реконструкция тепловых сетей - 1,905 млн. рублей.

2027 год - 1,905 млн рублей: строительство и реконструкция источников тепловой энергии - 0 млн рублей; строительство и реконструкция тепловых сетей - 1,905 млн рублей.

2028 год - 0,935 млн рублей: строительство и реконструкция источников тепловой энергии - 0 млн рублей; строительство и реконструкция тепловых сетей - 0,935 млн рублей.

На рисунке 7.1 показан график изменения величины инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников выработки тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода.

Рисунок 5.1  – Суммарный график инвестиций в строительство и реконструкцию перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

7.1.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по городскому поселению Мортка на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах 7.1, с указанием ориентировочной стоимости в ценах              2012 года.

На рисунке 7.2 показан график инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных.

Таблица 5.1  – Инвестиции в строительство источников тепловой энергии, тыс. руб.*

| № п/п | Наименование | Обоснование инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Итого |
| 1 | Блочно-модульная котельная «Бассейн» | Строительство блочно-модульной котельной «Бассейн» тепловой мощностью 2,58 Гкал/ч для подключения спорткомплекса | 16 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 865 |
| 2 | Котельная №2 (новая) | Строительство котельной № 2 (новая) на биотопливе тепловой мощностью 7,74 Гкал/ч для обеспечения теплом потребителей, располагаемых в зоне теплоснабжения котельных № 1 и № 2 | 20 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 339 |
| 3 | ИТОГО сметная стоимость без НДС |  | 37 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 204 |
| 4 | Кроме того НДС |  | 6 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 696 |
| 5 | ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  | 43 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 900 |

Примечание:

* Стоимость котельных определена в ценах 2012 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

Рисунок 5.1  – График инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных по годам рассматриваемого периода

7.2.Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей для вновь строящихся котельных на каждом этапе рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода представлена в таблице 7.2.

На рисунке 7.3. показан график изменения величины инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей для вновь строящихся котельных на каждом этапе рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода.

Таблица 5.2  – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей*

| № п/п | Зона теплоснабжения котельных | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций*, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО |
| 1 | Котельная № 2 | Реконструкция | 7 714 | 6 485 | 6 485 | 6 485 | 4 129 | 4 129 | 850 | 3 155 | 1 052 | 2 608 | 2 608 | 0 | 0 | 1 614 | 1 614 | 792 | 49 722 |
| 2 | Котельная № 2 | Строительство тепловых сетей Заявителем** для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | 1 162 | 310 | 4 922 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 961 |
| 3 | Итого без НДС |  | 8 876 | 6 796 | 11 407 | 7 053 | 4 129 | 4 129 | 850 | 3 155 | 1 052 | 2 608 | 2 608 | 0 | 0 | 1 614 | 1 614 | 792 | 56 683 |
| 4 | Кроме того НДС |  | 1 598 | 1 223 | 2 053 | 1 269 | 743 | 743 | 153 | 568 | 189 | 469 | 469 | 0 | 0 | 291 | 291 | 143 | 10 203 |
| 5 | Всего сметная стоимость с НДС |  | 10 473 | 8 019 | 13 460 | 8 322 | 4 872 | 4 872 | 1 003 | 3 722 | 1 241 | 3 078 | 3 078 | 0 | 0 | 1 905 | 1 905 | 935 | 66 886 |

Примечание:

* Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2012 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

** Заявитель - лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация

Рисунок 5.3  –График инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей.

7.3.Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предлагаемые в схеме теплоснабжения мероприятия по развитию системы теплоснабжения городского поселения Мортка не предусматривают изменение действующих и утверждённых температурных графиков работы источников тепла и тепловых сетей, а также изменение гидравлического режима работы систем теплоснабжения в поселении. Вследствие этого величина инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в настоящем документе не определялась.

- Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 [0]:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны  деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению  гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время в городском поселении Мортка действует одна теплоснабжающая организация  - общество с ограниченной ответственностью «Мобильный мир». Данная организация осуществляет теплоснабжение объектов на территории городского поселения Мортка в зоне действия своих источников тепловой энергии, которые не связаны с зонами действия источников тепловой энергии других организаций.

В настоящем разделе деятельность общества с ООО «Мобильный мир» рассмотрена по критериям, установленным «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», утверждёнными[0] для определения единой теплоснабжающей организации для городского поселения Мортка.

Общество с ограниченной ответственностью «Мобильный мир»                                 (625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Бабарынка, д. 1,корп.1/1). Вид деятельности – производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

Организация в полном объёме отвечает критериям, установленным для организации, претендующей на статус единой теплоснабжающей организации, а именно (данные приведены по итогам 2019 года):

- владеет на законном основании (на праве аренды) источниками тепла с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах своей зоны деятельности в городском поселении Мортка. Собственником объектов являлся                      Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района  и ООО «Лесопромышленная компания МДФ». Передача объектов в ООО «Мобильный мир» осуществлена Договором о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения. В дальнейшем по мере ввода в эксплуатацию новых объектов они передаются ООО «Мобильный мир» на праве хозяйственного ведения:

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения выполняется:

- на предприятии имеются необходимые приборы и инструмент для проведения ремонтных работ на котельных и тепловых сетях, техника для  проведения работ по ремонту тепловых сетей;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей. Численность персонала, занятого в сфере теплоснабжения (экспертное заключение, таблица «Анализ технологических параметров котельных и производственных показателей»)

Зоны действия источников тепловой энергии ООО «Мобильный мир» в городском поселении Мортка организуются за счет:

- зоны действия котельной № 1 - охватывает потребителей в районе ул. Борисова, Путейской, пер. Спортивный.

- зоны действия котельной № 2 - охватывает потребителей в районе ул. Борисова, Путейская, Индустриальная, Советская, Кедровая, Попова, Таежная, Чайкиной, Кухтерина, пер. Пушкина, Советский, Ленина.

В 2013 году планируется построить отопительную водогрейную котельную № 2 (новая), которая будет объединять зоны действия котельной № 1 и котельной № 2, которые с 2019 года выводятся из эксплуатации.

- зоны действия котельной № 3 - охватывает потребителей в районе ул. Сельская, Индустриальная, Свердлова.

В 2013 году планируется построить блочно-модульную отопительную водогрейную котельную «Бассейн», которая будет осуществлять теплоснабжение здание спортивного комплекса.

Предлагается в порядке, установленном [5], утвердить в качестве единой теплоснабжающей организации по городскому поселению Мортка – общество с ограниченной ответственностью «Мобильный мир» в границах зон действия, обслуживаемых котельных № 1, 2, 3 (в 2013 году) и № 2 (новая), № 3 и «Бассейн» (с 2014 года).

- Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В результате анализа вариантов развития системы теплоснабжения  городского поселения Мортка, основываясь на гидравлических расчетах и расчетах радиусов эффективного теплоснабжения, с учетом прогнозов приростов площадей строительных фондов на период до 2028 года, был определен оптимальный вариант, по которому предлагается осуществлять развитие системы теплоснабжения поселения, проводить работы по строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Предлагается провести распределение существующей и перспективной тепловой нагрузки между источниками тепла по следующему сценарию:

1. В 2013 году построить и ввести в эксплуатацию отопительную котельную № 2 (новая) работающую на биотопливе – древесной щепе, резервное топливо – дрова, древесные брикеты, уголь, установленной тепловой мощностью 7,74 Гкал/ч (9 МВт), с 3 водогрейными котлами типа «Кочегар» КВм-3,0 с топкой КСМОД-3,0.Назначение котельной – сезонное снабжение тепловой энергии на нужды отопления зданий на территории пгт. Мортка. Зона действия – поселок городского типа Мортка.

2. В 2019 году перераспределить тепловую нагрузку потребителей тепловой энергии с зон действия котельной № 1 и котельной № 2, на зону действия котельной № 2 (новая). Для этого выполнить прокладку тепловых сетей, соединяющих котельную № 2 (новая) и существующие сети котельных № 1 и № 2.

3. В 2019 году после ввода в промышленную эксплуатацию котельной № 2 (новая) и прокладки соединяющих перемычек вывести котельные № 1 и № 2  из  эксплуатации.

4. В 2013 году построить и ввести в эксплуатацию объектовую отопительную блочно-модульную котельную «Бассейн», работающую на биотопливе – древесных брикетах, установленной тепловой мощностью 2,58 Гкал/ч (3 МВт), с 3 водогрейными котлами типа КВм-1,0. Назначение котельной – круглогодичное снабжение тепловой энергии спорткомплекса, в том числе в летний период – для подогрева воды в бассейне. Зона действия  - спортивный комплекс.

5. В течение расчётного срока 2014 – 2028 гг. подключать к котельной № 2 (новая) и № 3 перспективные объекты на застраиваемых территориях с суммарной тепловой нагрузкой 0,529 Гкал/ч.

6. Зона действия существующей котельной № 3 остается без изменений.

- Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года                 «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного управления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно присоединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

При проведении ООО ИТЦ «КЭР» предпроектного исследования с целью сбора необходимой данных для разработки схемы теплоснабжения городского поселения Мортка от администрации городского поселения Мортка (письмо от 28 июня 2013 года № 1478)  получена информация, что бесхозяйные тепловые сети в системе теплоснабжения -  отсутствуют.

Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации по развитию систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.

Требования пункта 8 статьи 23 [0] обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учётом экономической обоснованности;

- учёт инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций,  региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации.

Описание текущего состояния системы теплоснабжения, возможные и оптимальные пути реализации мероприятий по развитию городского поселения Мортка, а также объем необходимых инвестиций для реализации выбранных вариантов развития отражены в разработанном ООО ИТЦ «КЭР» документе - «Схема теплоснабжения городского поселения Мортка, Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Развитие системы теплоснабжения городского поселения Мортка в течение расчётного срока предлагается базировать на комплексе работ:

- на преимущественном использовании существующих котельных, находящихся в ведении организаций, занятых в сфере теплоснабжения (ООО «ЖКС», ООО «Завод МДФ»);

- на реконструкции существующих котельных ООО «ЖКС»;

- на строительстве новых котельных для удовлетворения спроса потребителя на тепло;

- на организации эксплуатации существующих тепловых сетей, находящихся в ведении организаций, занятых в сфере теплоснабжения;

- на реконструкции тепловых сетей для повышения надёжности теплоснабжения поселения и снижения количества аварийных отключений потребителя от теплоносителя;

- на строительстве тепловых сетей для удовлетворения спроса потребителя на тепло.

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу теплоснабжающих организаций определит предлагаемое органам местного самоуправления установление для этой организации статуса единой теплоснабжающей организации.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития инфраструктуры городского поселения на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики городского поселения, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными [0], схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

- изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

- внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений, в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

- строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

- баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов резервных запасов топлива;

- финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения. Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения принимается до 01 марта.

Термины и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ХВС | Холодное водоснабжение |
| ЦТС | Центральное теплоснабжение |
| ЖКС | Жилищно-коммунальный сектор |
| ИТГ | Индивидуальный теплогенератор |
| ППУ | Пенополиуретановая изоляция в полиэтиленовой оболочке |
| ТК | Тепловая камера |
| УТ | Узел трубопровода |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ТП | Тепловой пункт |
| ТЭР | Топливно-энергетические ресурсы |
| ХВО | Химическая водоочистка |
| ЭМСТ | Электронная модель системы теплоснабжения |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ППИ | Предпроектное исследование |

Литература

1.Федеральный закон от 27 июля 2010г.№ 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2.Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года                   № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306            «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года                 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

5.Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

6.Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 года               № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

7.Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года              № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

8.Приказ Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 565/667                    «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

9.Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 года      № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

10.Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

11.Свод правил СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология».

12.Свод правил СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий».

13.Свод правил СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76. Котельные установки».

14.Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети».

Приложение 2  к постановлению

администрации  городского

поселения  Мортка

от 20 марта 2020 года № 46

Содержание

Содержание	Ошибка! Закладка не определена.

Список таблиц	Ошибка! Закладка не определена.

Список рисунков	Ошибка! Закладка не определена.

Введение	Ошибка! Закладка не определена.

глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";	108

а.	часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения";	108

а.	в зонах действия производственных котельных;	108

б.	в зонах действия индивидуального теплоснабжения.	108

б.	часть 2 "Источники тепловой энергии";	108

а.	структура и технические характеристики основного оборудования;	108

б.	параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	108

в.	ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности;	109

г.	объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто;	109

д.	сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	110

е.	схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);	110

ж.	способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;	110

з.	среднегодовая загрузка оборудования;	110

и.	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;	111

к.	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	111

л.	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии;	111

м.	перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	111

в.	часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них";	112

а.	описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения;	112

б.	карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе;	113

в.	параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам;	114

г.	описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;	114

д.	описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов;	114

е.	описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;	114

ж.	фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;	115

з.	гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей;	115

и.	статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет;	115

к.	статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;	115

л.	описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;	116

м.	описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;	116

н.	описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;	116

о.	оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года;	116

п.	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;	116

р.	описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;	116

с.	сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;	116

т.	анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;	117

у.	уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;	117

ф.	сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;	117

х.	перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию;	117

ц.	данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).	117

г.	часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии";	118

д.	часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии";	119

а.	описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления;	119

б.	описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии;	119

в.	описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;	119

г.	описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;	119

д.	описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение;	119

е.	описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения;	119

ж.	описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.	120

е.	часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии";	120

а.	описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии;	120

б.	описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии;	121

в.	описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю;	121

г.	описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;	121

д.	описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	122

ж.	часть 7 "Балансы теплоносителя";	122

а.	описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;	122

б.	описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.	122

з.	часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом";	122

а.	описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;	122

б.	описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;	122

в.	описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;	122

г.	описание использования местных видов топлива.	123

и.	часть 9 "Надежность теплоснабжения";	123

а.	поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей;	123

б.	частота отключений потребителей;	123

в.	поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений;	123

г.	графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения);	123

д.	результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике";	123

е.	результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта.	123

к.	часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций";	123

л.	часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения";	124

а.	описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;	124

б.	описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;	124

в.	описание платы за подключение к системе теплоснабжения;	124

г.	описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	124

м.	часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения".	124

а.	описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	124

б.	описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	124

в.	описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;	125

г.	описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;	125

д.	анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	125

2.	глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";	Ошибка! Закладка не определена.

а.	данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;	Ошибка! Закладка не определена.

а.	перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;	Ошибка! Закладка не определена.

б.	актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки;	Ошибка! Закладка не определена.

в.	расчетную тепловую нагрузку на коллекторах источников тепловой энергии;	Ошибка! Закладка не определена.

г.	фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.	Ошибка! Закладка не определена.

б.	прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;	Ошибка! Закладка не определена.

в.	прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;	Ошибка! Закладка не определена.

г.	прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;	Ошибка! Закладка не определена.

д.	прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;	Ошибка! Закладка не определена.

е.	прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	Ошибка! Закладка не определена.

3.	глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";	Ошибка! Закладка не определена.

а.	графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов;	Ошибка! Закладка не определена.

б.	паспортизацию объектов системы теплоснабжения;	Ошибка! Закладка не определена.

в.	паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;	Ошибка! Закладка не определена.

г.	гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;	Ошибка! Закладка не определена.

д.	моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;	Ошибка! Закладка не определена.

е.	расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;	Ошибка! Закладка не определена.

ж.	расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;	Ошибка! Закладка не определена.

з.	расчет показателей надежности теплоснабжения;	Ошибка! Закладка не определена.

и.	групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;	Ошибка! Закладка не определена.

к.	сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.	Ошибка! Закладка не определена.

4.	глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";	Ошибка! Закладка не определена.

а.	балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;	Ошибка! Закладка не определена.

б.	гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии;	Ошибка! Закладка не определена.

в.	выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	Ошибка! Закладка не определена.

5.	глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";	Ошибка! Закладка не определена.

а.	описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения);	Ошибка! Закладка не определена.

б.	технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;	Ошибка! Закладка не определена.

в.	обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.	Ошибка! Закладка не определена.

6.	глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";	Ошибка! Закладка не определена.

а.	расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии;	Ошибка! Закладка не определена.

б.	максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;	Ошибка! Закладка не определена.

в.	сведения о наличии баков-аккумуляторов;	Ошибка! Закладка не определена.

г.	нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;	Ошибка! Закладка не определена.

д.	существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.

а.	описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.

б.	сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения;	Ошибка! Закладка не определена.

7.	глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";	126

а.	описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;	126

б.	описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей;	126

в.	анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;	126

г.	обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное с учетом требований пункта 77 настоящего документа и в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. В обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, сооружаемых в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения;	127

д.	обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное с учетом требований пункта 77 настоящего документа и в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. В обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, действующих в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения;	127

е.	обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;	128

ж.	обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;	128

з.	обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;	128

и.	обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;	128

к.	обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;	128

л.	обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями;	128

м.	обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;	128

а.	покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;	128

б.	максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;	128

в.	определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке;	128

г.	определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.	128

н.	анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;	129

о.	обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения;	130

п.	результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.	130

8.	глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей";	130

а.	предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);	130

б.	предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения;	130

в.	предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;	130

г.	предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;	130

д.	предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;	130

е.	предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;	130

ж.	предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;	131

з.	предложения по строительству и реконструкции насосных станций.	132

9.	глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";	Ошибка! Закладка не определена.

а.	технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;	Ошибка! Закладка не определена.

б.	выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии;	Ошибка! Закладка не определена.

в.	предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения;	Ошибка! Закладка не определена.

г.	расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения;	Ошибка! Закладка не определена.

д.	оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения;	Ошибка! Закладка не определена.

е.	предложения по источникам инвестиций.	Ошибка! Закладка не определена.

10.	глава 10 "Перспективные топливные балансы";	Ошибка! Закладка не определена.

а.	расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения;	Ошибка! Закладка не определена.

б.	результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива;	Ошибка! Закладка не определена.

в.	вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.	Ошибка! Закладка не определена.

11.	глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения";	Ошибка! Закладка не определена.

а.	метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;	Ошибка! Закладка не определена.

б.	метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения;	Ошибка! Закладка не определена.

в.	результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам;	Ошибка! Закладка не определена.

а.	применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования;	Ошибка! Закладка не определена.

б.	установка резервного оборудования;	Ошибка! Закладка не определена.

в.	организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;	Ошибка! Закладка не определена.

г.	резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;	Ошибка! Закладка не определена.

д.	устройство резервных насосных станций;	Ошибка! Закладка не определена.

е.	установка баков-аккумуляторов.	Ошибка! Закладка не определена.

г.	результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки;	Ошибка! Закладка не определена.

д.	результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.	Ошибка! Закладка не определена.

12.	глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";	133

а.	оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;	133

б.	обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;	135

в.	расчеты экономической эффективности инвестиций;	135

г.	расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.	135

13.	глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";	Ошибка! Закладка не определена.

а.	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;	Ошибка! Закладка не определена.

б.	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;	Ошибка! Закладка не определена.

в.	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);	Ошибка! Закладка не определена.

г.	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;	Ошибка! Закладка не определена.

д.	коэффициент использования установленной тепловой мощности;	Ошибка! Закладка не определена.

е.	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;	Ошибка! Закладка не определена.

ж.	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);	Ошибка! Закладка не определена.

з.	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;	Ошибка! Закладка не определена.

и.	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);	Ошибка! Закладка не определена.

к.	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;	Ошибка! Закладка не определена.

л.	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);	Ошибка! Закладка не определена.

м.	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);	Ошибка! Закладка не определена.

н.	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).	Ошибка! Закладка не определена.

14.	глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия";	Ошибка! Закладка не определена.

а.	тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения;	Ошибка! Закладка не определена.

б.	тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации;	Ошибка! Закладка не определена.

в.	результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.	Ошибка! Закладка не определена.

15.	глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";	Ошибка! Закладка не определена.

а.	реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения;	Ошибка! Закладка не определена.

б.	реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации;	Ошибка! Закладка не определена.

в.	основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией;	Ошибка! Закладка не определена.

г.	заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;	Ошибка! Закладка не определена.

д.	описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	Ошибка! Закладка не определена.

16.	глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения";	Ошибка! Закладка не определена.

а.	перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии;	Ошибка! Закладка не определена.

б.	перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них;	Ошибка! Закладка не определена.

в.	перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.

17.	глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";	Ошибка! Закладка не определена.

а.	перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения;	Ошибка! Закладка не определена.

б.	ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения;	Ошибка! Закладка не определена.

в.	перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.	Ошибка! Закладка не определена.

18.	глава 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".	Ошибка! Закладка не определена.

глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

- часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения";

- в зонах действия производственных котельных;

- в зонах действия индивидуального теплоснабжения.

- часть 2 "Источники тепловой энергии";

- структура и технические характеристики основного оборудования;

д. Юмас

Котельная Юмасинской школы расположена по адресу д. Юмас, ул. Полевая, д. 16 «а» общей мощностью 2,8 МВт. Год ввода в эксплуатацию 2006.

Рисунок 2 - Котельная Юмасинской школы д. Юмас

- параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

д. Юмас

Таблица  – Параметры установленной мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес источника тепловой энергии | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная Юмасинской школы | д. Юмас, ул. Полевая, д. 16 «а» | 2006 | 2,4 |
|  | ИТОГО |  |  | 2,4 |

- ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности;

д. Юмас

Таблица  – Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность | Располагаемая мощность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Котельная Юмасинской школы | 2,4 | 2,4 |
|  | Итого | 2,4 | 2,4 |

- объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто;

д. Юмас

Таблица  – Объем потребления энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Собственные нужды | Мощность источника тепловой энергии "нетто" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Котельная Юмасинской школы | 2,4 | 2,4 | 0,085 | 2,315 |
|  | ИТОГО | 2,4 | 2,4 | 0,085 | 2,315 |

- сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

д. Юмас

Таблица – Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Марка котла | Тип | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Основной вид топлива | Возраст на 01.01.2020, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная Юмасинской школы | КВСр-0,8К | Водогрейный | 2006 | - | дрова | 14 |
|  |  | КВСр-0,8К | Водогрейный | 2006 | - | дрова | 14 |
|  |  | КВСр-0,8К | Водогрейный | 2006 | - | дрова | 14 |
|  |  | КВСр-0,8К | Водогрейный | 2017 | - | дрова | 3 |

- схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;

Температурный график Котельная Юмасинской школы работы тепловой сети 82°С/60°С.

- среднегодовая загрузка оборудования;

д. Юмас

Таблица – Значения среднегодовой загрузки оборудования

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Коэфф. использования уст. мощности КИУМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная Юмасинской школы | 2,4 | 2,4 | 6,0 |

- способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

Таблица – Учет тепла, отпущенного в водяные тепловые сети

| № п/п | Наименование источника | Способ учета отпущенной тепловой энергии | Тип, марка измерительного комплекса | План установки приборов учета ТЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Юмасинской школы | Расчетный по подключенной нагрузке | не исправен | 2021 |

- статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Данных нет.

- предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии;

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной Юмасинской школы не выдано.

- перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

- часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них";

- описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения;

д. Юмас

Система тепловых сетей котельной Юмасинской школы двухтрубная. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей в д. Юмас от котельной - 2006 г. Протяженность 136 м, Ду 80 мм. Тепловые сети от котельной выполнены стальными трубопроводами с тепловой изоляцией ППУ, проложенные подземным бесканальным способом.

- карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе;

Рисунок 3 – Схема тепловой сети от котельной Юмасинской школы

- параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам;

Таблица  – Параметры тепловых сетей котельной Юмасинской школы

| Способ прокладки сетей (надземная, канальная, бесканальная) | Тип изоляции | Отопление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Длина в 2-х трубном исчислении, м | Год ввода в эксплуатацию (реконструкции) | Материальная характеристика, м2 |
| Подземная бесканальная | ППУ | 89 | 136 | 2006 | 21,8 |

- описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

д. Юмас

Фланцевые задвижки Ду80

- описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов;

Данных нет.

- описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;

д. Юмас

Температурный график Котельная Юмасинской школы работы тепловой сети 82°С/60°С.

Рисунок Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки

- фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

Данных нет.

- гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей;

д. Юмас

Гидравлические режимы работы тепловых сетей:

Котельная Юмасинской школы – 6,0/1,2 кгс/см2.

- статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет;

Данных нет.

- статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

Данных нет.

- описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

Данных нет.

- описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

Данных нет.

- описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

д. Юмас  Котельная Юмасинской школы

Нормативное значение годовых эксплуатационных затрат и потерь теплоносителя, ∑Мт.н = 166,6 м3.

Суммарные нормативные годовые тепловые потери при передаче тепловой энергии, ∑Qтр=31,3 Гкал

- оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года;

Данных нет.

- предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной Юмасинской школы не выдано.

- описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Непосредственное присоединение систем отопления здания Юмасинской школы.

- сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

ПУТЭ Юмасинской школы отсутствует.

- анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

- уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

ЦТП и НС отсутствуют.

- сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

Данных нет.

- перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию;

Бесхозяйные тепловые сети котельной Юмасинской школы отсутствуют.

- данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Данных нет.

- часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии";

Рисунок 4 – Зона действия котельной Юмасинской школы

- часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии";

- описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления;

Присоединенная тепловая нагрузка здания Юмасинской школы на отопление 0,449 Гкал.ч.

Таблица  – Расчетная тепловая нагрузка на отопление

| № п/п | Наименование объекта теплопотребления | Наружный объем здания, м3 | Поправ. коэф-т | Удельная отопит. хар-ка, Ккал/м3 ч0 С | Средняя внутрен. темп-ра, 0С | Средняя наружная темп-ра, 0С | Коэф. инфильтрации | Макс.час.расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vн | А | gо | tвн. | tср. | k1 | Qm.ч. |
| 1. | Здание Юмасинской школы | 16174,0 | 0,9 | 0,43 | 19,8 | -40 | 1,2 | 0,449 |

- описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии;

Тепловая нагрузка на коллекторах Котельной Юмасинской школы	0,46 Гкал/ч.

- описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

- описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

Потребление тепловой энергии (Полезный отпуск) Юмасинской школы 1179 Гкал.

- описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение;

- описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения;

Тепловая нагрузка Котельной Юмасинской школы 0,449 Гкал/ч.

- описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

- часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии";

- описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии;

Таблица – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и мощности нетто Котельной Юмасинской школы

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч | Резерв/дефицит, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2,40 | 2,40 | 0,09 | 2,32 | 0,01 | 0,45 | 1,86 | 77,3% |
| 1 | Котельная Юмасинской школы | 2,400 | 2,400 | 0,085 | 2,315 | 0,01 | 0,45 | 1,86 | 77% |

Таблица – Балансы годового потребления тепловой энергии Котельной Юмасинской школы

| Наименование | Значения |
| --- | --- |
| Выработка (с учетом собственных нужд), Гкал/год | 1 260 |
| %, собств нужд | 4,0% |
| Собственные нужды, Гкал/год | 50 |
| Годовой отпуск в сеть, Гкал/год | 1 210 |
| Потери, Гкал/год | 31 |
| % потерь | 2,6% |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 1 179 |
| Топливо(дрова), плотн м³ | 841 |
| Топливо, тут/год | 224 |
| НУР брутто, кг ут/Гкал | 177,5 |

- описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии;

Резерв мощности котельной Юмасинской школы –1,86 Гкал/ч, что составляет 77% от установленной мощности.

- описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю;

Таблица – описание гидравлических режимов котельной Юмасинской школы

| Наименование | Показатель | Величина |
| --- | --- | --- |
| Котельная Юмасинской школы | Температурный график, °С | 82/60 |
|  | Гидравлический режим, кг/см2 | 6,0/1,2 |

- описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

Дефицита нет.

- описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

- часть 7 "Балансы теплоносителя";

- описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

Котельная Юмасинской школы

Подпитка теплосети предусмотрена подпиточными насосами производительностью 1,8 м3/час. Подпиточная вода готовится в установке АСДР «Комплексон 6» производительностью 5 м3/час

- описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

- часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом";

- описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

Котельная Юмасинской школы

Основное топливо – дрова лиственных пород. Подача топлива вручную. Годовой объем дров 841,9 плот. м3.

Таблица Годовой расход топлива

| Годовой расход топлива | тут | 223,9 |
| --- | --- | --- |
| Годовой расход топлива | Плот. куб. м. | 841,9 |
| Годовой расход топлива | Складские куб. м | 1503,4 |

- описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

Резервное топливо не предусмотрено.

- описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;

Котельная Юмасинской школы

Дрова круглые (колотые) лесоматериалы, используемые в качестве топлива.

Калорийный эквивалент топлива в размере 0,266 согласно приказу Росстата от 28.11.2019 №713.

Коэффициенты полнодревесности для перевода складочной меры в плотную равен 0,56.

- описание использования местных видов топлива.

Котельная Юмасинской школы

Закупка дров для котельной у местных заготовителей дровяного топлива с последующей доставкой на котельную автомобильным транспортом.

- часть 9 "Надежность теплоснабжения";

- поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей;

- частота отключений потребителей;

- поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений;

- графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения);

- результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике";

- результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта.

- часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций";

Котельная Юмасинской школы

Приложение. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на производство и передачу тепловой энергии Организации на 2019 год.

- часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения";

- описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

Котельная Юмасинской школы

На 2019 год утвержденный тариф на тепловую энергию, отпускаемую в горячей воде 6248,52 руб./Гкал, (НДС не облагается).

- описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

Котельная Юмасинской школы

Приложение. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат на производство и передачу тепловой энергии Организации на 2019 год

- описание платы за подключение к системе теплоснабжения;

- описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

- часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения".

- описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Котельная Юмасинской школы

- Выработка нормативного срока службы основного и вспомогательного оборудования котельной.

- Износ тепловых сетей.

- Износ фундамента дымовых труб.

- Неисправность прибора учета тепловой энергии.

- Отсутствие автоматизации и применение ручного труда.

- Отсутствие диспетчеризации.

- описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Котельная Юмасинской школы

- Выработка нормативного срока службы основного и вспомогательного оборудования котельной.

- Износ тепловых сетей

- Износ фундамента дымовых труб

- Неисправность прибора учета тепловой энергии

- Отсутствие автоматизации и применение ручного труда.

- Отсутствие диспетчеризации.

- описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

- описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

- описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;

- описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей;

- анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;

- обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное с учетом требований пункта 77 настоящего документа и в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. В обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, сооружаемых в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения;

- обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное с учетом требований пункта 77 настоящего документа и в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. В обосновании должны учитываться балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а для источников, действующих в технологически изолированной территориальной энергетической системе, - балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей технологически изолированной территориальной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, а также востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на оптовом рынке электрической энергии и мощности на срок действия схемы теплоснабжения;

- обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

- обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

- обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями;

- обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

д. Юмас

Основное топливо – дрова лиственных пород.

Таблица Расход топлива

| Название источника | Вид топлива | Ед.изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030-2036 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Юмасинской школы | дрова | плот м3 | 841,9 | 841,9 | 841,9 | 826,5 | 826,5 | 826,5 | 826,5 |
|  |  | склад м3 | 1501,3 | 1501,3 | 1501,3 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 | 1473,9 |

- анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;

д. Юмас

Основное и вспомогательное оборудование котельной Юмасинской школы выработало нормативный срок службы и требует замены:

- Замена котла КВСр/КВСа - 0,8К/1,0Г в 2022 году;

- Замена вспомогательного оборудования (насосы) в 2022 году.

Стоимость реализации мероприятия в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 года составит 2638,81 тыс. рублей без учета НДС. Сметный расчет в Приложении.

В котельной Юмасинской школы неисправен прибор учета тепловой энергии и требует замены:

- Установка прибора учета тепловой энергии в 2021 году.

Стоимость реализации мероприятия в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 года составит 382,93 тыс. рублей без учета НДС

Таблица – Стоимость ПУТЭ

| № пп | Вид работ | Стоимость, руб., без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы | 18 000,00 ₽ |
| 2 | Электромонтажные и пусконаладочные работы | 112 000,00 ₽ |
| 3 | Выполнение монтажных работ: монтаж узла учета тепловой энергии | 162 000,00 ₽ |
| 4 | Поставка оборудования, в том числе | 90 930,00 ₽ |
| 4.1 | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 X-БП | 14 320,00 ₽ |
| 4.2 | Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ-80 ГС L2/T/F Кл. D Qmax2 | 61 700,00 ₽ |
| 4.3 | К-кт термопреобразователей КТСП НСХPt100 L80, кл. А | 2 220,00 ₽ |
| 4.4 | Гильза к термопреобразователю L80, М20х1,5 | 900,00 ₽ |
| 4.5 | Бобышка прямая 35 мм М20х1,5 | 220,00 ₽ |
| 4.6 | Монтажный комплект №2 к ПРЭМ Ду 80 (ГП) | 4 120,00 ₽ |
| 4.7 | Защитный токопровод КМ 100 с комплектом крепежа | 700,00 ₽ |
| 4.8 | Имитатор габаритный ИПФ ду 80 | 5 250,00 ₽ |
| 4.9 | Оформление паспорта на теплосчетчик | 1 500,00 ₽ |
|  | итого | 382 930,00 ₽ |

- обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения;

- результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей";

- предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

- предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения;

- предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

- предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

- предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Определение стоимости реализации мероприятия представлено в укрупненном сметном расчете. Стоимость реализации мероприятия в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 года составит 1 402,35 тыс. рублей без учета НДС.

Таблица – Определение стоимости реализации мероприятия: реконструкция сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № пп | Наименование участка | Наименование мероприятия | Год реализации | Диаметр Ду, мм |  | Длина участка в двухтрубном исчислении, м |  | Параметры строительства (реконструкции) |  | Шифр |  | Стоимость по расценке, без НДС |  | Коэффициенты к расценке |  | Стоимость строительства участка тепловых сетей, тыс. рублей без НДС в ценах 2020 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | П | О | П | О | Вид прокладки | Вид тепловой изоляции | П | О | П | О | Территориальный | Климатические условия | П | О | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | ИТОГО по таблице |  |  |  |  | 136,00 | 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 402,35 |
| 1 | от котельной до Юмасинской школы | Реконструкция участка тепловой сети, выработавшего ресурс: от котельной до Юмасинской школы, протяженностью 136 м, Ду80 | 2023 | 80 | 80 | 136 | 136 | Бесканальная | ППУ | 13-05-001-01 | 13-05-001-01 | 9 107,40 | 9 107,40 | 1,11 | 1,02 | 701,18 | 701,18 | 1402,35 |

- предложения по строительству и реконструкции насосных станций.

глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";

- оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;

Оценку финансовых потребностей для реализации мероприятия в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 года без учета НДС

| Таблица - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию источников тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обоснование инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 гг. | 2030-2036 гг. | Итого |
| ИТОГО стоимость без НДС |  |  | 0 | 383 | 2 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 021 |
| 1 | Котельная Юмасинской школы | Замена котла КВСр/КВСа - 0,8К/1,0Г |  |  | 2019,33 |  |  | 0 | 0 | 2 019 |
| 2 | Котельная Юмасинской школы | Замена вспомогательного оборудования(насосы) |  |  | 618,47 |  |  | 0 | 0 | 618 |
| 3 | Котельная Юмасинской школы | Установка прибора учета тепловой энергии |  | 382,93 |  |  |  | 0 | 0 | 383 |

| Таблица - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зона теплоснабжения котельных | Обоснование инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 гг. | 2030-2036 гг. | Итого |
| ИТОГО стоимость без НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 402,35 | 0 | 0 | 0 | 1 402 |
| 1 | Котельная Юмасинской школы | Реконструкция участка тепловой сети, выработавшего ресурс: от котельной до Юмасинской школы, протяженностью 136 м, Ду80 |  |  |  | 1 402,35 |  | 0 | 0 | 1 402,35 |

- обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- расчеты экономической эффективности инвестиций;

- расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

15.	глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций"

а.	реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

б.	реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

| № | Наименование единой теплоснабжающей организации | Наименование котельной | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО «Теплотехник» | Котельная Юмасинской школы | д. Юмас |

в.	основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

г.	заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

д.	описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона деятельности единой тепласнабжающей организации ООО «Теплотехник» определена в границах земельного участка Юмасинской школы.

Рисунок 5 – Зона действия ЕТО ООО «Теплотехник»

Приложение. Сметная стоимость

| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________ |  |  |  |  |  |  | ________________ |  |  |  |
| "____" ____________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  | "____" ____________ 20___ г. |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на замену подпиточного насоса в котельной д. Юмас Ханты -Мансийского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 154,389 | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда: |  |  | 45,385 | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 67,010 | чел.-час |
| Составлен(а) в ценах на 1 квартал 20 20 года с применением прогнозные индексов к элементам структуры прямых затрат строительно-монтажных работ по распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 января 2020 года № 6-рп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочные к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм07-04-001-01 | Демонтаж. Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части | шт | 1 | 568,14 |  |  | К смр= |  | 15,15 0,03 |
|  |  | # ЗП |  |  | # 284,82 | # 0,5 | # 356,03 | # 28,96 | # 10 310,48 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 34,84 | # 0,5 | # 17,99 | # 10,02 | # 191,05 |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 0,76 | # 0,5 | # 0,95 | # 28,96 | # 27,50 |  |
|  |  | # МР |  |  | # 248,48 | # 0 |  | # 6,37 |  |  |
|  |  | # НР от ФОТ | # % | # 80 |  |  | # 285,58 | # 80 | # 8 270,38 |  |
|  |  | # СП от ФОТ | # % | # 60 |  |  | # 214,19 | # 60 | # 6 202,79 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 873,79 |  | 24 974,70 |  |
| 2 | ФЕР16-02-006-03 | Демонтаж трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения | 100 м | 0,2 | 956,05 |  |  | К смр= |  | 6,39 0,16 |
|  |  | # ЗП |  |  | # 779,43 | # 0,4 | # 155,90 | # 28,96 | # 4 514,45 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 143,71 | # 0,4 | # 14,42 | # 10,02 | # 200,10 |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 24,43 | # 0,4 | # 4,88 | # 28,96 | # 141,50 |  |
|  |  | # МР |  |  | # 32,91 | # 0 |  | # 6,37 |  |  |
|  |  | # НР от ФОТ | # % | # 128 |  |  | # 205,80 | # 128 | # 5 959,62 |  |
|  |  | # СП от ФОТ | # % | # 83 |  | # 0,85 | # 113,43 | # 83*0.85 | # 3 284,77 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 489,55 |  | 13 958,94 |  |
| 3 | ФЕРм07-04-001-01 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т | шт | 1 | 568,14 |  |  | К смр= |  | 30,3 0,06 |
|  |  | # ЗП |  |  | # 284,82 |  | # 712,05 | # 28,96 | # 20 620,98 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 34,84 |  | # 35,98 | # 10,02 | # 382,12 |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 0,76 |  | # 1,90 | # 28,96 | # 55,03 |  |
|  |  | # МР |  |  | # 248,48 |  | # 248,48 | # 6,37 | # 1 859,87 |  |
|  |  | # НР от ФОТ | # % | # 80 |  |  | # 571,16 | # 80 | # 16 540,81 |  |
|  |  | # СП от ФОТ | # % | # 60 |  |  | # 428,37 | # 60 | # 12 405,61 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 2 039,54 |  | 51 809,39 |  |
| 4 | ФЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | шт | 2 | 80,20 |  |  | К смр= |  | 5,82 0,08 |
|  |  | # ЗП |  |  | # 26,39 |  | # 131,95 | # 28,96 | # 3 821,25 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 8,39 |  | # 18,31 | # 10,02 | # 212,45 |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 0,51 |  | # 2,55 | # 28,96 | # 73,85 |  |
|  |  | # МР |  |  | # 45,42 |  | # 90,84 | # 6,37 | # 679,95 |  |
|  |  | # НР от ФОТ | # % | # 128 |  |  | # 172,16 | # 128 | # 4 985,73 |  |
|  |  | # СП от ФОТ | # % | # 83 |  | # 0,85 | # 94,89 | # 83*0.85 | # 2 747,99 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 524,05 |  | 12 447,37 |  |
| 5 | ФЕР16-02-006-03 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм | 100 м | 0,1 | 956,05 |  |  | К смр= |  | 7,99 0,21 |
|  |  | # ЗП |  |  | # 779,43 |  | # 194,85 | # 28,96 | # 5 643,08 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  | # 143,71 |  | # 18,03 | # 10,02 | # 250,13 |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  | # 24,43 |  | # 6,10 | # 28,96 | # 176,88 |  |
|  |  | # МР |  |  | # 32,91 |  | # 3,30 | # 6,37 | # 24,63 |  |
|  |  | # НР от ФОТ | # % | # 128 |  |  | # 257,22 | # 128 | # 7 449,55 |  |
|  |  | # СП от ФОТ | # % | # 83 |  | # 0,85 | # 141,77 | # 83*0.85 | # 4 105,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  | 615,75 |  | 17 473,37 |  |
| 6 | Прайс-лист https://antall86.ru/catalog/truba_e_s/truba_es_89_3_5/#pp-specs | Труба электросварная наружным диаметром 89мм, толщина стенки 3,5 мм Ц=49400/1000*7,67/1,2 | м | 10 | 315,75 |  | 3 710,19 |  | 3 710,19 |  |
| 7 | Прайс-лист http://hanti-mansiysk.metal100.ru/prodazha/Truboprovodnaya-armatura/Kran_sharovyy/flantsevyy/80 | Кран шаровый фланцевый Ду 80мм Ру 16 LD 11с67п полнопроходной Ц=2982,00/1,2 | шт. | 2 | 2 485,00 |  | 5 839,95 |  | 5 839,95 |  |
| 8 | Прайс-лист http://hanti-mansiysk.metal100.ru/prodazha/Truboprovodnaya-armatura/Kran_sharovyy/flantsevyy/80 | Насос CM3-4 A-R-I-E-AQQE Ц=23569,00/1,2 | шт. | 1 | 19 640,83 |  | 23 078,76 |  | 23 078,76 |  |
| 9 | Прайс-лист https://khanty-mansiysk.metall-ural.ru/store/36993/flanec-stalnoy-du-80/ | Фланец Ду80 Ру16 ст.20 Ц=560/1,2 | шт. | 2 | 466,67 |  | 1 096,71 |  | 1 096,71 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 799,18 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 436,14 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 206,07 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 747,14 |  |
| Итого по разделу 1 Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 389,35 |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 799,18 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 436,14 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные расходы МАТ=15,2% (Поз. 2, 4-9, 1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 694,38 |  |
| Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2% (Поз. 2, 4-9, 1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 711,58 |  |
| Закон ЯНАО от 16.12.2004 №89-ЗАО в редакции от 01.04.2008 г. ОЗП=2,5; ЗПМ=2,5; ТЗМ=2,5 (Поз. 2, 4-5, 1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 231,00 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 206,07 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 747,14 |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 605,29 |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 784,06 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 389,35 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 910,23 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 290,06 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 235,85 |  |
| в том числе заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,76 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 206,07 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 747,14 |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 389,35 |  |
|  | Составил: ___________________ (тел.: ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: ___________________ (тел.: ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ |  |  |  |
| "____" ____________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ____________ 20___ г. |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на замену сетевого насоса в котельной д. Юмас Ханты-Мансийского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  | 232,042 | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда: |  |  | 46,698 | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  |  | 69,180 | чел.-час |
| Составлен(а) в ценах на 1 квартал 20 20 года с применением прогнозные индексов к элементам структуры прямых затрат строительно-монтажных работ по распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 января 2020 года № 6-рп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочные к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм07-04-001-02 |  | Демонтаж. Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,17 т Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части |  | шт | 1 | 594,78 |  |  | К смр= |  | 15,7 0,1 |
|  |  |  | # ЗП |  |  |  | # 295,16 | # 0,5 | # 368,95 | # 28,96 | # 10 684,80 |  |
|  |  |  | # ЭМ |  |  |  | # 47,90 | # 0,5 | # 25,84 | # 10,02 | # 294,49 |  |
|  |  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  | # 2,51 | # 0,5 | # 3,15 | # 28,96 | # 90,85 |  |
|  |  |  | # МР |  |  |  | # 251,72 | # 0 |  | # 6,37 |  |  |
|  |  |  | # НР от ФОТ |  | # % | # 80 |  |  | # 297,68 | # 80 | # 8 620,52 |  |
|  |  |  | # СП от ФОТ |  | # % | # 60 |  |  | # 223,26 | # 60 | # 6 465,39 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 915,73 |  | 26 065,20 |  |
| 2 | ФЕР16-02-006-03 |  | Демонтаж трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения |  | 100 м | 0,2 | 956,05 |  |  | К смр= |  | 6,39 0,16 |
|  |  |  | # ЗП |  |  |  | # 779,43 | # 0,4 | # 155,90 | # 28,96 | # 4 514,45 |  |
|  |  |  | # ЭМ |  |  |  | # 143,71 | # 0,4 | # 14,42 | # 10,02 | # 200,10 |  |
|  |  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  | # 24,43 | # 0,4 | # 4,88 | # 28,96 | # 141,50 |  |
|  |  |  | # МР |  |  |  | # 32,91 | # 0 |  | # 6,37 |  |  |
|  |  |  | # НР от ФОТ |  | # % | # 128 |  |  | # 205,80 | # 128 | # 5 959,62 |  |
|  |  |  | # СП от ФОТ |  | # % | # 83 |  | # 0,85 | # 113,43 | # 83*0.85 | # 3 284,77 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 489,55 |  | 13 958,94 |  |
| 3 | ФЕРм07-04-001-02 |  | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,17 т |  | шт | 1 | 594,78 |  |  | К смр= |  | 31,4 0,2 |
|  |  |  | # ЗП |  |  |  | # 295,16 |  | # 737,90 | # 28,96 | # 21 369,58 |  |
|  |  |  | # ЭМ |  |  |  | # 47,90 |  | # 51,67 | # 10,02 | # 589,00 |  |
|  |  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  | # 2,51 |  | # 6,28 | # 28,96 | # 181,73 |  |
|  |  |  | # МР |  |  |  | # 251,72 |  | # 251,72 | # 6,37 | # 1 884,13 |  |
|  |  |  | # НР от ФОТ |  | # % | # 80 |  |  | # 595,34 | # 80 | # 17 241,05 |  |
|  |  |  | # СП от ФОТ |  | # % | # 60 |  |  | # 446,51 | # 60 | # 12 930,79 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 2 127,20 |  | 54 014,55 |  |
| 4 | ФЕР16-05-001-03 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм |  | шт | 2 | 80,20 |  |  | К смр= |  | 5,82 0,08 |
|  |  |  | # ЗП |  |  |  | # 26,39 |  | # 131,95 | # 28,96 | # 3 821,25 |  |
|  |  |  | # ЭМ |  |  |  | # 8,39 |  | # 18,31 | # 10,02 | # 212,45 |  |
|  |  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  | # 0,51 |  | # 2,55 | # 28,96 | # 73,85 |  |
|  |  |  | # МР |  |  |  | # 45,42 |  | # 90,84 | # 6,37 | # 679,95 |  |
|  |  |  | # НР от ФОТ |  | # % | # 128 |  |  | # 172,16 | # 128 | # 4 985,73 |  |
|  |  |  | # СП от ФОТ |  | # % | # 83 |  | # 0,85 | # 94,89 | # 83*0.85 | # 2 747,99 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 524,05 |  | 12 447,37 |  |
| 5 | ФЕР16-02-006-03 |  | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм |  | 100 м | 0,1 | 956,05 |  |  | К смр= |  | 7,99 0,21 |
|  |  |  | # ЗП |  |  |  | # 779,43 |  | # 194,85 | # 28,96 | # 5 643,08 |  |
|  |  |  | # ЭМ |  |  |  | # 143,71 |  | # 18,03 | # 10,02 | # 250,13 |  |
|  |  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  | # 24,43 |  | # 6,10 | # 28,96 | # 176,88 |  |
|  |  |  | # МР |  |  |  | # 32,91 |  | # 3,30 | # 6,37 | # 24,63 |  |
|  |  |  | # НР от ФОТ |  | # % | # 128 |  |  | # 257,22 | # 128 | # 7 449,55 |  |
|  |  |  | # СП от ФОТ |  | # % | # 83 |  | # 0,85 | # 141,77 | # 83*0.85 | # 4 105,98 |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  | 615,75 |  | 17 473,37 |  |
| 6 | Прайс-лист https://antall86.ru/catalog/truba_e_s/truba_es_89_3_5/#pp-specs |  | Труба электросварная наружным диаметром 89мм, толщина стенки 3,5 мм Ц=49400/1000*7,67/1,2 |  | м | 10 | 315,75 |  | 3 710,19 |  | 3 710,19 |  |
| 7 | Прайс-лист http://hanti-mansiysk.metal100.ru/prodazha/Truboprovodnaya-armatura/Kran_sharovyy/flantsevyy/80 |  | Кран шаровый фланцевый Ду 80мм Ру 16 LD 11с67п полнопроходной Ц=2982,00/1,2 |  | шт. | 2 | 2 485,00 |  | 5 839,95 |  | 5 839,95 |  |
| 8 | Прайс-лист http://hanti-mansiysk.metal100.ru/prodazha/Truboprovodnaya-armatura/Kran_sharovyy/flantsevyy/80 |  | Насос NB 32-160/177 A-F-A-BAQE Ц=99505,00/1,2 |  | шт. | 1 | 82 920,83 |  | 97 435,30 |  | 97 435,30 |  |
| 9 | Прайс-лист https://khanty-mansiysk.metall-ural.ru/store/36993/flanec-stalnoy-du-80/ |  | Фланец Ду80 Ру16 ст.20 Ц=560/1,2 |  | шт. | 2 | 466,67 |  | 1 096,71 |  | 1 096,71 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 745,29 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 250,18 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 256,46 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 534,93 |  |
| Итого по разделу 1 Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 041,57 |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 745,29 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 250,18 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные расходы МАТ=15,2% (Поз. 2, 4-9, 1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 316,08 |  |
| Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2% (Поз. 2, 4-9, 1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 170,02 |  |
| Закон ЯНАО от 16.12.2004 №89-ЗАО в редакции от 01.04.2008 г. ОЗП=2,5; ЗПМ=2,5; ТЗМ=2,5 (Поз. 2, 4-5, 1, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 018,79 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 256,46 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 534,93 |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 961,82 |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 079,75 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 041,57 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 033,16 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 670,85 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 546,17 |  |
| в том числе заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664,81 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 256,46 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 534,93 |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 041,57 |  |
|  | Составил: ___________________ (тел.: ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: ___________________ (тел.: ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  |  |  |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |
| ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ |  |  |  |
| "____" ____________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ____________ 20___ г. |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на замену котла "Луга-БМ" в д. Юмас, Ханты-Мансийского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: от |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 019,332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость: |  |  |  | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда: |  | 359,956 |  | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: |  | 564,550 |  | чел.-час |
| Составлен(а) в ценах на 1 квартал 20 20 года с применением прогнозные индексов к элементам структуры прямых затрат строительно-монтажных работ по распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 января 2020 года № 6-рп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочные к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтаж котла Луга-БМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР45-08-001-02 | Разборка кладки из огнеупорных изделий: неошлаковавшейся |  | м3 |  | 5,75 | 94,01 |  |  | К смр= |  | 62,1 0,63 |
|  |  | # ЗП |  |  |  |  | # 86,62 |  | # 1 245,18 | # 28,96 | # 36 059,98 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  |  |  | # 7,39 |  | # 52,06 | # 10,02 | # 703,02 |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | # 1,11 |  | # 15,95 | # 28,96 | # 462,15 |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  |  |  |  | # 6,37 |  |  |
|  |  | # НР от ФОТ |  | # % |  | # 116 |  |  | # 1 462,91 | # 116 | # 42 365,67 |  |
|  |  | # СП от ФОТ |  | # % |  | # 75 |  | # 0,85 | # 803,97 | # 75*0.85 | # 23 282,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 564,12 |  | 102 411,53 |  |
| 2 | ФЕРм06-01-065-01 | Демонтаж.Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч) Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части |  | т |  | 3,4 | 5 715,66 |  |  | К смр= |  | 83,98 2,64 |
|  |  | # ЗП |  |  |  |  | # 469,79 | # 0,5 | # 1 996,65 | # 28,96 | # 57 821,78 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  |  |  | # 240,60 | # 0,5 | # 462,42 | # 10,02 | # 5 644,05 |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | # 20,93 | # 0,5 | # 89,00 | # 28,96 | # 2 576,10 |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  | # 5 005,27 | # 0 |  | # 6,37 |  |  |
|  |  | # НР от ФОТ |  | # % |  | # 88 |  |  | # 1 835,37 | # 88 | # 53 150,13 |  |
|  |  | # СП от ФОТ |  | # % |  | # 60 |  |  | # 1 251,39 | # 60 | # 36 238,73 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 545,83 |  | 152 854,69 |  |
| 3 | ФЕР16-02-006-03 | Демонтаж. Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения |  | 100 м |  | 0,2 | 956,05 |  |  | К смр= |  | 6,39 0,16 |
|  |  | # ЗП |  |  |  |  | # 779,43 | # 0,4 | # 155,90 | # 28,96 | # 4 514,45 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  |  |  | # 143,71 | # 0,4 | # 14,42 | # 10,02 | # 200,10 |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | # 24,43 | # 0,4 | # 4,88 | # 28,96 | # 141,50 |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  | # 32,91 | # 0 |  | # 6,37 |  |  |
|  |  | # НР от ФОТ |  | # % |  | # 141 |  |  | # 226,70 | # 141 | # 6 564,89 |  |
|  |  | # СП от ФОТ |  | # % |  | # 83 |  | # 0,85 | # 113,43 | # 83*0.85 | # 3 284,77 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 510,45 |  | 14 564,21 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 997,80 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 943,38 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 080,69 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 806,36 |  |
| Итого по разделу 1 Демонтаж котла Луга-БМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 830,43 |  |
| Раздел 2. Монтаж котла КВСр/КВСа - 0,8К/1,0Гс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР45-02-001-01 | Кладка стен из изделий: шамотных плотных |  | 1 м3 кладки |  | 4,5 | 1 345,42 |  |  | К смр= |  | 119,03 46,04 |
|  |  | # ЗП |  |  |  |  | # 273,76 |  | # 3 079,80 | # 28,96 | # 89 191,03 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  |  |  | # 979,55 |  | # 5 255,24 | # 10,02 | # 68 704,57 |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | # 125,52 |  | # 1 412,10 | # 28,96 | # 40 894,43 |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  | # 92,11 |  | # 414,49 | # 6,37 | # 3 102,48 |  |
|  |  | # НР от ФОТ |  | # % |  | # 116 |  |  | # 5 210,60 | # 116 | # 150 899,13 |  |
|  |  | # СП от ФОТ |  | # % |  | # 75 |  | # 0,85 | # 2 863,59 | # 75*0.85 | # 82 929,48 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16 896,27 |  | 394 826,69 |  |
| 5 | ФЕР45-04-010-01 | Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: огнеупорным (состав ОРГРЭС) |  | 100 м2 покрываемой поверхности |  | 0,36 | 9 513,39 |  |  | К смр= |  | 44,5 1,82 |
|  |  | # ЗП |  |  |  |  | # 1 279,26 |  | # 1 151,33 | # 28,96 | # 33 342,63 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  |  |  | # 655,06 |  | # 271,73 | # 10,02 | # 3 403,05 |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | # 66,51 |  | # 59,85 | # 28,96 | # 1 733,53 |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  | # 7 579,07 |  | # 2 728,47 | # 6,37 | # 20 422,58 |  |
|  |  | # НР от ФОТ |  | # % |  | # 116 |  |  | # 1 404,97 | # 116 | # 40 688,35 |  |
|  |  | # СП от ФОТ |  | # % |  | # 75 |  | # 0,85 | # 772,13 | # 75*0.85 | # 22 361,05 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 806,22 |  | 120 217,66 |  |
| 6 | ФЕР16-02-006-04 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 100 мм |  | 100 м |  | 0,5 | 1 022,64 |  |  | К смр= |  | 41,14 1,25 |
|  |  | # ЗП |  |  |  |  | # 803,05 |  | # 1 003,83 | # 28,96 | # 29 070,43 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  |  |  | # 176,11 |  | # 110,41 | # 10,02 | # 1 529,58 |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | # 29,80 |  | # 37,25 | # 28,96 | # 1 078,78 |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  | # 43,48 |  | # 21,73 | # 6,37 | # 162,72 |  |
|  |  | # НР от ФОТ |  | # % |  | # 141 |  |  | # 1 467,92 | # 141 | # 42 510,39 |  |
|  |  | # СП от ФОТ |  | # % |  | # 83 |  | # 0,85 | # 734,48 | # 83*0.85 | # 21 270,27 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 342,17 |  | 94 543,39 |  |
| 7 | ФЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм |  | шт |  | 2 | 80,20 |  |  | К смр= |  | 5,82 0,08 |
|  |  | # ЗП |  |  |  |  | # 26,39 |  | # 131,95 | # 28,96 | # 3 821,25 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  |  |  | # 8,39 |  | # 18,31 | # 10,02 | # 212,45 |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | # 0,51 |  | # 2,55 | # 28,96 | # 73,85 |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  | # 45,42 |  | # 90,84 | # 6,37 | # 679,95 |  |
|  |  | # НР от ФОТ |  | # % |  | # 141 |  |  | # 189,65 | # 141 | # 5 492,09 |  |
|  |  | # СП от ФОТ |  | # % |  | # 83 |  | # 0,85 | # 94,89 | # 83*0.85 | # 2 747,99 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 541,54 |  | 12 953,73 |  |
| 8 | ФЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  | шт |  | 2 | 42,04 |  |  | К смр= |  | 2,94 0,02 |
|  |  | # ЗП |  |  |  |  | # 13,33 |  | # 66,65 | # 28,96 | # 1 930,20 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  |  |  | # 3,50 |  | # 7,36 | # 10,02 | # 80,58 |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | # 0,12 |  | # 0,60 | # 28,96 | # 17,40 |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  | # 25,21 |  | # 50,42 | # 6,37 | # 377,38 |  |
|  |  | # НР от ФОТ |  | # % |  | # 141 |  |  | # 94,82 | # 141 | # 2 746,12 |  |
|  |  | # СП от ФОТ |  | # % |  | # 83 |  | # 0,85 | # 47,44 | # 83*0.85 | # 1 374,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 275,51 |  | 6 508,31 |  |
| 9 | ФЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых |  | компл. |  | 1 | 4,77 |  |  | К смр= |  | 0,31 |
|  |  | # ЗП |  |  |  |  | # 2,91 |  | # 7,28 | # 28,96 | # 210,68 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | # 10,02 |  |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  | # 28,96 |  |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  | # 1,86 |  | # 1,86 | # 6,37 | # 13,92 |  |
|  |  | # НР от ФОТ |  | # % |  | # 141 |  |  | # 10,26 | # 141 | # 297,06 |  |
|  |  | # СП от ФОТ |  | # % |  | # 83 |  | # 0,85 | # 5,14 | # 83*0.85 | # 148,63 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 24,86 |  | 670,29 |  |
| 10 | ФЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном |  | компл. |  | 1 | 3,02 |  |  | К смр= |  | 0,22 |
|  |  | # ЗП |  |  |  |  | # 2,18 |  | # 5,45 | # 28,96 | # 157,83 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | # 10,02 |  |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  | # 28,96 |  |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  | # 0,84 |  | # 0,84 | # 6,37 | # 6,28 |  |
|  |  | # НР от ФОТ |  | # % |  | # 141 |  |  | # 7,68 | # 141 | # 222,54 |  |
|  |  | # СП от ФОТ |  | # % |  | # 83 |  | # 0,85 | # 3,85 | # 83*0.85 | # 111,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17,97 |  | 498,00 |  |
| 11 | ФЕР16-05-003-03 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 50 мм |  | шт |  | 1 | 42,74 |  |  | К смр= |  | 1,86 0,02 |
|  |  | # ЗП |  |  |  |  | # 17,28 |  | # 43,20 | # 28,96 | # 1 251,08 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  |  |  | # 2,69 |  | # 3,04 | # 10,02 | # 36,94 |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | # 0,23 |  | # 0,58 | # 28,96 | # 16,65 |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  | # 22,77 |  | # 22,77 | # 6,37 | # 170,44 |  |
|  |  | # НР от ФОТ |  | # % |  | # 141 |  |  | # 61,73 | # 141 | # 1 787,50 |  |
|  |  | # СП от ФОТ |  | # % |  | # 83 |  | # 0,85 | # 30,89 | # 83*0.85 | # 894,38 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 165,61 |  | 4 140,34 |  |
| 12 | ФЕРп07-09-002-01 | Испытание водогрейного и паро-водогрейного котла, теплопроизводительность: свыше 2 до 10 Гкал/ч |  | шт |  | 1 | 883,08 |  |  | Кпнр= |  | 64,6 |
|  |  | # ЗП |  |  |  |  | # 883,08 |  | # 2 207,70 | # 25,18 | # 55 589,88 |  |
|  |  | # ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | # 29,05 |  |  |
|  |  | # в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  | # 25,18 |  |  |
|  |  | # МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # НР от ФОТ |  | # % |  | # 72 |  |  | # 1 589,54 | # 72 | # 40 024,71 |  |
|  |  | # СП от ФОТ |  | # % |  | # 40 |  |  | # 883,08 | # 40 | # 22 235,95 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 680,32 |  | 117 850,54 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 725,57 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 467,90 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 667,83 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 073,12 |  |
| Итого по разделу 2 Монтаж котла КВСр/КВСа - 0,8К/1,0Гс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752 208,85 |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прайс-лист http://uralkotel.ru/industrial/7-vodotrubnye-kotly#2 | Котел КВСр/КВСа - 0,8К/1,0Гс Стоимость запасных частей; Стоимость тары и упаковки - для крупного технологического оборудования; Транспортные расходы; Расходы на комплектацию оборудования; Заготовительно-складские расходы |  | компл. |  | 1 | 738 600,00 | 1,02*1,005*1,152*1,01*1,012 | 891 517,56 |  | 891 517,56 |  |
| 14 | Прайс-лист https://kirpich-legion.ru/hanty-mansijsk/ogneupornyj-kirpich | Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3 Ц=31,00/1,2 |  | шт. |  | 2000 | 25,83 |  | 60 702,57 |  | 60 702,57 |  |
| 15 | Прайс-лист https://tyumenskaya-oblast.promportal.su/tags/39267/portlandcement-pc-400/ | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 Ц=270/25/1,2*1000 |  | т |  | 0,1008 | 9 000,00 |  | 1 065,99 |  | 1 065,99 |  |
| 16 | Прайс-лист http://hanty-mansiysk.stalmart.ru/catalog/otvodi/76582 | Отвод нержавеющий 108х4, ГОСТ 17375-2001 Ц=1455,00/1,2 |  | шт. |  | 4 | 1 212,50 |  | 5 698,94 |  | 5 698,94 |  |
| 17 | Прайс-лист http://hanty-mansiysk.stalmart.ru/catalog/zadvigki/77765 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм Ц=4830,00/1,2 |  | шт. |  | 2 | 4 025,00 |  | 9 459,07 |  | 9 459,07 |  |
| 18 | Прайс-лист http://hanty-mansiysk.stalmart.ru/catalog/krani_sharovie/78088 | Кран шаровый РУ 16, 11б27п1 , диаметром 20 мм Ц=270,00/1,2 |  | шт. |  | 2 | 225,00 |  | 528,77 |  | 528,77 |  |
| 19 | Прайс-лист https://antall86.ru/catalog/truba_e_s/truba_es_108_4/#pp-specs | Труба электросварная наружным диаметром 108мм, толщина стенки 4 мм Ц=48450/1000*10,75/1,2 |  | м |  | 50 | 434,03 |  | 25 500,13 |  | 25 500,13 |  |
| 20 | Прайс-лист https://khanty-mansiysk.metall-ural.ru/store/36993/flanec-stalnoy-du-100/ | Фланец Ду100 Ру16 ст.20 Ц=720/1,2 |  | шт. |  | 4 | 600,00 |  | 2 820,10 |  | 2 820,10 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 981 536,26 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 997 293,13 |  |
| Итого по разделу 3 Материалы и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 997 293,13 |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 180 259,63 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 415 704,41 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные расходы МАТ=15,2% (Поз. 1, 4-5, 14-15, 18-20, 3, 6-11, 2, 16-17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 908,46 |  |
| Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции МАТ=2% (Поз. 1, 4-5, 14-15, 18-20, 3, 6-11, 2, 16-17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 562,97 |  |
| Закон ЯНАО от 16.12.2004 №89-ЗАО в редакции от 01.04.2008 г. ОЗП=2,5; ЗПМ=2,5; ТЗМ=2,5 (Поз. 1, 4-5, 14-15, 18-20, 3, 6-11, 2, 16-17, 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 973,35 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 748,52 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 879,48 |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841 951,60 |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 012,71 |  |
| Итого Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 891 517,56 |  |
| Итого Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 850,54 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 019 332,41 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 961,19 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 711,33 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 514,33 |  |
| в том числе заработная плата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 994,38 |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 891 517,56 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 748,52 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 879,48 |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 019 332,41 |  |
|  | Составил: ___________________ (тел.: ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: ___________________ (тел.: ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение. Анализ экономической обоснованности тарифа на 2019 год